| Чăваш Республикин Шупашкар районĕнчи Кăшавăш ял поселенийĕн администрацийĕ ЙЫШĂНУ 02.04.2014г.№ 16 Кăрмăш ялĕ |  | Чувашская Республика Чебоксарский район Администрация Кшаушского сельского поселения ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.04.2014г. № 16 деревня Курмыши |
| --- | --- | --- |

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения Кшаушского

сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,

администрация Кшаушского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Кшаушского сельского поселения (приложение 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в издании «Вдомости Чебоксарского района» и подлежит размещению на официальном сайте Кшаушского сельского поселения Чебоксарского района.

Глава администрации

Кшаушского

сельского поселения								     С.И.Мульдияров

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Кшаушского сельского поселения

от 02.04. 2014 года № 16

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Основанием для разработки схемы водоснабжения Кшаушского сельского поселения является: Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении, постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

1. Схема водоснабжения

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Кшаушского сельское поселение расположено в южной части Чебоксарского района Чувашской республики. В состав Кшаушского сельского поселения входят следующие населённые пункты с количеством населения (на 2013г.):

д.Курмыши(715 чел.)

д Кшауши(314 чел.)

д. Мижеры (201 чел.)

д. Мемеши(167 чел.)

д. Большие-Котяки(370 чел.)

д. Собаккасы(104 чел.)

д. Ярускасы(122 чел.)

д. Тимер-Сирма(151 чел.)

с. Янгильдино(709 чел.)

д. Малые-Котяки(102 чел.)

Итого общая численность населения на 2014г. составляет 2968 человека.

В состав Кшаушского сельского поселения входят 10 населённых пункта. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют все населенные пункты, часть приусадебных участков обеспечивается от индивидуальных шахтных колодцев.

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

Водоснабжение д. Курмыши осуществляется из двух артезианских скважин.

Фактически поднято воды за 2013г. – 80,5 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения д. Курмыши:

- по ул. Зеленая – 0,67 км, год постройки 1982;

- по ул. Молодежная – 0,57 км, год постройки 1982.

- по ул. Солнечная –0,22 км, год постройки 2003.

- по ул. 9-ой Пятилетки-1,0 км, год постройки 1966.

- по ул. Шоссейная – 0,17 км, год постройки 1989.

Водоснабжение д. Малые-Котяки запитаны от артезианской скважины д. Курмыши.

Фактически поднято воды за 2013г. – 1,704 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения д. Малые-Котяки 0,68 км. Год постройки 1980.

Водоснабжение д. Ярускасы запитаны от артезианской скважины д. Мижеры.

Фактически поднято воды за 2013г. – 15 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения д. Ярускасы 0,77 км. Год постройки 1980.

Водоснабжение с. Янгильдино осуществляется из двух артезианских скважин.

Фактически поднято воды за 2013г. – 80,7 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения с. Янгильдино:

- по ул. Новая – 0,8 км, год постройки 1982;

- по ул. Школьная – 1,1 км, год постройки 1982.

- по ул. Тенгеси –0,8 км, год постройки 1972.

- по ул. Московская-1,6 км, год постройки 1970.

Водоснабжение д. Тимер-Сирма осуществляется из одной артезианской скважины.

Фактически поднято воды за 2013г. – 13,5 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения д. Тимер- Сирма:

- по ул. Московская– 1,6 км, год постройки 1982;

Водоснабжение д. Большие-Котяки осуществляется из одной артезианской скважины.

Фактически поднято воды за 2013г. – 21,584 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения д. Большие-Котяки:

- по ул. Советская – 0,82 км, год постройки 1982;

- по ул. Молодежная – 1,55 км, год постройки 1982.

- по ул. 1-ая Переулочная– 0,22 км, год постройки 2003.

- по ул. 2-ая Переулочная-0,2 км, год постройки 1966.

- по ул. 1-ая Заовражная – 0,25 км, год постройки 1983.

- по ул. 2-ая Заовражная –0,55  км, год постройки 1983.

- по ул. Шоссейная – 0,2 км, год постройки 2012.

- по ул. Речная – 0,37 км, год постройки 1981.

- по ул. Набережная – 0,25 км, год постройки 1981.

- по ул. Новая– 0,8км, год постройки 1987.

Водоснабжение д. Кшауши осуществляется из одной артезианской скважины.

Фактически поднято воды за 2013г. – 25,77 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения д. Кшауши:- по ул. Садовая– 0,52 км, год постройки 2012;

- по ул. Молодежная – 0,78 км, год постройки 1982.

- по ул. Советская– 0,75 км, год постройки 1968.

- по ул. Школьная- 0,9 км, год постройки 1966.

- по ул. Полевая – 1 км, год постройки 2012.

- по ул. Новая –0,4 км, год постройки 2009.

Водоснабжение д. Мемеши осуществляется из артезианской скважины.

Фактически поднято воды за 2013г. – 16,5 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения д. Мемеши:

- по ул. Зеленая – 0,22 км, год постройки 1999;

- по ул. Молодежная – 0,17 км, год постройки 1982.

- по ул. Комсомольская –0,27 км, год постройки 1983.

- по ул. Ленинградская- 1,1 км, год постройки 1983.

Водоснабжение д. Мижеры осуществляется из артезианской скважины

Фактически поднято воды за 2013г. – 22 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения д. Мижеры:

- по ул. Вишневая – 0,57 км, год постройки 1982;

- по ул. Комунальная – 0,5 км, год постройки 1982.

- по ул. Садовая – 0,65 км, год постройки 1982.

Водоснабжение д. Собаккасы осуществляется из артезианской скважины

Фактически поднято воды за 2013г. – 8,5 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения д. Собаккасы:

- по ул. Интернациональная – 0,35 км, год постройки 1982;

- по ул. Набережная – 0,22 км, год постройки 1982.

- по ул. Ленинградская – 0,9 км, год постройки 1982.

В настоящее время обслуживающая организация не определена.

Износ существующих сетей составляет 100% по состоянию на 01.01.2014г., объектов ВКХ-85,67%. Согласно ответу на запрос №826 от 30.04.2013г.

Таблица 1.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № № п/п | Наимнеование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | сЯнгильдино находящейся по адресу: с. Янгильдино, ул. Московская, возле зернотока ОАО «Приволжское» | арт. скважина, водонапорная башня | 1983 | 0,08 | 30,0 | 30 |
| 2 | д.Тимер-Сирма, в 150 метрах от самой деревни, вдоль дороги на с. Янгильдино | арт. скважина, водонапорная башня, без башенная установка | 1976 | 0,17 | 87,0 | 30 |
| 3 | д. Мемеши возле фермы ОАО «Приволжское» | арт. скважина, водонапорная башня | 1980 | 0,17 | 89,0 | 30 |
| 4 | д. Мижеры возле фермы ОАО «Приволжское» | арт. скважина, водонапорная башня | 1980 | 0,17 | 78,0 | 30 |
| 5 | д. Кшауши возле зернотока ОАО «Приволжское» | арт. скважина, водонапорная башня | 1980 | 0,17 | 78,0 | 30 |
| 6 | д. Курмыши | арт. скважина, водонапорная башня | 1980 | 0,17 | 87,0 | 30 |
| 7 | д. Курмыши | арт. скважина, водонапорная башня | 1990 | 0,17 | 87,0 | 30 |
| 8 | д. Большие-Котяки возле д. №2 по ул. Новая д. Большие-Котяки | арт. скважина, водонапорная башня | 1980 | 0,17 | 78,0 | 30 |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*» (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14).

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ

Кшаушского сельского поселения

| № № п/п | Наимнеование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | с. Янгильдино, в 50 метрах от зернотока ОАО «Приволжское» | Водобашня 50 м³ | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 2,2 | - |
| 2 | д. Большие-Котяки | Водобашня 15 м³ | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 | - |
| 3 | д. Курмыши | Водобашня 15 м³ | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 | - |
| 4 | д. Курмыши | Водобашня 50м³ | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 | - |
| 5 | д. Мемеши | Водобашня 15 м³ | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 | - |
| 6 | д. Тимер-Сирма | Водобашня 10 м³, нас. Станция 1-го под. | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 | - |
| 7 | д. Кшауши | Водобашня 15 м³ | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 | - |

Скважина обеспечена зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. Согласно «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*» (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14).

Существующие водопроводные сети проложены из ПЭ трубопроводов диаметром от 32 до 110 мм общей протяжённостью 24,24 км.

Данные лабораторных анализов качества воды

Данные об обследовании состава воды не были предоставлены. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

1. Централизованным водоснабжением охвачена большая часть застройки Кшаушского сельского поселения.

2. Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

3. Водопроводная сеть по ул. Советская, Молодежная, Школьная д. Кшауши Кшаушского сельского поселения проложена 1966 года,  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки, а также в деревнях Курмыши, Мижеры, Мемеши, Ярускасы, с. Янгильдино.

4. В связи с строительством д. Большие-Котяки и с. Янгильдино  источников водоснабжения и магистральных водопроводов  не хватает и замедляет развитие населенного пункта в целом.

1.2 Существующие балансы водопотребления

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Таблица водопотребления по Кшаушскому сельскому поселению на 2013г.

Таблица 3.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с. Янгильдино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 709 | 160/160 | 113.44 | 41.39 | 139.48 | 23.71 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 22.68 | 8.27 | 27.89 | 4.74 |
|  | Полив | чел | 709 | 50 | 35.45 | 11.93 | 43.6 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 171.57 | 61.59 | 210.97 | 28.45 |
| д. Бльшие-Котяки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г | Хоз-питьевые нужды | чел | 284 | 50/25 | 14,20 | 5,18 | 18,46 | 3,10 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 2,84 | 1,04 | 3,7 | 0,62 |
|  | Полив | чел | 284 | 50 | 2,34 | 0,85 | 2.8 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 19,38 | 7,07 | 36,36 | 3,72 |
| д. Кшауши |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 314 | 160/160 | 50,24 | 18,33 | 61,79 | 10 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 10,2 | 3,7 | 12,54 | 2,0 |
|  | Полив | чел | 314 | 50 | 15,7 | 5,7 | 19,3 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 76.14 | 27.73 | 93.63 | 12 |
| д. Курмыши |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 715 | 160/160 | 78,32 | 28,58 | 101,82 | 16,54 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 21,28 | 7,76 | 22,55 | 4,22 |
|  | Полив | чел | 715 | 50 | 35,7 | 13 | 43.91 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 135,3 | 49,34 | 140,37 | 20,76 |
| д. Малые-Котяки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г | Хоз-питьевые нужды | чел | 102 | 160/160 | 16,32 | 5,95 | 20,07 | 3,14 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 3,23 | 1,16 | 3,97 | 0,75 |
|  | Полив | чел | 102 | 50 | 5,1 | 1,86 | 6,27 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 24,65 | 8,97 | 30,31 | 3,89 |
| д. Собаккасы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г | Хоз-питьевые нужды | чел | 104 | 160/160 | 16,64 | 6,07 | 20.46 | 3.47 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 3,32 | 1,21 | 4.09 | 0.69 |
|  | Полив | чел | 104 | 50 | 5,2 | 1,89 | 6.39 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 25.16 | 9.17 | 30.94 | 4.16 |
| д. Мемеши |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 167 | 160/160 | 26,72 | 9,75 | 32.86 | 5.58 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 5,3 | 1,95 | 6.57 | 1.11 |
|  | Полив | чел | 167 | 50 | 8,35 | 3,04 | 10.27 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 40.37 | 14.74 | 49.7 | 6.69 |
| д. Мижеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 201 | 160/160 | 32,16 | 11,78 | 39.55 | 6.72 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 6,43 | 2,35 | 7.91 | 1.34 |
|  | Полив | чел | 201 | 50 | 10,05 | 3,66 | 12.36 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 48.64 | 17.79 | 59.82 | 8.06 |
| д. Тимер-Сирма |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 151 | 160/160 | 24,16 | 8,8 | 29.71 | 5.05 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 4,83 | 1,76 | 5.94 | 1 |
|  | Полив | чел | 151 | 50 | 7,55 | 2,75 | 9.28 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 36.54 | 13.31 | 44.93 | 6.05 |
| д. Ярускасы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г | Хоз-питьевые нужды | чел | 122 97 | 50/25 | 4,85 | 1,77 | 6,31 | 1,54 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,97 | 0,35 | 1,26 | 0,31 |
|  | Полив | чел | 97 | 50 | 0,8 | 0,29 | 4,86 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 6,62 | 2,41 | 12,43 | 1,85 |
|  | Всего | чел | 872 |  | 584.37 | 212.12 | 709.46 | 95.63 |
| 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня). 2. «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*» (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). 3. «СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85*» (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 635/11). |

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2033 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Кшаушского сельского поселения,  а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения Кшаушского сельского поселения приведены  в таблице 5.

Таблица 5.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2023г. | Расчетный срок - 2033г. |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | д. Курмыши | - | 715 | 90 | 805 | 15 | 820 |
| 2 | Д. Кшауши | - | 314 | 35 | 349 | 10 | 359 |
| 3 | Д. Мижеры |  | 201 | 10 | 211 | 5 | 216 |
| 4 | Д. Мемеши |  | 167 | 15 | 182 | 5 | 187 |
| 5 | Д. Ярускасы |  | 122 | 5 | 127 | 5 | 132 |
| 6 | Д. Собаккасы |  | 104 | 5 | 109 | 3 | 112 |
| 7 | Д. Большие-Котяки |  | 370 | 20 | 390 | 10 | 400 |
| 8 | С. Янгильдино |  | 709 | 45 | 754 | 15 | 769 |
| 9 | Д. Тимер-Сирма |  | 151 | 5 | 156 | 2 | 158 |
| 10 | Д. Малые-Котяки | - | 102 | 18 | 120 | - | 120 |
|  | Итого |  | 2968 | 248 | 3216 | 70 | 3286 |

В перспективе развития Кшаушского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Кшаушского сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2033 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 6.

Таблица суммарного водопотребления по Кшаушскому сельскому поселению на период с 2023 по 2033гг.

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I-этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 715 | 160/160 | 78,32 | 28,58 | 101,82 | 16,54 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 805 | 50/50 | 28,06 | 10,24 | 36,48 | 4,54 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 21,28 | 7,76 | 22,55 | 4,22 |
|  | Полив | чел | 805 | 50 | 7,19 | 2,62 | 4,36 | - |
|  | Итого: | чел | 805 | - | 134,85 | 49,2 | 165,21 | 25,3 |
| II-этап до 2033г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 820 | 160/160 | 136,64 | 49,87 | 177,63 | 20,21 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 27,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Полив | чел | 820 | 50 | 7,03 | 2,57 | 42,67 | - |
|  | Итого: | чел | 820 | - | 171,0 | 52,44 | 220,3 | 20,21 |

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития Кшаушского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

В качестве источника водоснабжения с. Янгильдино, д. Большие-Котяки, д. Кшауши проектом предлагается пробурить три артезианские скважины, которые будут производительностью 2,0 л/с каждая.

Проектом предусмотрено создание тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода Ø63мм, а также строительство водонапорной башни.

Пожаротушение населённых пунктов планируется осуществлять от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 54м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Для снижения расходов воды необходимо предусмотреть полив улиц отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озёр и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Схема будет реализована в период с 2015 г. по 2033 г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап 2015-2023 г.:

1. Пробурить две артезианские скважины в с. Янгильдино и д. Большие-Котяки, которые будут работать  в  режиме  – рабочая.

2. В с. Янгильдино и д. Большие-Котяки для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается устройство водонапорной башни (V=25м³, H=18м);

3. От проектируемых водонапорных башен в с. Янгильдино по ул. Тенгеси и д. Большие-Котяки по ул. Шоссейная, необходимо проложить уличную водопроводную сеть Ø63мм и 100 мм;

На второй этап 2023-2033 гг.:

1. Пробурить одну артезианскую скважину в д. Кшауши.

2. В д. Кшауши по ул.Сосновка для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается устройство водонапорной башни (V=25м³, H=18м);

3. От проектируемой водонапорной башни д. Кшауши, необходимо проложить уличную водопроводную сеть Ø63мм;

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1) Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 7.

2) Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 7.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |
| 1. | с. Янгильдинло |
| 1.1 | Водонапорная башня V=25м³ H=18м. | шт. | 1 | — | 2 424,308 | 2 424,308 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ø63 | км | 3,0 | — | 18 355,87 | 18 355,87 |
|  | Итого: |  |  | — | 20 780,178 | 20 780,178 |
| 2. | д. Большие-Котяки |
| 2.1 | Водонапорная башня V=25м³ H=18м. | шт. | 1 | 1 456,886 | — | 1 456,886 |
| 2.2 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø63 | км | 3,26 | 8 549,16 | — | 8 549,16 |
|  | Итого: |  |  | 10 006,046 | — | 10 006,046 |
| 3. | д. Кшауши |
| 3.1 | Водонапорная башня V=25м³ H=18м. | шт. | 2 | 2 913,772 | — | 2 913,772 |
| 3.2 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø63 | км | 1,8 | 8 549,16 | — | 8 549,16 |
|  | Итого: |  |  | 11 462,932 | — | 11 462,932 |
|  | ИТОГО |  |  | 21468,978 | 20 780,178 | 42 249,156 |

Глава 2. Схема водоотведения.

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

В настоящее время из населенных пунктов Кшаушского сельского поселения сети канализации имеют д. Курмыши и частично с. Янгильдино.  Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

Сточные воды от существующей жилой застройки центральной части д. Курмыши самотёком поступают в очистные сооружения, далее в биологические пруды с естественной аэрацией.

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в р. Ошнаушка. Выпуск береговой незатопленный.

Сети водоотведения д. Курмыши выполнены из керамических и металлических труб. Общая протяжённость сетей составляет 2,4 км.

Жилые дома окраины с. Янгильдино частично имеют канализацию(школа) оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Жилые дома частного сектора д. Большие-Котяки, Собаккасы, Кшауши, Мижеры, Мемеши, Ярускасы, Тимер-Сирма, Малые-Котяки  оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Сточные воды от многоквартирных жилых домов с. Янгильдино системой самотечных коллекторов поступают в накопительную емкость объёмом 20м³ с последующим вывозом в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора. Накопительная ёмкость в настоящее время находится в полуразрушенном состоянии.

2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем 
в сфере водоотвеедения муниципального образования

1. В настоящее время централизованной системой хозяйственно - бытовой канализации охвачена малая часть Кшаушского сельского поселения.

2. Длительная эксплуатация, агрессивная среда, а так же увеличение объёмов сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений систем водоотведения. Канализационные сети находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Износ сетей составляет 100%.

3.  В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой застройки необходимо произвести реконструкцию водоочистных сооружений в д. Курмыши.

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

Данные по объёму поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Кшаушского поселения приведены в таблице 8.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

Таблица 8

| Расчётный срок | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Существующее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 715 | 160 | 114,4 | 41,7 | 143 | 23,8 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 54,0 | - | 61,7 | 22,5 | 77,2 | 12,8 | 1,2,3 |
|  | Итого: | чел | 715 | - | 176,1 | 64,2 | 220,2 | 36,6 |  |

2.3 Прогноз объема сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от Кшаушского сельского поселения приведены в таблице 9.

Таблица 9.

| Таблица перспективного водоотведения на 2023-2033г. |
| --- |
| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водоотведение | Примеча-ние |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Д. Курмыши |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I- этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 715 | 160 | 114,4 | 41,7 | 143 | 23,8 | 1,2,3,4 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 90 | 160 | 14,4 | 5,2 | 6,24 | 1,04 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 15,4 | 5,6 | 17,9 | 2,98 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 493 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 144,2 | 52,5 | 167,14 | 27,82 |  |
| II- этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 820 | 160 | 132,2 | 48,25 | 158,64 | 26,44 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12,0 | - | 15,86 | 5,79 | 19,03 | 3,17 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 488 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 148,06 | 54,04 | 177,67 | 29,61 |  |

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.

На территории сельского поселения предлагается реконструкция и модернизация существующих канализационных насосных станций, увеличение производственных мощностей.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматривают следующие мероприятия:

1. В связи с долгим сроком эксплуатации планируется реконструкция и модернизация КОС д. Курмыши;

2. В д. Курмыши планируется перекладка износившихся самотечных канализационных сетей;

2.5. Оценка потребностей в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1) Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 10.

2) Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 10

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоотведение |
| 1. | Д. Курмыши |
| 1.1 | Очистные сооружения | шт. | 1 | 32 000,0 | — | 32 000,0 |
| 1.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ø225 | км | 2,4 | — | 14 321,690 | 14 321,690 |
|  | Итого: |  |  | 32 000,0 | 14 321,690 | 46 321,69 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  | 32 000,0 | 14 321,690 | 46 321,69 |

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема будет реализована в период с 2013г. по 2033г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

Первый этап 2013-2023г.

- Строительство КОС д. Курмыши;

- В д. Курмыши планируется прокладка  сети хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм с поэтапной перекладкой износившихся самотечных канализационных сетей;

Второй этап 2023-2033г.

- В д. Курмыши самотечных коллекторов Ø225мм охватывающих как существующую застройку, так и территории под перспективную.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения и водоотведения

Таблица 11

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Д. Курмыши |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 20 780,178 | 20 780,178 |
|  | водоотведение | 32 000,0 | 14 321,690 | 46 321,69 |
|  | Итого: | 32 000,0 | 35 101,868 | 67 101,868 |
| 2 | С. Янгильдино |  |  |  |
|  | водоснабжение | 10 006,046 | — | 10 006,046 |
|  | Итого: | 10 006,046 | 0,000 | 10 006,046 |
| 3 | Д. Большие-Котяки |  |  |  |
|  | водоснабжение | 11 462,932 | — | 11 462,932 |
|  | Итого: | 11 462,932 | 0,000 | 11 462,932 |
| 4 | Д. Кшауши |  |  |  |
|  | водоснабжение |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |
|  | По поселению |  |  |  |
|  | водоснабжение | 21 468,978 | 20 780,178 | 42 249,156 |
|  | водоотведение | 32 000,0 | 14 321,690 | 46 321,69 |
|  | ВСЕГО: | 53 468,978 | 35 101,868 | 88 570,846 |