СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ

Начальник  Территориального                                                                                                                           Глава администрации Конарского

отдела Управления Роспотребнадзора Чувашской                                                                                          сельского поселения Цивильского

Республике-Чувашии в Цивильском районе                                                                                                     района Чувашской Республики

_____________   Московская С.В..                                                                                                                     ______________ Р.В.Николаев

« ___» ___________   2014 г                                                                                                                                «_____» _____________ 2014 г

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ,

НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ, СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

КОНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

2014 ГОД

- Администрация Конарского сельского поселения расположена в пос. Конар Цивильского района Чувашской Республики.

Почтовый адрес:  429907, Чувашская Республика, Цивильский район, пос. Конар, ул. Николаева д.16/2а.

В зоне обслуживания сельского поселения расположены:

- населенные пункты: пос. Конар, деревни - Вторые Тойзи, Старое Акташево, Новое Акташево, Хорамалы, Килейкасы, Хутор Шинеры, Лесные  Крышки, Большие Крышки.

- предприятия, организации, учреждения образования, культуры и здравоохранения: Конарское ОПС, Конарский ветучасток,

МБОУ « Конарская СОШ», МБДОУ «Детский сад «Хунав», МУЗ Цивильская ЦРБ (Конарская участкова больницая),  Хорамалинский    ФАП, магазины Цивильского Райпо в пос. Конар - 2, д. Хорамалы, д. Килейкасы,  д. Старое Акташево,  ИП Шаланов А.А. магазин «Лиза»,  сельские клубы в д. Хорамалы, д. Килейкасы, МБУК «Конарский Центр развития культуры и библиотечного обслуживания»,

- При осуществлении деятельности администрация Конарского сельского поселения руководствуется следующими

нормативными документами:

- Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 г « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

- Федеральный закон № 416 – ФЗ от 07.12.2011 г « О водоснабжении и водоотведении».

Законы Чувашской Республики:

-  « О питьевой воде»;

-  « О порядке пользования природной средой и природными ресурсами»;

-  « О внесении изменений в Закон ЧР о питьевой воде».

СанПиНы:

- СанПиН 2.1.4.1074-01 – «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.4.1175-02 - «Санитарные правила по устройству и содержанию колодцев и коптажей родников, используемых для нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 – «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.5.980-00 – «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СП 1.1.1058-01 - «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Производственный контроль со стороны администрации Конарского сельского поселения осуществляется должностными лицами: главой администрации Конарского сельского поселения – Николаев Р.В. и главным специалистом-экспертом администрации сельского поселения – Григорьевой М.Н. (распоряжение главы администрации № __________________________ г.)

- Перечень объектов производственного контроля в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний, в которых осуществляется отбор проб:

| № п/п | Место отбора, исследования | Наименование контролируемого факта | Кратность | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артскважины – 8 пос. Конар - 2 д. Вторые Тойзи - 1 д. Старое Акташево - 2 д. Новое Акташево - 1 д. Хорамалы - 1 д. Килейкасы - 1 д. Хутор Шинеры - нет д. Лесные Крышки - нет д. Большие Крышки - нет | Микробиологические: термотолератные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общее микробное число. Органолептические: запах, привкус, цветность, мутность. Обобщенные: водородный, общая минерализация (сухой остаток), жесткость общая, окисляемость перманганатная, нефтепродукты (по показаниям), поверхностно-активные вещества (ПАВ), по показаниям. Радиологические: общая альфа-радиоактивность, общая бета-радиоактивность. Неорганические: железо (Fe, суммарно), нитраты (для выявления причин загрязнения) | 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в год 1 раз в год | СанПин 2.1.4. 1074 -01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества». |
| 2 | Водонапорные башни -8 пос. Конар -2 д. Вторые Тойзи - 1 д. Старое Акташево - 2 д. Новое Акташево -1, д. Хорамалы -1 д. Килейкасы - 1 д. Хутор Шинеры - нет д. Лесные Крышки - нет д. Большие Крышки - нет | Микробиологические: термотолератные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общее микробное число. Органолептические: запах, привкус, цветность, мутность. Обобщенные: водородный, общая минерализация (сухой остаток), жесткость общая, окисляемость перманганатная, нефтепродукты (по показаниям), поверхностно-активные вещества (ПАВ), по показаниям. Радиологические: общая альфа-радиоактивность, общая бета-радиоактивность. Неорганические: железо (Fe, суммарно), нитраты (для выявления причин загрязнения) | 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в год 1 раз в год | СанПин 2.1.4. 1074 -01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества». |
| 3 | Водозаборные колонки – 54 пос. Конар -1 д. Вторые Тойзи - 3 д. Старое Акташево - 10 д. Новое Акташево - 6 д. Хорамалы - 13 д. Килейкасы - 11 д. Хутор Шинеры - нет д. Лесные Крышки - нет д. Большие Крышки - нет | Микробиологические: термотолератные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общее микробное число. Органолептические: запах, привкус, цветность, мутность. | 2 раза в месяц 2 раза в месяц | СанПин 2.1.4. 1074 -01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества». |
| 4 | Колодцы - 15 пос. Конар - нет д. Вторые Тойзи - 5 д. Старое Акташево - 4 д. Новое Акташево - 1 д. Хорамалы - 2 д. Килейкасы - 2 д. Хутор Шинеры - нет д. Лесные Крышки - 1 д. Большие Крышки - нет | Микробиологические: термотолератные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общее микробное число. Органолептические: запах, привкус, цветность, мутность. Обобщенные: водородный, общая минерализация (сухой остаток), жесткость общая, окисляемость перманганатная, нефтепродукты (по показаниям), поверхностно-активные вещества (ПАВ), по показаниям. Радиологические: общая альфа-радиоактивность, общая бета-радиоактивность. Неорганические: железо (Fe, суммарно), нитраты (для выявления причин загрязнения) | 2 раза в месяц 2 раза в месяц 1 раз в квартал 1 раз в год 1 раз в год | СанПин 2.1.4. 1074 -01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества». |
| 5 | Водопроводы – 15400,00 м пос. Конар – 4510,00 м д. Вторые Тойзи - 2250,00 м д. Старое Акташево – 2420,00 м д. Новое Акташево – 1300,00 м д. Хорамалы – 2500,00 м д. Килейкасы – 2420,00 м д. Хутор Шинеры - нет д. Лесные Крышки - нет д. Большие Крышки - нет | Микробиологические: термотолератные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общее микробное число. Органолептические: запах, привкус, цветность, мутность. Обобщенные: водородный, общая минерализация (сухой остаток), жесткость общая, окисляемость перманганатная, нефтепродукты (по показаниям), поверхностно-активные вещества (ПАВ), по показаниям. Радиологические: общая альфа-радиоактивность, общая бета-радиоактивность. Неорганические: железо (Fe, суммарно), нитраты (для выявления причин загрязнения) | 2 раза в месяц 2 раза в месяц 1 раз в квартал 1 раз в год 1 раз в год | СанПин 2.1.4. 1074 -01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества». |
| 6 | Водоотведение Пос. Конар – 3500,00 м |  |  |  |

4. Перечень контролируемых показателей качества питьевой воды, их гигиенические показатели и методики определения.

| Показатели | Единица измерения | Нормативы | Методики определения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Микробиологические |  |  |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100мл. | отсутствие | МУК 4.2.1018 |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100мл. | отсутствие | МУК 4.2.1018 |
| Общее микробное число | Число образующих колоний | Не более 50 КОЕ | МУК 4.2.1018 |
| 2.Органолептические |  |  |  |
| Запах | Баллы | Не более 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Привкус | Балы | Не более 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Цветность | Градусы | 20 | ГОСТ 3351-74 |
| Мутность | Мr/k (каолину) | 1,5 | ГОСТ 3351-74 |
| 3.Радиологические |  |  |  |
| Общая альфа-радиактивность | Бк/л | 0,2 | ГОСТ 51232-98 инструкция к ЭВ-74 |
| Общая вета-радиактивность | Бк/л | 1,0 | ГОСТ 18164-72 |
| 4. Обобщенные |  |  | ГОСТ 4151-72 |
| Водородный | Единицы pH | Пред.6-9 | МУ 4055-85 к ГОСТу2761-84 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | Мr/л | 1000 | РД 52.24.476-95 |
| Жесткость общая | Мr-экв/л | 10 | ГОСТ Р 5121 1-98 |
| Окисляемость перманганатная | Мr/л | 5,0 |  |
| Нефтепродукты (по показаниям) |  | 0,5 | ГОСТ 4011-72 |
| Поверхностно-акивные вещества (ПАВ) по показаниям | Мr/л | 0,5 | ГОСТ 18826-73 |
| 5. Неорганические | Мr/л |  |  |
| Железо (Fe, суммарно) | Мr/л | 0,3 |  |
| Нитраты (для выявления причин загрязнения) | Мr/л | 45 |  |

- Перечень должностей работников, подлежащих медосмотру, профессиональной гигиенической подготовки.

| Должности | Количество человек | Кратность | Ответственность |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственные работники по обслуживанию источников питьевого водоснабжения | 2 | Гигиеническое обучение 1 раз в 2 года Медосмотр – 1 раз в год | Григорьева М.Н. |

- Перечень осуществляемых работ и услуг:

- Снабжение населения доброкачественной питьевой водой из артезианских скважин.

- Снабжение населения доброкачественной питьевой водой из колодцев.

- Снабжение населения доброкачественной питьевой водой из родников.

- Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды:

- Систематический контроль за состоянием питьевой воды в артезианских скважинах, водораздаточных колонках, колодцах и родниках.

- Надлежащее содержание артезианских скважин, водораздаточных сетей, колонок, колодцев, родников.

- Устранение аварий и неисправностей при эксплуатации артезианских скважин, водораздаточных сетей, колонок, колодцев, родников.

- Проведение дезинфекции после аварии.

- Проведение чистки и дезинфекции водонапорных башен, подземных бетонированных резервуаров, колодцев (согласно графика).

- Перечень учета и отчетности.

- Журнал учета аварийных ситуаций на водопроводных сооружениях.

- Перечень возможных аварийных ситуаций.

- Отключение электричества.

- Прорыв водопровдных труб.

- Выход из строя электрооборудования водонапорный башен.

Глава Конарского сельского поселения                                                    Р.В.Николаев