| ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА МОРГАУШСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСУНДЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ### ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.10.; 2021 г.; № 55. село Большой Сундырь |  | ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ МУРКАШ РАЙОНĔ МĂН СĔНТĔР ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĔН АДМИНИСТРАЦИЙĔ ЙЫШĂНУ 20.10.; 2021 ç.; № 55. Мăн Сĕнтĕр ялĕ |
| --- | --- | --- |

# Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Большесундырского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «ОБ общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,  администрация Большесундырского сельского поселения Моргаушского  района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения Большесундырского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  его официального опубликования.

Глава Большесундырского сельского поселения                                              Н.А.Мареева

Утверждена

постановлением администрации

Большесундырского сельского поселения

Моргаушского района Чувашской Республики

от 20.10.2021 г. №55

(Приложение)

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Большесундырского сельского поселения

Моргаушского района Чувашской Республики

на 2021-2036 года

Разработчик: ООО «Экспертэнерго»

Чебоксары, 2021 г.

# содержание

содержание	2

Введение	8

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	10

1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Большесундырского сельского поселения	11

1.1.	Описание системы, структуры водоснабжения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны	11

1.2.	Описание территорий Большесундырского сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения	14

1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения	15

1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	21

1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	21

1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды	31

1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций	36

1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения	73

1.4.4.1.	Сети с.Б.Сундырь (скв. ул.Трудовая, ул.Анисимова, ул.Багрова)	73

1.4.4.2.	Сети с.Б.Сундырь (скв. ул.Северная)	75

1.4.4.3.	Сети с.Б.Сундырь (скв. «Парк» ул.Ленина)	76

1.4.4.4.	Сети д.В.Олгаши	78

1.4.4.5.	Сети д.Н.Шокино	78

1.4.4.6.	Сети д.Кумыркасы	79

1.4.4.7.	Сети д.Б.Татаркасы (скв. ул.Пакшандаева)	80

1.4.4.8.	Сети д.Б.Татаркасы (скв. ул.Центральная)	80

1.4.4.9.	Сети д.М.Татаркасы	81

1.4.4.10.	Сети д.Кармыши	81

1.4.4.11.	Сети д.Шупоси	82

1.4.4.12.	Сети д.Вомбакасы (скв. ул.Чиржикасинская)	83

1.4.4.13.	Сети д.Вомбакасы (скв. ул.Матикасинская)	84

1.4.4.14.	Сети д.Ойкасы	84

1.4.4.15.	Сети с.Б.Карачкино	85

1.4.4.16.	Сети д.Ешмолай	86

1.4.4.17.	Сети д.Мижары	86

1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Большесундырского сельского поселения	87

1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения	89

1.5.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	90

1.6.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения	90

2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	91

2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	91

2.2.	Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития Большесундырского сельского поселения	92

3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	93

3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды	93

3.2.	Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения	94

3.3.	Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов	96

3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением воды	97

3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	99

3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Большесундырского сельского поселения	100

3.7.	Прогнозные балансы потребления воды, сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды	101

3.8.	Описание территориальной структуры потребления воды	102

3.9.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	104

3.10.	Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке	106

3.11.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения	108

3.12.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке	110

3.13.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	112

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	113

4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения	113

4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	118

4.2.1.	Обеспечение подачи абонентам определенного объема воды установленного качества	118

4.2.2.	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует	119

4.2.3.	Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки	119

4.2.4.	Сокращение потерь воды при ее транспортировке	119

4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	120

4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	122

4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	123

4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование	124

4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	124

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения	125

4.9.	Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения	125

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения Большесундырского сельского поселения	126

5.1.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	127

5.2.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке	127

6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	128

6.1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам	128

7.	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения Большесундырского сельского поселения	134

8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	136

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	137

1.	Существующее положение в сфере водоотведения Большесундырского сельского поселения	138

1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Большесундырского сельского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны	138

1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения Большесундырского сельского поселения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений и локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	139

1.2.1.	Описание существующей системы водоотведения сельского поселения	139

1.2.2.	Лабораторный контроль качества очистки сточных вод	141

1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения Большесундырского сельского поселения	145

1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	147

1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них	147

1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	151

1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	152

1.8.	Описание территорий Большесундырского сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения	152

1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Большесундырского сельского поселения	153

1.10.	Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов		154

2.	Балансы сточных вод в системе водоотведения	156

2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	156

2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности)	157

2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	158

2.4.	Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения	158

2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	159

3.	Прогноз объема сточных вод	160

3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	160

3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения	162

3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	163

3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	165

3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	165

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	166

4.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	166

4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбивкой по годам	167

4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоотведения	168

4.3.1.	Организация централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует	168

4.3.2.	Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды	168

4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах	168

4.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	169

4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) и их обоснование	170

4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	170

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	171

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения Большесундырского сельского поселения	172

5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	172

5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	172

6.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	173

6.1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбивкой по годам	173

7.	Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения Большесундырского сельского поселения	175

8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	177

# Введение

Согласно Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, разработанного Минэкономразвития России в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», одними из основных направлений государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года являются: рост количества людей, имеющих доступ к чистой воде, а также предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду.

Долговременной стратегической целью развития водохозяйственного комплекса является переход к устойчивому развитию, предусматривающему сбалансированное решение социально-экономических задач, основной из которых является обеспечение населения чистой водой, и сохранение благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала. При этом водным законодательством устанавливается приоритет охраны водных объектов перед их использованием, которое не должно оказывать негативного воздействия на окружающую среду.

В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосударственного масштаба.

Отсутствие чистой воды и систем канализации является основной причиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, возникновения патологий и усиления воздействия на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов. Выраженный недостаток фтора в поверхностных водных источниках является основной причиной высокой заболеваемости населения Российской Федерации кариесом. Развитие исследований по выявлению риска для здоровья населения в связи с химическим и биологическим загрязнением поверхностных и подземных вод подтверждает необходимость целенаправленных действий для сокращения заболеваемости, связанной с антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений.

Для России проблема обеспечения населения питьевой водой требуемого качества и в достаточном количестве наиболее значима. Основными проблемами в сфере водоснабжения являются: плохое техническое состояние систем водоснабжения, низкое качество питьевых вод, низкая эффективность водопользования и дефицит финансирования в сектор. Чистота питьевой воды и ее доступность являются важнейшими факторами, определяющими качество жизни населения.

Настоящая схема разработана и актуализирована в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшения качества жизни населения:

- бесперебойное водоснабжение водой питьевого качества;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- обеспечение доступности систем централизованного водоснабжения и водоотведения для абонентов;

- обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения путем развития более эффективных форм управления этими системами;

- предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду;

- привлечение инвестиций в сектор.

Основными нормативными документами, регламентирующими вопросы в сферах централизованного водоснабжения и водоотведения, являются:

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2013 года №776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утв. Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168;

- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В качестве подосновы для схем прокладки сетей водоснабжения и водоотведения использованы данные открытого некоммерческого картографического интернет-проекта openstreetmap.org.

# СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Большесундырского сельского поселения

  - Описание системы, структуры водоснабжения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны

Большесундырское сельское поселение расположено в 20 километрах севернее районного центра — с.Моргауши Моргаушского района Чувашской Республики.

Административный центр – с.Большой Сундырь. Дата образования административного центра – 16.09.1927 г. В состав Большесундырского сельского поселения входят девятнадцать населенных пункта: село Большой Сундырь, деревня Адикасы, село Большое Карачкино, деревня Большие Татаркасы, деревня Верхние Олгаши, деревня Вомбакасы, деревня Ешмолай, деревня Кармыши, деревня Кумыркасы, деревня Малые Татаркасы, деревня Мижары, деревня Нижние Олгаши, деревня Новое Шокино, деревня Ойкасы, деревня Оргум, деревня Токшики, деревня Турикасы, деревня Шупоси, деревня Ямолкино.

Граница Большесундырского сельского поселения утверждена Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 37 «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа».

Северная граница Большесундырского сельского поселения начинается на пахотных угодиях сельскохозяйственного производственного кооператива «Нива» по смежеству с сельскохозяйственным производственным кооперативом «Сила» Горномарийского района Республики Марий Эл с северной стороны и землями сельскохозяйственного производственного кооператива «Родина» Ядринского района с запада. Общее направление границы на северо-восток выдерживается на протяжении 4,5 км, временами пересекая небольшие лесные массивы, расположенные по вершинам оврагов, с постепенным изменением на восток, юго-восток по северной окраине д.Адикасы, частично с.Большое Карачкино, северной границы кладбища с последующим пересечением залесенного оврага, автомобильной дороги Чебоксары - Большое Карачкино до р.Кожважка и начала северной границы земель сельскохозяйственного производственного кооператива «Сундырский». Далее общее направление земель изменяется на северо-восток, идет вниз по извилистому руслу р.Кожважка, протекающей севернее деревень Вомбакасы и Токшики. Далее пересекает автомобильную дорогу Чебоксары - Козмодемьянск, идет до места впадения р.Сундырка и идет вниз по течению реки 0,6 км.

Восточная граница Большесундырского сельского поселения начинается с поймы р.Сундырка. Далее изменяет общее направление на юго-восток, доходит до северного края квартала 50 Ильинского лесничества Опытного лесхоза, огибая этот квартал с востока, проходит северной окраиной д.Верхние Олгаши на восток и юго-восток по южной границе небольшого лесного массива внутрихозяйственного назначения, с последующим пересечением автомобильной дороги Чебоксары - Ильинка, до северного угла коллективного садоводческого товарищества «Дубрава», далее по восточной границе данного коллективного сада на юг пересекает автомобильную дорогу Чебоксары - Гигант, далее с левой стороны дороги проходит 0,5 км, на северо-запад, огибает северный край квартала 57 и восточный край квартала 58 Ильинского лесничества, пересекает русло р.Сундырка. В этой точке начинаются земли сельскохозяйственного производственного кооператива «Передовик» Москакасинского сельского поселения, идет с неизменным направлением на юго-запад, по пахотным угодиям, пересекает автомобильную дорогу Чебоксары - Козмодемьянск, коллективное садоводческое товарищество Чебоксарского приборостроительного завода южнее д.Малые Татаркасы, далее вплоть до северного угла квартала 83 Ильинского лесничества Опытного лесхоза.

Южная граница Большесундырского сельского поселения начинается от квартала N 83 Ильинского лесничества с общим направлением на запад, проходит последовательно до северной границы кварталов 83, 82, 79, далее идет южной окраиной квартала 74, и межквартальной просеке между кварталом 73 Ильинского лесничества, разделяя их, пересекает грунтовую дорогу Вомбакасы - Кубасы и идет по южному краю квартала 71 того же лесничества, выходит к руслу р.Юнга, в точку начала границы сельскохозяйственного производственного кооператива «Нива».

Западная граница Большесундырского сельского поселения начинается от русла р.Юнга и, сохраняя направление на юг на протяжении 1,0 км, проходит по пахотным угодиям по смежеству с землями сельскохозяйственного производственного кооператива «Новая Юнга», меняет направление на запад, вдоль лесополосы по просеке, пересекает лесные угодия, где по смежеству начинаются земли сельскохозяйственного производственного кооператива «Родина» Ядринского района, далее, сохраняя направление на запад, выходит в верховье обширного оврага, проходит по его левому краю и доходит до русла р.Юнга, изменив направление идет вниз по течению, по извилистому руслу р.Юнга, огибает с южной стороны пахотный земельный массив южнее реки, и другой пахотный массив вокруг д.Оргум, выходит к точке начала северной границы земель Большесундырского сельского поселения.

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий бесперебойное снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

добыча воды;

при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

хранение воды в специальных резервуарах;

подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Следующие территории Большесундырского сельского поселения охвачены централизованными системами водоснабжения:

с.Б.Сундырь (обеспеченность централизованным водоснабжением около 95%);

д.Б.Татаркасы (обеспеченность централизованным водоснабжением около 95%);

д.В.Олгаши (обеспеченность централизованным водоснабжением около 97%);

д.Вомбакасы (обеспеченность централизованным водоснабжением около 97%);

д.Кармыши (обеспеченность централизованным водоснабжением около 95%);

д.Кумыркасы (обеспеченность централизованным водоснабжением около 69%);

д.М.Татаркасы (обеспеченность централизованным водоснабжением около 94%);

д.Н.Олгаши (обеспеченность централизованным водоснабжением около 97%);

д.Н.Шокино (обеспеченность централизованным водоснабжением 100%);

д.Токшики (обеспеченность централизованным водоснабжением около 91%);

д.Шупоси (обеспеченность централизованным водоснабжением около 98%);

с.Б.Карачкино (обеспеченность централизованным водоснабжением 100%);

д.Адикасы (обеспеченность централизованным водоснабжением около 97%);

д.Ешмолай (обеспеченность централизованным водоснабжением около 97%);

д.Мижары (обеспеченность централизованным водоснабжением около 87%);

д.Ойкасы (обеспеченность централизованным водоснабжением около 96%);

д.Турикасы (обеспеченность централизованным водоснабжением около 98%).

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории Большесундырского сельского поселения являются подземные воды из артезианских источников. Поверхностные водозаборы на территории сельского поселения отсутствуют.

В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса. Первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Во второй и третий пояса (пояса ограничений) входят территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды и источников водоснабжения. Проекты указанных зон разрабатываются на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Централизованные системы водоснабжения Большесундырского сельского поселения обеспечивают потребителей следующими видами водоснабжения:

хозяйственно-питьевые нужды;

производственные нужды промышленных предприятий;

поливка и мойка территорий, поливка зеленых насаждений, работа фонтанов и т. п.;

тушение пожаров.

Эксплуатационные зоны системы водоснабжения определяются водоснабжающими организациями, обслуживающими эти зоны. Систему водоснабжения Большесундырского сельского поселения представляет только одна водоснабжающая организация – Администрация Большесундырского сельского поселения.

Эксплуатационная зона Администрации Большесундырского сельского поселения, как организации, осуществляющей водоснабжение, в границах сельского поселения распространяется на всех абонентов систем централизованного водоснабжения сельского поселения в следующих населенных пунктах: с.Б.Сундырь, д.Б.Татаркасы, д.В.Олгаши, д.Вомбакасы, д.Кармыши, д.Кумыркасы, д.М.Татаркасы, д.Н.Олгаши, д.Н.Шокино, д.Токшики, д.Шупоси, с.Б.Карачкино, д.Адикасы, д.Ешмолай, д.Мижары, д.Ойкасы, д.Турикасы.

В д.Ямолкино и д.Оргум централизованное водоснабжение отсутствует.

  - Описание территорий Большесундырского сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Следующие территории Большесундырского сельского поселения не охвачены централизованными системами водоснабжения:

с.Б.Сундырь (не обеспечено централизованным водоснабжением около 5% потребителей);

д.Б.Татаркасы (не обеспечено централизованным водоснабжением около 5% потребителей);

д.В.Олгаши (не обеспечено централизованным водоснабжением около 3% потребителей);

д.Вомбакасы (не обеспечено централизованным водоснабжением около 3% потребителей);

д.Кармыши (не обеспечено централизованным водоснабжением около 5% потребителей);

д.Кумыркасы (не обеспечено централизованным водоснабжением около 31% потребителей);

д.М.Татаркасы (не обеспечено централизованным водоснабжением около 6% потребителей);

д.Н.Олгаши (не обеспечено централизованным водоснабжением около 3% потребителей);

д.Токшики (не обеспечено централизованным водоснабжением около 9% потребителей);

д.Шупоси (не обеспечено централизованным водоснабжением около 2% потребителей);

д.Ямолкино (централизованное водоснабжение отсутствует);

д.Адикасы (не обеспечено централизованным водоснабжением около 3% потребителей);

д.Ешмолай (не обеспечено централизованным водоснабжением около 3% потребителей);

д.Мижары (не обеспечено централизованным водоснабжением около 13% потребителей);

д.Ойкасы (не обеспечено централизованным водоснабжением около 4% потребителей);

д.Оргум (централизованное водоснабжение отсутствует);

д.Турикасы (не обеспечено централизованным водоснабжением около 2% потребителей).

В соответствии с Пособием по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов (водоснабжение, канализация, теплоснабжение и вентиляция, газоснабжение, электроснабжение) качество питьевой воды должно, как правило, соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГОСТ 2874-82* «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством». При невозможности использовать воду природного качества по приведенным в табл. 1 показателям необходимо предусматривать устройства для ее очистки и (или) обеззараживания.

В качестве источников следует, как правило, использовать подземные воды. Предпочтение следует отдавать водоносным горизонтам, защищенным от загрязнения водонепроницаемыми породами. Поверхностные источники допускаются к использованию в исключительных случаях при наличии специальных обоснований.

Конструкция водозаборных сооружений определяется потребными расходами воды, гидрогеологическими условиями, типом водоподъемного оборудования и местными особенностями. В качестве водозаборных сооружений следует, как правило, применять мелкотрубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы. При соответствующих обоснованиях могут применяться каптажи родников и другие сооружения. Водозаборные сооружения должны размещаться на незагрязненных и неподтапливаемых участках на расстоянии, как правило, не менее 20 м выше (по потоку подземных вод) от источников возможного загрязнения (уборных, канализационных сооружений и трубопроводов, складов удобрений, компоста и т.п.). Конструкция сооружений не должна допускать возможности проникновения в эксплуатируемый водоносный горизонт поверхностных загрязнений, а также возможности соединений его с другими водоносными горизонтами. Глубина водозаборных скважин и шахтных колодцев принимается в зависимости от глубины залегания водоносных горизонтов, их мощности, способа производства работ и других местных условий. Наиболее распространенным видом водозаборных сооружений являются водозаборные скважины, применяемые при разнообразных гидрогеологических условиях и глубинах залегания водоносного пласта.

Для систем индивидуального водоснабжения не обязательно предусматривать резервное водозаборное сооружение (скважину, шахтный колодец и др.). Для повышения надежности подачи воды может предусматриваться резервный комплект водоподъемного оборудования.

  - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят следующие понятия в сфере водоснабжения:

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

На территории Большесундырского сельского поселения можно выделить семнадцать зон централизованных систем водоснабжения (ЦСВС):

- в зону входят жилые, общественные и производственные здания, расположенные по улицам: Новая, Советская, Мира, Молодежная, Трудовая, Учительская, Анисимова села Большой Сундырь (Рис. 1.1);

- в зону входит жилая и общественная застройка, расположенная по улицам: Полевая, Северная, Ленина и по переулку Учительскому села Большой Сундырь (Рис. 1.1);

- в зону входит жилая и общественная застройка, расположенная по улицам: Заводская, Новая, Ленина села Большой Сундырь (Рис. 1.1);

- в зону входят жилые и общественные здания, расположенные в деревне Верхние Олгаши и по улицам Горького и Базарная площадь села Большой Сундырь (Рис. 1.1);

- в зону входит жилая и общественная застройка, расположенная в деревне Новое Шокино (Рис. 1.1);

- в зону входит жилая и общественная застройка, расположенная в деревнях Нижние Олгаши и Кумыркасы (Рис. 1.2);

- в зону входит жилая и общественная застройка, расположенная в северной части деревни Большие Татаркасы (Рис. 1.2);

- в зону входит жилая и общественная застройка, расположенная в южной части деревни Большие Татаркасы (Рис. 1.2);

- в зону входит жилая и общественная застройка, расположенная в деревне Малые Татаркасы (Рис. 1.2);

- в зону входит жилая и общественная застройка, расположенная в деревне Кармыши (Рис. 1.3);

- в зону входит жилая и общественная застройка, расположенная в деревне Шупоси (Рис. 1.4);

- в зону входит жилая и общественная застройка, расположенная в деревне Вомбакасы (Рис. 1.5);

- в зону входит жилая и общественная застройка, расположенная в деревне Токшики и по ул. Матикасинская деревни Вомбакасы (Рис. 1.5);

- в зону входит жилая и общественная застройка, расположенная в деревне Ойкасы (Рис. 1.6);

- в зону входит жилая и общественная застройка, расположенная в деревнях Адикасы, Тирикасы и в селе Большое Карачкино (Рис. 1.7);

- в зону входит жилая и общественная застройка, расположенная в деревне Ешмолай (Рис. 1.7);

- в зону входит жилая и общественная застройка, расположенная в деревне Мижары (Рис. 1.7).

Зоны нецентрализованного водоснабжения совпадают с территориями Большесундырского сельского поселения, не охваченными централизованными системами водоснабжения.

        - Зоны централизованных систем водоснабжения №1-№5 (с.Б.Сундырь, д.В.Олгаши, д.Н.Шокино)

        - Зоны централизованных систем водоснабжения №6-№9 (д.Н.Олгаши, д.Кумыркасы, д.Б.Татаркасы, д.М.Татаркасы)

        - Зона централизованной системы водоснабжения №10 (д.Кармыши)

        - Зона централизованной системы водоснабжения №11 (д.Шупоси)

        - Зоны централизованных систем водоснабжения №12-13 (д.Вобмакасы, д.Токшики)

        - Зона централизованной системы водоснабжения №14 (д.Ойкасы)

        - Зоны централизованных систем водоснабжения №15-17 (д.Адикасы, с.Б.Карачкино, д.Турикасы, д.Ешмолай, д.Мижары)

  - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

    - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Добыча подземных вод для нужд централизованного водоснабжения на территории Большесундырского сельского поселения осуществляется из девятнадцати источников:

пяти артезианских скважин на территории с.Б.Сундырь;

одной артезианской скважины на территории д.Верхние Олгаши;

одной артезианской скважины на территории д.Новое Шоркино;

одной артезианской скважины на территории д.Кумыркасы;

двух артезианских скважин на территории д.Большие Татаркасы;

одной артезианской скважины на территории д.Малые Татаркасы;

одной артезианской скважины на территории д.Кармыши;

одной артезианской скважины на территории д.Шупоси;

двух артезианских скважин на территории д.Вомбакасы;

одной артезианской скважины на территории д.Ойкасы;

одной артезианской скважины на территории с.Большое Карачкино;

одной артезианской скважины на территории д.Ешмолай;

одной артезианской скважины на территории д.Мижары.

Подземные воды Подольско-мячковского горизонта среднего карбона являются единственным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Большесундырского сельского поселения.

Эксплуатируемые водоносные горизонты в целом достаточно защищены от поверхностного загрязнения. Однако на отдельных участках, где они залегают близко от поверхности земли, а также вблизи скважин, оголовки которых не забетонированы, возможно локальное загрязнение. Воды четвертичных отложений – аллювиальных и элювиально-делювиальных, используемые для хозбытовых, а отдельными потребителями и для питьевых целей, подвержены поверхностному загрязнению.

Схема расположения источников централизованного водоснабжения на территории Большесундырского сельского поселения представлена на Рис. 1.8

Основные характеристики источников централизованного водоснабжения Большесундырского сельского представлены в Табл. 1.1.

        - Схема расположения источников централизованного водоснабжения на территории Большесундырского сельского поселения

          - Источники централизованного водоснабжения на территории Большесундырского сельского поселения

| №№ п/п | Наименование объекта и его местоположение | Номер кадастрового участка/ | Год ввода в эксплуат. | Производи-тельность, тыс.м³/сут | Глу-бина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина (с.Б. Сундырь, ул. Трудовая, 14а) | 21:17:060402:79 | 1974 | 0,06 | 60 | 30 |
| 2 | Артезианская скважина «Парк» (с.Б. Сундырь, ул. Ленина, 13а ) | 21:17:060401:67 | 1994 | 0,07 | 80 | 30 |
| 3 | Артезианская скважина «Янаш» (с.Б. Сундырь, ул. Анисимова ) | 21:17:060403:17 | 1982 | 0,07 | 106 | 30 |
| 4 | Артезианская скважина «Больница» (с.Б. Сундырь, ул. Северная, 1а) | 21:17:060403:72 | 1974 | 0,06 | 135 | 30 |
| 5 | Артезианская скважина (с.Б. Сундырь, ул. Багрова) | 21:17:060401 | 1992 | 0,07 | 70 | 30 |
| 6 | Артезианская скважина (д.В. Олгаши, ул. Центральная,52) | 21:17:060201:43 | 1991 | 0,06 | 106 | 30 |
| 7 | Артезианская скважина (д.Н. Шокино) | 21:17:060301:114 | 1985 | 0,06 | 106 | 30 |
| 8 | Артезианская скважина (д.Кумыркасы) | 21:17:060901:93 | 1975 | 0,06 | 88 | 30 |
| 9 | Артезианская скважина (д.Б. Татаркасы (северная часть) | 21:17:060801:172 | 1982 | 0,06 | 110 | 30 |
| 10 | Артезианская скважина (д.Б. Татаркасы (южная часть) | 21:17:060802:97 | 1985 | 0,06 | 96 | 30 |
| 11 | Артезианская скважина (д .М. Татаркасы) | 21:17:061201:221 | 1985 | 0,06 | 90 | 30 |
| 12 | Артезианская скважина (д.Кармыши) | 21:17:060601:192 | 1983 | 0,06 | 136 | 30 |
| 13 | Артезианская скважина (д.Шупоси, ул. Новая,5) | 21:17:061901:1257 | 1984 | 0,06 | 84 | 30 |
| 14 | Артезианская скважина (д.Вомбакасы, ул.Чиржикасинская,15а) | 21:17:060702:27 | 1992 | 0,07 | 110 | 30 |
| 15 | Артезианская скважина (д.Вомбакасы, ул. Матикасинская,34) | 21:17:061901 | 1994 | 0,06 | 100 | 30 |
| 16 | Артезианская скважина (д.Ойкасы, Центральная,52) | 21:17:050801 | 1974 | 0,06 | 100 | 30 |
| 17 | Артезианская скважина (с.Б. Карачкино, ул. Центральная,89) | 21:17:050301:411 | 1974 | 0,07 | 100 | 30 |
| 18 | Артезианская скважина (д.Ешмолай, ул. Ешмолайская,33) | 21:17:050101:131 | 1975 | 0,06 | 110 | 30 |
| 19 | Артезианская скважина (д.Мижары, ул. Центральная,61) | 21:17:050801 | 1977 | 0,06 | 140 | 30 |

Расположение артезианских скважин на территории населенных пунктов Большесундырского сельского поселения представлены на Рис. 1.9.-Рис. 1.26.

        - Расположение скважины по ул. Трудовая, 14а в с.Б.Сундырь

        - Расположение скважины «Парк» по ул. Ленина, 13а в с.Б.Сундырь

        - Расположение скважины «Янаш» по ул. Анисимова в с.Б.Сундырь

        - Расположение скважины «Больница» по ул. Северная, 1а в с.Б.Сундырь

        - Расположение скважины по ул. Багрова в с.Б.Сундырь

        - Расположение скважины по ул. Центральная, 52 в д.В.Олгаши

        - Расположение скважины в д.Н.Шокино

        - Расположение скважины в д.Кумыркасы

        - Расположение скважин в д.Б.Татаркасы

        - Расположение скважин в д.М.Татаркасы

        - Расположение скважины в д.Кармыши

        - Расположение скважины в д.Шупоси

        - Расположение скважины по ул. Чиржикасинская, 15 в д.Вомбакасы

        - Расположение скважины по ул. Матикасинская, 34 в д.Вомбакасы

        - Расположение скважины по ул. Центральная, 52 в д.Ойкасы

        - Расположение скважины по ул. Центральная, 89 в с.Б.Карачкино

        - Расположение скважины по ул. Ешмолайская, 33 в д.Ешмолай

        - Расположение скважины по ул. Центральная, 61 в д.Мижары

    - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

Вода, забираемая из артезианских скважин Большесундырского сельского поселения, проходит очистку в фильтровых колоннах, установленных в скважинах. Другие очистные сооружения на источниках воды отсутствуют. Сброс загрязняющих веществ вблизи источников водоснабжения не производится.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. Вода должна подвергаться дезинфекции в периоды паводка, а также по эпидпоказаниям на основании результатов анализов питьевой воды.

В сельском поселении регулярно проводятся исследования качества добываемой воды, для чего заключен договор с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в городе Новочебоксарске» на проведение лабораторных анализов.

Данные лабораторных исследований показателей качества питьевой воды по Большесундырского сельскому поселению за 2020 и 2021 года представлены в Табл. 1.2.

          - Показатели качества воды Большесундырского сельского поселения за 2020 и 2021 года

| № | Наименование организации, проводившей исследование | Наименование документа | Место отбора пробы | Дата отбора | Исследуемые показатели | Соотв-е нормам | Показатели, по которым качество не соответствует |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФБУЗ «ЦГиЭвЧР-Чувашии» | Экспертное заключение оценки протокола №1891 | с.Большой Сундырь, ул. Заводская, д.8, водоразборная колонка | 29.04.2020 | Органолептические, количественно-химические, бактериологические | Да |  |
| 2 | ФБУЗ «ЦГиЭвЧР-Чувашии» | Экспертное заключение оценки протокола №1892 | д.Большие Татаркасы, ул. Пакшандаево, д.39, водоразборная колонка | 29.04.2020 | Органолептические, количественно-химические, бактериологические | Да |  |
| 3 | ФБУЗ «ЦГиЭвЧР-Чувашии» | Экспертное заключение оценки протокола №1893 | д.Верхние Олгаши, ул. Центральная, д.33, водоразборная колонка | 29.04.2020 | Органолептические, количественно-химические, бактериологические | Да |  |
| 4 | ФБУЗ «ЦГиЭвЧР-Чувашии» | Экспертное заключение оценки протокола №1894 | д.Кармыши, ул. Центральная, д.18, водоразборная колонка | 29.04.2020 | Органолептические, количественно-химические, бактериологические | Нет | Мутность более 1,5; Железо более 0,3 |
| 5 | ФБУЗ «ЦГиЭвЧР-Чувашии» | Экспертное заключение оценки протокола №1895 | д.Кумыркасы, ул. Центральная, д.15, водозаборная колонка | 29.04.2020 | Органолептические, количественно-химические, бактериологические | Да |  |
| 6 | ФБУЗ «ЦГиЭвЧР-Чувашии» | Экспертное заключение оценки протокола №1896 | д.Новое Шокино, ул. Центральная, д.14, водоразборная колонка | 29.04.2020 | Органолептические, количественно-химические, бактериологические | Да |  |
| 7 | ФБУЗ «ЦГиЭвЧР-Чувашии» | Экспертное заключение оценки протокола №1897 | д.Токшики, ул. Центральная, 19, водоразборная колонка | 29.04.2020 | Органолептические, количественно-химические, бактериологические | Да |  |
| 8 | ФБУЗ «ЦГиЭвЧР-Чувашия в г. Новочебоксарске» | Протокол лабораторных испытаний №1866 | д.Вомбакасы, ул. Матикасинская, д.8, водоразборная колонка | 27.04.2020 | Органолептические, количественно-химические, бактериологические | Да |  |
| 9 | ФБУЗ «ЦГиЭвЧР-Чувашия в г. Новочебоксарске» | Протокол лабораторных испытаний №1867 | д.Б.Карачкино, ул. Матикасинская, д.71, водоразборная колонка | 27.04.2020 | Органолептические, количественно-химические, бактериологические | Да |  |
| 10 | ФБУЗ «ЦГиЭвЧР-Чувашия в г. Новочебоксарске» | Протокол лабораторных испытаний №1868 | д.Ешмолай, ул. Ешмолаевская, д.28, водоразборная колонка | 27.04.2020 | Органолептические, количественно-химические, бактериологические | Да |  |
| 11 | ФБУЗ «ЦГиЭвЧР-Чувашия в г. Новочебоксарске» | Протокол лабораторных испытаний №1869 | д.Мижары, ул. Центральная, д.37, водоразборная колонка | 27.04.2020 | Органолептические, количественно-химические, бактериологические | Да |  |
| 12 | ФБУЗ «ЦГиЭвЧР-Чувашия в г. Новочебоксарске» | Протокол лабораторных испытаний №1870 | д.Шупоси, ул. Центральная, д.21, водоразборная колонка | 27.04.2020 | Органолептические, количественно-химические, бактериологические | Да |  |
| 13 | ФБУЗ «ЦГиЭвЧР-Чувашия в г. Новочебоксарске» | Протокол лабораторных испытаний №1497 | с.Большой Сундырь, ул. Совесткая, д.16, Администрация | 23.03.2021 | Органолептические, количественно-химические | Да |  |
| 14 | ФБУЗ «ЦГиЭвЧР-Чувашия в г. Новочебоксарске» | Протокол лабораторных испытаний №1499 | д.Верхние Олгаши, ул. Центральная, д.33, водоразборная колонка | 23.03.2021 | Органолептические, количественно-химические | Да |  |
| 15 | ФБУЗ «ЦГиЭвЧР-Чувашия в г. Новочебоксарске» | Протокол лабораторных испытаний №1498 | с.Большой Сундырь, ул. Багрова, водоразборная колонка | 23.03.2021 | Органолептические, количественно-химические | Да |  |
| 16 | ФБУЗ «ЦГиЭвЧР-Чувашия в г. Новочебоксарске» | Протокол лабораторных испытаний №1500 | д.Кармыши, водоразборная колонка | 23.03.2021 | Органолептические, количественно-химические | Да |  |
| 17 | ФБУЗ «ЦГиЭвЧР-Чувашия в г. Новочебоксарске» | Протокол лабораторных испытаний №1501 | д.Кумыркасы, водоразборная колонка | 23.03.2021 | Органолептические, количественно-химические | Да |  |
| 18 | ФБУЗ «ЦГиЭвЧР-Чувашия в г. Новочебоксарске» | Протокол лабораторных испытаний №1502 | д.Новое Шокино, водоразборная колонка | 23.03.2021 | Органолептические, количественно-химические | Да |  |
| 19 | ФБУЗ «ЦГиЭвЧР-Чувашия в г. Новочебоксарске» | Протокол лабораторных испытаний №1511 | д.Малые Татаркасы, водоразборная колонка | 23.03.2021 | Органолептические, количественно-химические | Да |  |
| 20 | ФБУЗ «ЦГиЭвЧР-Чувашия в г. Новочебоксарске» | Протокол лабораторных испытаний №1510 | д.Малые Татаркасы, водоразборная колонка | 23.03.2021 | Органолептические, количественно-химические | Да |  |
| 21 | ФБУЗ «ЦГиЭвЧР-Чувашия в г. Новочебоксарске» | Протокол лабораторных испытаний №1509 | д.Шупоси, водоразборная колонка | 23.03.2021 | Органолептические, количественно-химические | Да |  |
| 22 | ФБУЗ «ЦГиЭвЧР-Чувашия в г. Новочебоксарске» | Протокол лабораторных испытаний №1508 | д.Мижары, водоразборная колонка | 23.03.2021 | Органолептические, количественно-химические | Да |  |
| 23 | ФБУЗ «ЦГиЭвЧР-Чувашия в г. Новочебоксарске» | Протокол лабораторных испытаний №1507 | д.Ешмолай, водоразборная колонка | 23.03.2021 | Органолептические, количественно-химические | Да |  |
| 24 | ФБУЗ «ЦГиЭвЧР-Чувашия в г. Новочебоксарске» | Протокол лабораторных испытаний №1506 | д.Вомбакасы, ул. Чиржикасинская, водоразборная колонка | 23.03.2021 | Органолептические, количественно-химические | Да |  |
| 25 | ФБУЗ «ЦГиЭвЧР-Чувашия в г. Новочебоксарске» | Протокол лабораторных испытаний №1505 | д.Вомбакасы, ул. Матикасинская, водоразборная колонка | 23.03.2021 | Органолептические, количественно-химические | Да |  |
| 26 | ФБУЗ «ЦГиЭвЧР-Чувашия в г. Новочебоксарске» | Протокол лабораторных испытаний №1504 | с.Большое Карачкино, водоразборная колонка | 23.03.2021 | Органолептические, количественно-химические | Да |  |
| 27 | ФБУЗ «ЦГиЭвЧР-Чувашия в г. Новочебоксарске» | Протокол лабораторных испытаний №1503 | д.Ойкасы, водоразборная колонка | 23.03.2021 | Органолептические, количественно-химические | Да |  |

Как видно из таблицы выше, из двадцати семи предоставленных результатов лабораторных исследований один анализ не соответствует требованиям по питьевой воде СaнПиH 2.1.4.1074-01, т.е. доля проб, не соответствующих требованиям по питьевой воде СaнПиH 2.1.4.1074-01, составляет 3,7% от общего числа предоставленных исследований.

    - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

На территории с.Большой Сундырь Большесундырского сельского поселения эксплуатируются пять водозаборных узлов, состоящих из артезианских скважин и водонапорных башен, расположенных по адресам:

- ул. Ленина ,13а;

- ул. Трудовая, 14а;

- по ул. Анисимова;

- по ул. Багрова;

- ул. Северная, 1а.

Подъём воды из артезианской скважины по ул.Ленина, 13а в с.Большой Сундырь осуществляется насосной станцией первого подъема (погружным насосом). Для подъёма воды используется погружной насос марки ЭЦВ 6-6,5-85, с номинальными характеристиками: производительность насоса 6,5 м³/ч, напор 85 м. Включение и выключение насосной станции для поддержания уровня воды в водонапорной башне осуществляется вручную.

Электрический щит, посредством которого обеспечивается электроснабжение насосной станции, и счетчик электрической энергии располагаются в павильоне кирпичной конструкции. Здание павильона находится в удовлетворительном состоянии.

Фотографии павильона и счетчика электрической энергии представлены на Рис. 1.27.

        - Павильон и счетчик электрической энергии скважины по ул.Ленина, 13 в с.Б.Сундырь

Погружной насос осуществляет перекачку воды в водонапорную башню системы Рожновского типа ВБР-25У-15, установленную в непосредственной близости от скважины. Водонапорная башня выполнена с дополнительной опорой высотой 20м.

Общая высота башни ВБР-25У-15 составляет 35 м. Диаметр опоры равен 1220 мм, диаметр бака – 3020 мм. Вместимость бака составляет 25 м³. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой.

Водонапорная башня представляет собой сварную листовую конструкцию, состоящую из цилиндрической обечайки с коническими крышей и днищем, цилиндрической водозаполняющейся опорой. Опора закрепляется на монолитном железобетонном фундаменте посредством закладных и соединительных деталей.

Для наполнения водонапорной башни служит подводящая труба, по которой вода от насосной станции поступает в верхнюю часть опоры башни. Питание водопроводной сети осуществляется с помощью отводящей трубы из нижней части опоры. Переливная труба выведена на наивысший уровень воды в баке.

Состояние водонапорной башни на момент обследования можно оценить, как удовлетворительное. Фотография водонапорной башни представлена на Рис. 1.28.

        - Водонапорная башня по ул.Ленина, 13а в с.Б.Сундырь

Подъём воды из артезианской скважины по ул.Трудовая, 14а в с.Б.Сундырь осуществляется насосной станцией первого подъема (погружным насосом). Для подъёма воды используется погружной насос марки ЭЦВ 6-6,5-105, с номинальными характеристиками: производительность насоса 6,5 м³/ч, напор 105 м. Включение и выключение насосной станции для поддержания уровня воды в водонапорной башне осуществляется вручную.

Электрический щит, посредством которого обеспечивается электроснабжение насосной станции, и счетчик электрической энергии располагаются в павильоне металлической конструкции. Здание павильона находится в удовлетворительном состоянии.

Фотография павильона с электрическим щитом представлена на Рис. 1.29.

        - Павильон скважины по ул.Трудовая, 14а в с.Б.Сундырь

Погружной насос осуществляет перекачку воды в водонапорную башню системы Рожновского типа ВБР-15-12, установленную в непосредственной близости от скважины.

Общая высота башни ВБР-15-12 составляет 15 м, высота опоры – 12 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2600 мм. Общая полезная вместимость башни 24 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой.

Водонапорная башня представляет собой сварную листовую конструкцию, состоящую из цилиндрической обечайки с коническими крышей и днищем, цилиндрической водозаполняющейся опорой. Опора закрепляется на монолитном железобетонном фундаменте посредством закладных и соединительных деталей.

Для наполнения водонапорной башни служит подводящая труба, по которой вода от насосной станции поступает в верхнюю часть опоры башни. Питание водопроводной сети осуществляется с помощью отводящей трубы из нижней части опоры. Переливная труба выведена на наивысший уровень воды в баке.

Фотография водонапорной башни представлена на Рис. 1.30.

        - Водонапорная башня по ул.Трудовая, 14а в с.Б.Сундырь

Подъём воды из артезианской скважины по ул.Анисимова в с.Б.Сундырь осуществляется насосной станцией первого подъема (погружным насосом) непосредственно в водопроводную сеть. Для подъёма воды используется погружной насос марки ЭЦВ 6-6,5-125, с номинальными характеристиками: производительность насоса 6,5 м³/ч, напор 125 м. Включение и выключение насосной станции для поддержания уровня воды в водонапорной башне осуществляется вручную.

Электрический щит, посредством которого обеспечивается электроснабжение насосной станции, и счетчик электрической энергии располагаются в павильоне железобетонной конструкции. Здание павильона находится в хорошем состоянии.

Фотографии павильона и счетчика электрической энергии представлены на Рис. 1.31.

        - Павильон и счетчик электрической энергии скважины по ул. Анисимова в с.Б.Сундырь

Примерно в 300 метрах в восточном направлении от скважины установлена водонапорная башня системы Рожновского типа ВБР-15-12.

Общая высота башни составляет 15 м, высота опоры – 12 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2600 мм. Общая полезная вместимость башни 24 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой.

Водонапорная башня представляет собой сварную листовую конструкцию, состоящую из цилиндрической обечайки с коническими крышей и днищем, цилиндрической водозаполняющейся опорой. Опора закрепляется на монолитном железобетонном фундаменте посредством закладных и соединительных деталей.

Для наполнения водонапорной башни служит подводящая труба, по которой вода от насосной станции поступает в верхнюю часть опоры башни. Питание водопроводной сети осуществляется с помощью отводящей трубы из нижней части опоры. Переливная труба выведена на наивысший уровень воды в баке.

Состояние водонапорной башни на момент обследования можно оценить, как неудовлетворительное, опора башни деформирована.

Фотография водонапорной башни представлена на Рис. 1.32.

        - Водонапорная башня по ул. Анисимова в с.Б.Сундырь

Подъём воды из артезианской скважины по ул.Багрова в с.Б.Сундырь осуществляется насосной станцией первого подъема (погружным насосом) непосредственно в водопроводную сеть. Для подъёма воды используется погружной насос марки ЭЦВ 6-6,5-125, с номинальными характеристиками: производительность насоса 6,5м³/ч, напор 125 м. Включение и выключение насосной станции для поддержания уровня воды в водонапорной башне осуществляется вручную.

Электрический щит, посредством которого обеспечивается электроснабжение насосной станции, и счетчик электрической энергии располагаются в павильоне металлической конструкции. Здание павильона находится в удовлетворительном состоянии.

Фотография павильона представлена на Рис. 1.33.

        - Павильон и счетчик электрической энергии скважины по ул. Багрова в с.Б.Сундырь

Примерно в 750 метрах в северном направлении от скважины, на территории ООО «МирТрубПласт» по адресу: ул. Советская, 25, установлена водонапорная башня системы Рожновского типа ВБР.

Вместимость бака водонапорной башни составляет 50 м³. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой.

Водонакопительный бак водонапорной башни представляет собой сварную листовую конструкцию, состоящую из цилиндрической обечайки с коническими крышей и днищем. Бак располагается на опоре, выполненой из кирпича. Опора закрепляется на монолитном железобетонном фундаменте посредством закладных и соединительных деталей.

Для наполнения водонапорной башни служит подводящая труба, по которой вода от насосной станции поступает в верхнюю часть опоры башни. Питание водопроводной сети осуществляется с помощью отводящей трубы из нижней части опоры. Переливная труба выведена на наивысший уровень воды в баке.

Фотография водонапорной башни представлена на Рис. 1.34.

        - Водонапорная башня по ул. Багрова в с.Б.Сундырь

Подъём воды из артезианской скважины по ул.Северная, 1а в с.Б.Сундырь осуществляется насосной станцией первого подъема (погружным насосом). Для подъёма воды используется погружной насос марки ЭЦВ 6-6,5-125, с номинальными характеристиками: производительность насоса 6,5 м³/ч, напор 125 м. Включение и выключение насосной станции для поддержания уровня воды в водонапорной башне осуществляется вручную.

Электрический щит, посредством которого обеспечивается электроснабжение насосной станции, и счетчик электрической энергии располагаются в опоре водонапорной башни.

Фотографии электрического щита и счетчика электрической энергии представлены на Рис. 1.35.

        - Электрический щит и счетчик электрической энергии скважины по ул.Северная, 1а в с.Б.Сундырь

Погружной насос осуществляет перекачку воды в накопительный бак водонапорной башни. Вместимость бака составляет 15 м³. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды.

Водонапорная башня представляет собой кирпичную башню круглой формы в разрезе. В верхней части башни установлен накопительный бак. Бак представляет собой сварную листовую конструкцию, состоящую из цилиндрической обечайки с коническими крышей и днищем. Опора закрепляется на монолитном железобетонном фундаменте посредством закладных и соединительных деталей.

Для наполнения водонапорной башни служит подводящая труба, по которой вода от насосной станции поступает в верхнюю часть башни. Питание водопроводной сети осуществляется с помощью отводящей трубы из нижней части опоры. Переливная труба выведена на наивысший уровень воды в баке.

Фотография водонапорной башни представлена на Рис. 1.36.

        - Водонапорная башня по ул.Северная, 1а в с.Б.Сундырь

Подъём воды из артезианской скважины д.Верхние Олгаши осуществляется насосной станцией первого подъема (погружным насосом). Для подъёма воды используется погружной насос марки ЭЦВ 6-6,5-125, с номинальными характеристиками: производительность насоса 6,5 м³/ч, напор 125 м. Включение и выключение насосной станции для поддержания уровня воды в водонапорной башне осуществляется вручную.

Электрический щит, посредством которого обеспечивается электроснабжение насосной станции, и счетчик электрической энергии располагаются в металлическом шкафу. Металлический шкаф находится в удовлетворительном состоянии.

Фотографии шкафа и счетчика электрической энергии представлены на Рис. 1.37.

        - Шкаф и счетчик электрической энергии скважины по д.Верхние Олгаши

Погружной насос осуществляет перекачку воды в водонапорную башню системы Рожновского типа ВБР-15-12, установленные в непосредственной близости от скважины.

Общая высота башни составляет 15 м, высота опоры – 12 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2600 мм. Общая полезная вместимость башни 24 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой.

Водонапорная башня представляет собой сварную листовую конструкцию, состоящую из цилиндрической обечайки с коническими крышей и днищем, цилиндрической водозаполняющейся опорой. Опора закрепляется на монолитном железобетонном фундаменте посредством закладных и соединительных деталей.

Для наполнения водонапорной башни служит подводящая труба, по которой вода от насосной станции поступает в верхнюю часть опоры башни. Питание водопроводной сети осуществляется с помощью отводящей трубы из нижней части опоры. Переливная труба выведена на наивысший уровень воды в баке.

Фотография водонапорной башни представлена на Рис. 1.38.

        - Водонапорная башня в д.Верхние Олгаши

Подъём воды из артезианской скважины д.Новое Шокино осуществляется насосной станцией первого подъема (погружным насосом). Для подъёма воды используется погружной насос марки ЭЦВ 6-6,5-125, с номинальными характеристиками: производительность насоса 6,5 м³/ч, напор 125 м. Включение и выключение насосной станции для поддержания уровня воды в водонапорной башне осуществляется вручную.

Электрический щит, посредством которого обеспечивается электроснабжение насосной станции, и счетчик электрической энергии располагаются в металлическом боксе, расположенном на столбе. Металлический бокс находится в удовлетворительном состоянии.

Фотографии бокса и счетчика электрической энергии представлены на Рис. 1.39.

        - Бокс и счетчик электрической энергии скважины д.Новое Шокино

Погружной насос осуществляет перекачку воды в водонапорную башню системы Рожновского типа ВБР-15-10, установленные в непосредственной близости от скважины.

Общая высота башни составляет 15 м, высота опоры – 10 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2600 мм. Общая полезная вместимость башни 24 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой.

Водонапорная башня представляет собой сварную листовую конструкцию, состоящую из цилиндрической обечайки с коническими крышей и днищем, цилиндрической водозаполняющейся опорой. Опора закрепляется на монолитном железобетонном фундаменте посредством закладных и соединительных деталей.

Для наполнения водонапорной башни служит подводящая труба, по которой вода от насосной станции поступает в верхнюю часть опоры башни. Питание водопроводной сети осуществляется с помощью отводящей трубы из нижней части опоры. Переливная труба выведена на наивысший уровень воды в баке.

Фотография водонапорной башни представлена на Рис. 1.40.

        - Водонапорная башня в д.Новое Шокино

Подъём воды из артезианской скважины д.Кумыркасы осуществляется насосной станцией первого подъема (погружным насосом). Для подъёма воды используется погружной насос марки ЭЦВ 6-6,5-125, с номинальными характеристиками: производительность насоса 6,5 м³/ч, напор 125 м. Включение и выключение насосной станции для поддержания уровня воды в водонапорной башне осуществляется вручную.

Электрический щит, посредством которого обеспечивается электроснабжение насосной станции, и счетчик электрической энергии располагаются в металлическом боксе, расположенном на деревянном столбе. Металлический бокс находится в удовлетворительном состоянии.

Фотографии бокса и счетчика электрической энергии представлены на Рис. 1.41.

        - Бокс и счетчик электрической энергии скважины по д.Кумыркасы

Погружной насос осуществляет перекачку воды в водонапорную башню системы Рожновского типа ВБР-15-10, установленные в непосредственной близости от скважины.

Общая высота башни составляет 15 м, высота опоры – 10 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2600 мм. Общая полезная вместимость башни 24 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой.

Водонапорная башня представляет собой сварную листовую конструкцию, состоящую из цилиндрической обечайки с коническими крышей и днищем, цилиндрической водозаполняющейся опорой. Опора закрепляется на монолитном железобетонном фундаменте посредством закладных и соединительных деталей.

Для наполнения водонапорной башни служит подводящая труба, по которой вода от насосной станции поступает в верхнюю часть опоры башни. Питание водопроводной сети осуществляется с помощью отводящей трубы из нижней части опоры. Переливная труба выведена на наивысший уровень воды в баке.

Фотография водонапорной башни представлена на Рис. 1.42.

        - Водонапорная башня в д.Кумыркасы

Подъём воды из артезианской скважины №1 д.Большие Татаркасы осуществляется насосной станцией первого подъема (погружным насосом). Для подъёма воды используется погружной насос марки ЭЦВ 6-6,5-125, с номинальными характеристиками: производительность насоса 6,5 м³/ч, напор 125 м. Включение и выключение насосной станции для поддержания уровня воды в водонапорной башне осуществляется вручную.

Электрический щит, посредством которого обеспечивается электроснабжение насосной станции, и счетчик электрической энергии располагаются в металлическом боксе, расположенном на деревянном столбе. Металлический бокс находится в удовлетворительном состоянии.

Фотографии бокса и счетчика электрической энергии представлены на Рис. 1.43.

        - Бокс и счетчик электрической энергии артезианской скважины № 1 д.Большие Татаркасы

Погружной насос осуществляет перекачку воды в водонапорную башню системы Рожновского типа ВБР-8-10, установленные в непосредственной близости от скважины.

Общая высота башни составляет 13 м, высота опоры – 10 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2600 мм. Общая полезная вместимость башни 17 м³, в том числе 8 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой.

Водонапорная башня представляет собой сварную листовую конструкцию, состоящую из цилиндрической обечайки с коническими крышей и днищем, цилиндрической водозаполняющейся опорой. Опора закрепляется на монолитном железобетонном фундаменте посредством закладных и соединительных деталей.

Для наполнения водонапорной башни служит подводящая труба, по которой вода от насосной станции поступает в верхнюю часть опоры башни. Питание водопроводной сети осуществляется с помощью отводящей трубы из нижней части опоры. Переливная труба выведена на наивысший уровень воды в баке.

Фотография водонапорной башни артезианской скважины №1 д.Большие Татаркасы представлена на Рис. 1.44.

        - Водонапорная башня артезианской скважины №1 д.Большие Татаркасы

Подъём воды из артезианской скважины №2 д.Большие Татаркасы осуществляется насосной станцией первого подъема (погружным насосом). Для подъёма воды используется погружной насос марки ЭЦВ 6-6,5-125, с номинальными характеристиками: производительность насоса 6,5 м³/ч, напор 125 м. Включение и выключение насосной станции для поддержания уровня воды в водонапорной башне осуществляется вручную.

Электрический щит, посредством которого обеспечивается электроснабжение насосной станции, и счетчик электрической энергии располагаются в павильоне металлической конструкции. Здание павильона находится в удовлетворительном состоянии.

Фотографии павильона и счетчика электрической энергии представлены на Рис. 1.45.

        - Павильон и счетчик электрической энергии артезианской скважины №2 д.Большие Татаркасы

Погружной насос осуществляет перекачку воды в водонапорную башню системы Рожновского типа ВБР-15-10, установленные в непосредственной близости от скважины.

Общая высота башни составляет 15 м, высота опоры – 10 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2600 мм. Общая полезная вместимость башни 24 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой.

Водонапорная башня представляет собой сварную листовую конструкцию, состоящую из цилиндрической обечайки с коническими крышей и днищем, цилиндрической водозаполняющейся опорой. Опора закрепляется на монолитном железобетонном фундаменте посредством закладных и соединительных деталей.

Для наполнения водонапорной башни служит подводящая труба, по которой вода от насосной станции поступает в верхнюю часть опоры башни. Питание водопроводной сети осуществляется с помощью отводящей трубы из нижней части опоры. Переливная труба выведена на наивысший уровень воды в баке.

Фотография водонапорной башни артезианской скважины №2 д.Большие Татаркасы представлена на Рис. 1.46.

        - Водонапорная башня артезианской скважины №2 д.Большие Татаркасы

Подъём воды из артезианской скважины д.Малые Татаркасы осуществляется насосной станцией первого подъема (погружным насосом). Для подъёма воды используется погружной насос марки ЭЦВ 6-6,5-125, с номинальными характеристиками: производительность насоса 6,5 м³/ч, напор 125 м. Включение и выключение насосной станции для поддержания уровня воды в водонапорной башне осуществляется вручную.

Электрический щит, посредством которого обеспечивается электроснабжение насосной станции, и счетчик электрической энергии располагаются в металлическом боксе, расположенном на деревянном столбе. Металлический бокс находится в удовлетворительном состоянии.

Фотографии бокса и счетчика электрической энергии представлены на Рис. 1.47.

        - Бокс и счетчик электрической энергии артезианской скважины д.Малые Татаркасы

Погружной насос осуществляет перекачку воды в водонапорную башню системы Рожновского типа ВБР-25-15, установленную в непосредственной близости от скважины.

Высота опоры башни ВБР-25-15 составляет 15 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2400 мм. Вместимость бака составляет 25 м³. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой.

Водонапорная башня представляет собой сварную листовую конструкцию, состоящую из цилиндрической обечайки с коническими крышей и днищем, цилиндрической водозаполняющейся опорой. Опора закрепляется на монолитном железобетонном фундаменте посредством закладных и соединительных деталей.

Для наполнения водонапорной башни служит подводящая труба, по которой вода от насосной станции поступает в верхнюю часть опоры башни. Питание водопроводной сети осуществляется с помощью отводящей трубы из нижней части опоры. Переливная труба выведена на наивысший уровень воды в баке.

Состояние водонапорной башни на момент обследования можно оценить, как хорошее. Фотография водонапорной башни представлена на Рис. 1.48.

        - Водонапорная башня д.Малые Татаркасы

Подъём воды из артезианской скважины д. Кармыши осуществляется насосной станцией первого подъема (погружным насосом). Для подъёма воды используется погружной насос марки ЭЦВ 6-6,5-125, с номинальными характеристиками: производительность насоса 6,5 м³/ч, напор 125 м. Включение и выключение насосной станции для поддержания уровня воды в водонапорной башне осуществляется вручную.

Электрический щит, посредством которого обеспечивается электроснабжение насосной станции, и счетчик электрической энергии располагаются в металлическом боксе, расположенном на деревянном столбе. Металлический бокс находится в удовлетворительном состоянии.

Фотографии бокса и счетчика электрической энергии представлены на Рис. 1.49.

        - Бокс и счетчик электрической энергии артезианской скважины д.Кармыши

Погружной насос осуществляет перекачку воды в водонапорную башню системы Рожновского типа ВБР-15-10, установленные в непосредственной близости от скважины.

Общая высота башни составляет 15 м, высота опоры – 10 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2600 мм. Общая полезная вместимость башни 24 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой.

Водонапорная башня представляет собой сварную листовую конструкцию, состоящую из цилиндрической обечайки с коническими крышей и днищем, цилиндрической водозаполняющейся опорой. Опора закрепляется на монолитном железобетонном фундаменте посредством закладных и соединительных деталей.

Для наполнения водонапорной башни служит подводящая труба, по которой вода от насосной станции поступает в верхнюю часть опоры башни. Питание водопроводной сети осуществляется с помощью отводящей трубы из нижней части опоры. Переливная труба выведена на наивысший уровень воды в баке.

Фотография водонапорной башни артезианской скважины д.Кармыши представлена на Рис. 1.50.

        - Водонапорная башня д.Кармыши

Подъём воды из артезианской скважины д.Шупоси осуществляется насосной станцией первого подъема (погружным насосом). Для подъёма воды используется погружной насос марки ЭЦВ 6-6,5-125, с номинальными характеристиками: производительность насоса 6,5 м³/ч, напор 125 м. Включение насосной станции осуществляется автоматической системой регулирования для поддержания уровня воды в водонапорной башне.

Электрический щит, посредством которого обеспечивается электроснабжение насосной станции, станция управления насосным агрегатом и счетчик электрической энергии располагаются в павильоне металлической конструкции. Здание павильона находится в удовлетворительном состоянии.

Фотографии павильона, счетчика электрической энергии и станции управления насосным агрегатом представлены на Рис. 1.51.

        - Павильон, счетчик электрической энергии и станция управления насосным агрегатом артезианской скважины д.Шупоси

Погружной насос осуществляет перекачку воды в водонапорную башню системы Рожновского типа ВБР-15-10, установленные в непосредственной близости от скважины.

Общая высота башни составляет 15 м, высота опоры – 10 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2600 мм. Общая полезная вместимость башни 24 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой.

Водонапорная башня представляет собой сварную листовую конструкцию, состоящую из цилиндрической обечайки с коническими крышей и днищем, цилиндрической водозаполняющейся опорой. Опора закрепляется на монолитном железобетонном фундаменте посредством закладных и соединительных деталей.

Для наполнения водонапорной башни служит подводящая труба, по которой вода от насосной станции поступает в верхнюю часть опоры башни. Питание водопроводной сети осуществляется с помощью отводящей трубы из нижней части опоры. Переливная труба выведена на наивысший уровень воды в баке.

Фотография водонапорной башни артезианской скважины д.Шупоси представлена на Рис. 1.52.

        - Водонапорная башня артезианской скважины д.Шупоси

Подъём воды из артезианской скважины ул. Чиржикасинская д.Вомбакасы осуществляется насосной станцией первого подъема (погружным насосом). Для подъёма воды используется погружной насос марки ЭЦВ 6-6,5-125, с номинальными характеристиками: производительность насоса 6,5 м³/ч, напор 125 м. Включение насосной станции осуществляется автоматической системой регулирования для поддержания уровня воды в водонапорной башне.

Электрический щит, посредством которого обеспечивается электроснабжение насосной станции, и счетчик электрической энергии располагаются в павильоне металлической конструкции. Здание павильона находится в удовлетворительном состоянии.

Фотографии павильона и счетчика электрической энергии представлены на Рис. 1.53.

        - Павильон и счетчик электрической энергии артезианской скважины ул.Чиржкасинская д.Вомбакасы

Погружной насос осуществляет перекачку воды в водонапорную башню системы Рожновского типа ВБР-15-10, установленные в непосредственной близости от скважины.

Общая высота башни составляет 15 м, высота опоры – 10 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2600 мм. Общая полезная вместимость башни 24 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой.

Водонапорная башня представляет собой сварную листовую конструкцию, состоящую из цилиндрической обечайки с коническими крышей и днищем, цилиндрической водозаполняющейся опорой. Опора закрепляется на монолитном железобетонном фундаменте посредством закладных и соединительных деталей.

Для наполнения водонапорной башни служит подводящая труба, по которой вода от насосной станции поступает в верхнюю часть опоры башни. Питание водопроводной сети осуществляется с помощью отводящей трубы из нижней части опоры. Переливная труба выведена на наивысший уровень воды в баке.

Фотография водонапорной башни артезианской скважины ул.Чиржкасинская д.Вомбакасы представлена на Рис. 1.54.

        - Водонапорная башня артезианской скважины ул.Чиржкасинская д.Вомбакасы

Подъём воды из артезианской скважины ул.Матикасинская д.Вомбакасы осуществляется насосной станцией первого подъема (погружным насосом). Для подъёма воды используется погружной насос марки ЭЦВ 6-6,5-125, с номинальными характеристиками: производительность насоса 6,5 м³/ч, напор 125 м. Включение и выключение насосной станции для поддержания уровня воды в водонапорной башне осуществляется вручную.

Электрический щит, посредством которого обеспечивается электроснабжение насосной станции, и счетчик электрической энергии располагаются в металлическом боксе, расположенном на деревянном столбе. Металлический бокс находится в удовлетворительном состоянии.

Фотографии бокса и счетчика электрической энергии представлены на Рис. 1.55.

        - Бокс и счетчик электрической энергии артезианской скважины ул.Матикасинская д.Вомбакасы

Погружной насос осуществляет перекачку воды в водонапорную башню системы Рожновского типа ВБР-15-10, установленные в непосредственной близости от скважины.

Общая высота башни составляет 15 м, высота опоры – 10 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2600 мм. Общая полезная вместимость башни 24 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой.

Водонапорная башня представляет собой сварную листовую конструкцию, состоящую из цилиндрической обечайки с коническими крышей и днищем, цилиндрической водозаполняющейся опорой. Опора закрепляется на монолитном железобетонном фундаменте посредством закладных и соединительных деталей.

Для наполнения водонапорной башни служит подводящая труба, по которой вода от насосной станции поступает в верхнюю часть опоры башни. Питание водопроводной сети осуществляется с помощью отводящей трубы из нижней части опоры. Переливная труба выведена на наивысший уровень воды в баке.

Фотография водонапорной башни артезианской скважины ул.Матикасинская д.Вомбакасы представлена на Рис. 1.56.

        - Водонапорная башня артезианской скважины ул.Матикасинская д.Вомбакасы

Подъём воды из артезианской скважины д.Ойкасы осуществляется насосной станцией первого подъема (погружным насосом). Для подъёма воды используется погружной насос марки ЭЦВ 6-6,5-125, с номинальными характеристиками: производительность насоса 6,5 м³/ч, напор 125 м. Включение и выключение насосной станции для поддержания уровня воды в водонапорной башне осуществляется вручную.

Электрический щит, посредством которого обеспечивается электроснабжение насосной станции, и счетчик электрической энергии располагаются в павильоне деревянной конструкции. Здание павильона находится в неудовлетворительном состоянии.

Фотографии павильона, электрического щита и счетчика электрической энергии представлены на Рис. 1.57.

        - Павильона, электрический щит и счетчик электрической энергии артезианской скважины д.Ойкасы

Погружной насос осуществляет перекачку воды в водонапорную башню системы Рожновского типа ВБР-15-10, установленные в непосредственной близости от скважины.

Общая высота башни составляет 15 м, высота опоры – 10 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2600 мм. Общая полезная вместимость башни 24 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой.

Водонапорная башня представляет собой сварную листовую конструкцию, состоящую из цилиндрической обечайки с коническими крышей и днищем, цилиндрической водозаполняющейся опорой. Опора закрепляется на монолитном железобетонном фундаменте посредством закладных и соединительных деталей.

Для наполнения водонапорной башни служит подводящая труба, по которой вода от насосной станции поступает в верхнюю часть опоры башни. Питание водопроводной сети осуществляется с помощью отводящей трубы из нижней части опоры. Переливная труба выведена на наивысший уровень воды в баке.

Фотография водонапорной башни артезианской скважины д.Ойкасы представлена на Рис. 1.58.

        - Водонапорная башня артезианской скважины д.Ойкасы

Подъём воды из артезианской скважины с.Большое Карачкино осуществляется насосной станцией первого подъема (погружным насосом). Для подъёма воды используется погружной насос марки ЭЦВ 6-6,5-125, с номинальными характеристиками: производительность насоса 6,5 м³/ч, напор 125 м. Включение и выключение насосной станции для поддержания уровня воды в водонапорной башне осуществляется вручную.

Электрический щит, посредством которого обеспечивается электроснабжение насосной станции, и счетчик электрической энергии располагаются в павильоне деревянной конструкции. Здание павильона находится в неудовлетворительном состоянии.

Фотографии павильона, электрического щита и счетчика электрической энергии представлены на Рис. 1.59.

        - Павильон, электрический щит и счетчик электрической энергии артезианской скважины с.Большое Карачкино

Погружной насос осуществляет перекачку воды в водонапорную башню системы Рожновского типа ВБР-15-10, установленные в непосредственной близости от скважины.

Общая высота башни составляет 15 м, высота опоры – 10 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2600 мм. Общая полезная вместимость башни 24 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой.

Водонапорная башня представляет собой сварную листовую конструкцию, состоящую из цилиндрической обечайки с коническими крышей и днищем, цилиндрической водозаполняющейся опорой. Опора закрепляется на монолитном железобетонном фундаменте посредством закладных и соединительных деталей.

Для наполнения водонапорной башни служит подводящая труба, по которой вода от насосной станции поступает в верхнюю часть опоры башни. Питание водопроводной сети осуществляется с помощью отводящей трубы из нижней части опоры. Переливная труба выведена на наивысший уровень воды в баке.

Фотография водонапорной башни артезианской скважины с.Большое Карачкино представлена на Рис. 1.60.

        - Водонапорная башня артезианской скважины с.Большое Карачкино

Подъём воды из артезианской скважины д.Ешмолай осуществляется насосной станцией первого подъема (погружным насосом). Для подъёма воды используется погружной насос марки ЭЦВ 6-6,5-125, с номинальными характеристиками: производительность насоса 6,5 м³/ч, напор 125 м. Включение и выключение насосной станции для поддержания уровня воды в водонапорной башне осуществляется вручную.

Электрический щит, посредством которого обеспечивается электроснабжение насосной станции, и счетчик электрической энергии располагаются в павильоне деревянной конструкции. Здание павильона находится в неудовлетворительном состоянии.

Фотографии павильона и счетчика электрической энергии представлены на Рис. 1.61.

        - Павильон и счетчик электрической энергии артезианской скважины д.Ешмолай

Погружной насос осуществляет перекачку воды в водонапорную башню системы Рожновского типа ВБР-15-10, установленные в непосредственной близости от скважины.

Общая высота башни составляет 15 м, высота опоры – 10 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2600 мм. Общая полезная вместимость башни 24 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой.

Водонапорная башня представляет собой сварную листовую конструкцию, состоящую из цилиндрической обечайки с коническими крышей и днищем, цилиндрической водозаполняющейся опорой. Опора закрепляется на монолитном железобетонном фундаменте посредством закладных и соединительных деталей.

Для наполнения водонапорной башни служит подводящая труба, по которой вода от насосной станции поступает в верхнюю часть опоры башни. Питание водопроводной сети осуществляется с помощью отводящей трубы из нижней части опоры. Переливная труба выведена на наивысший уровень воды в баке.

Фотография водонапорной башни артезианской скважины д.Ешмолай представлена на Рис. 1.62.

        - Водонапорная башня артезианской скважины д.Ешмолай

Подъём воды из артезианской скважины д.Мижары осуществляется насосной станцией первого подъема (погружным насосом). Для подъёма воды используется погружной насос марки ЭЦВ 6-6,5-125, с номинальными характеристиками: производительность насоса 6,5 м³/ч, напор 125 м. Включение и выключение насосной станции для поддержания уровня воды в водонапорной башне осуществляется вручную.

Электрический щит, посредством которого обеспечивается электроснабжение насосной станции, и счетчик электрической энергии располагаются в шкафу металлической конструкции. Металлический шкаф находится в удовлетворительном состоянии.

Фотографии шкафа и электрического щита представлены на Рис. 1.63.

        - Шкаф и электрический щит артезианской скважины д.Мижары

Погружной насос осуществляет перекачку воды в водонапорную башню системы Рожновского типа ВБР-15-10, установленные в непосредственной близости от скважины.

Общая высота башни составляет 15 м, высота опоры – 10 м. Диаметр опоры равен 1020 мм, диаметр бака – 2600 мм. Общая полезная вместимость башни 24 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой.

Водонапорная башня представляет собой сварную листовую конструкцию, состоящую из цилиндрической обечайки с коническими крышей и днищем, цилиндрической водозаполняющейся опорой. Опора закрепляется на монолитном железобетонном фундаменте посредством закладных и соединительных деталей.

Для наполнения водонапорной башни служит подводящая труба, по которой вода от насосной станции поступает в верхнюю часть опоры башни. Питание водопроводной сети осуществляется с помощью отводящей трубы из нижней части опоры. Переливная труба выведена на наивысший уровень воды в баке.

Фотография водонапорной башни артезианской скважины д.Мижары представлена на Рис. 1.64.

        - Водонапорная башня артезианской скважины д.Мижары

    - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

      - Сети с.Б.Сундырь (скв. ул.Трудовая, ул.Анисимова, ул.Багрова)

Описание водопроводных сетей системы водоснабжения с.Б.Сундырь (скв. ул.Трудовая, ул.Анисимова, ул.Багрова), включая оценку величины износа сетей, представлено в следующей таблице (Табл. 1.3).

          - Описание сетей водоснабжения с.Б.Сундырь (скв. ул.Трудовая, ул.Анисимова, ул.Багрова)

| № п/п | Начало участка | Конец участка | D, мм | L, м | Год прокладки | Материал | Тип прокладки | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНБ V=15м3 | В1 | 63 | 28 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 2 | В1 | В2 | 63 | 49 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 3 | В2 | В3 ВРК1 | 63 | 23 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 4 | В3 ВРК1 | В4 | 63 | 22 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 5 | В4 | В5 | 63 | 29 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 6 | В5 | В6 | 63 | 24 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 7 | В1 | В7 | 63 | 106 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 8 | В7 | В17 | 63 | 7 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 9 | В17 | ул. Новая, 32 | 63 | 5 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 10 | В17 | т4 | 63 | 20 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 11 | т4 | В18 | 63 | 35 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 12 | В18 | В19 ВРК3 | 63 | 28 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 13 | т4 | В20 | 63 | 55 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 14 | В20 | В21 | 63 | 29 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 15 | В21 | В22 | 63 | 4 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 16 | В22 | В23 | 63 | 73 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 17 | В23 | В24 | 63 | 20 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 18 | В24 | В25 | 63 | 35 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 19 | В25 | В26 | 63 | 19 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 20 | В26 | В27 | 63 | 23 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 21 | В27 | В28 | 63 | 71 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 22 | В21 | В29 | 63 | 57 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 23 | В29 | В30 | 50 | 47 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 24 | В30 | В31 | 50 | 26 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 25 | В32 | В33 ВРК4 | 50 | 55 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 26 | В33 ВРК4 | В34 | 50 | 71 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 27 | В34 | В35 | 50 | 27 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 28 | В35 | В36 | 50 | 55 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 29 | ВНБ V=15м3 | В13 | 63 | 32 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 30 | В13 | В14 | 63 | 54 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 31 | В13 | Арт. скважина | 63 | 761 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 32 | ВНБ V=15м3 | В12 | 63 | 196 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 33 | В12 | т1 | 63 | 92 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 34 | В12 | В11 | 50 | 141 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 35 | В11 | В10 ВРК2 | 63 | 739 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 36 | В11 | В37 | 50 | 186 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 37 | т1 | В15 | 50 | 61 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 38 | т2 | т1 | 50 | 83 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 39 | т2 | т3 | 50 | 359 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 40 | Арт. скважина | ВНБ V=15м3 | 63 | 9 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 41 | В31 | В32 | 50 | 36 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 42 | Арт. скважина | ВНБ V=15м3 | 63 | 286 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 43 | ВНБ V=15м3 | В9 | 63 | 120 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 44 | В9 | В10 ВРК2 | 63 | 171 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 45 | В9 | В8 | 63 | 405 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 46 | В15 | т2 | 50 | 64 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 47 | В15 | ул. Новая, 15 | 20 | 61 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 48 | В36 | пер.Учительский, 4 | 32 | 12 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 49 | В36 | сбербанк | 25 | 126 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 50 | т3 | ул. Мичурина, 12 | 25 | 16 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 51 | т3 | ул. Мичурина, 14 | 25 | 13 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 52 | В8 | В7 | 63 | 51 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 53 | В8 | ул. Новая, 34 | 32 | 14 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |

Средний износ сетей с.Б.Сундырь (скв. ул.Трудовая, ул.Анисимова, ул.Багрова) составляет 68,7%. Состояние сетей водоснабжения на момент обследования можно оценить, как удовлетворительное, позволяющее в целом обеспечивать качество воды в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству.

      - Сети с.Б.Сундырь (скв. ул.Северная)

Описание водопроводных сетей системы водоснабжения с.Б.Сундырь (скв. ул.Северная), включая оценку величины износа сетей, представлено в следующей таблице (Табл. 1.4).

          - Описание сетей водоснабжения с.Б.Сундырь (скв. ул.Северная)

| № п/п | Начало участка | Конец участка | D, мм | L, м | Год прокладки | Материал | Тип прокладки | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арт. скважина | ВНБ V=15м3 | 63 | 11 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 2 | ВНБ V=15м3 | В8 ВРК2 | 63 | 127 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 3 | В8 ВРК2 | т1 | 63 | 34 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 4 | т1 | В7 | 63 | 36 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 5 | В7 | В6 ВРК1 | 63 | 49 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 6 | В6 ВРК1 | В5 | 63 | 78 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 7 | В5 | В4 | 63 | 102 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 8 | В4 | В3 | 63 | 82 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 9 | В3 | В2 | 63 | 120 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 10 | В2 | В1 | 63 | 79 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 11 | т1 | т2 | 63 | 77 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 12 | т2 | В9 | 63 | 28 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 13 | В9 | В10 | 63 | 281 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 14 | В10 | В11 | 63 | 46 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 15 | В11 | В12 | 50 | 310 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 16 | т2 | В13 | 63 | 55 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 17 | В13 | В14 ВРК3 | 63 | 50 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 18 | В14 ВРК3 | т3 | 50 | 114 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 19 | В14 ВРК3 | В15 | 50 | 117 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 20 | В15 | В16 | 50 | 291 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 21 | ВНБ V=15м3 | В17 | 63 | 157 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 22 | В17 | В18 | 63 | 97 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 23 | В18 | В19 ВРК4 | 63 | 68 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 24 | ВНБ V=15м3 | В1 | 63 | 593 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 25 | В5 | хирургическое отделение | 32 | 71 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |

Средний износ сетей с.Б.Сундырь (скв. ул.Северная) составляет 68,8%. Состояние сетей водоснабжения на момент обследования можно оценить, как удовлетворительное, позволяющее в целом обеспечивать качество воды в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству.

      - Сети с.Б.Сундырь (скв. «Парк» ул.Ленина)

Описание водопроводных сетей системы водоснабжения с.Б.Сундырь (скв. «Парк» ул.Ленина), включая оценку величины износа сетей, представлено в следующей таблице (Табл. 1.5).

          - Описание сетей водоснабжения с.Б.Сундырь (скв. «Парк» ул.Ленина)

| № п/п | Начало участка | Конец участка | D, мм | L, м | Год прокладки | Материал | Тип прокладки | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арт. скважина | ВНБ V=25м3 | 63 | 17 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 2 | ВНБ V=25м3 | В1 ВРК1 | 63 | 132 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 3 | В1 ВРК1 | В2 | 63 | 29 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 4 | В2 | В3 | 63 | 44 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 5 | ВНБ V=25м3 | В13 ВРК3 | 63 | 46 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 6 | В13 ВРК3 | В14 | 63 | 68 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 7 | В16 | т7 | 63 | 77 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 8 | В17 ВРК4 | В18 ВРК5 | 63 | 67 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 9 | В18 ВРК5 | В21 ВРК7 | 50 | 183 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 10 | В18 ВРК5 | т15 | 63 | 132 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 11 | В21 ВРК7 | В22 | 50 | 35 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 12 | В15 | В16 | 63 | 21 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 13 | В16 | В23 ВРК8 | 50 | 115 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 14 | откл.скв. | ВНБ V=25м3 | 50 | 44 | 1982 | сталь | подземная | 100 |
| 15 | В15 | В5 | 63 | 208 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 16 | В5 | В4 | 63 | 50 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 17 | В4 | ул. Советская, 15 | 25 | 23 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 18 | ВНБ V=25м3 | В4 | 63 | 242 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 19 | В5 | т1 | 63 | 157 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 20 | т1 | т3 | 50 | 54 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 21 | т3 | В12 ВРК2 | 50 | 26 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 22 | т3 | ул. Новая, 6 | 25 | 54 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 23 | т1 | В6 | 63 | 22 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 24 | В6 | шиномонтаж | 25 | 18 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 25 | В6 | В7 | 63 | 96 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 26 | В7 | ул. Новая, 14 | 25 | 12 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 27 | В7 | В8 | 63 | 83 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 28 | В8 | В9 | 32 | 68 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 29 | В9 | В10 | 32 | 150 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 30 | В10 | т2 | 32 | 31 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 31 | В11 | ул. Садовая, 37 | 25 | 8 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 32 | т2 | В11 | 25 | 24 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 33 | т2 | ул. Ленина, 35 | 25 | 21 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 34 | т4 | В12 ВРК2 | 50 | 34 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 35 | т4 | т5 | 32 | 22 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 36 | т5 | ул. Советская, 18б | 25 | 25 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 37 | т5 | ООО «Магма-2» | 32 | 31 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 38 | т4 | т6 | 25 | 39 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 39 | т6 | ул. Советская, 20 | 25 | 10 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 40 | т6 | ул. Советская, 20 | 25 | 47 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 41 | В14 | В15 | 63 | 173 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 42 | В14 | т10 | 50 | 37 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 43 | т10 | станция юных техников | 25 | 56 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 44 | т10 | т9 | 50 | 50 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 45 | т9 | т8 | 50 | 129 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 46 | т8 | художественная школа | 25 | 18 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 47 | т8 | гараж | 25 | 7 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 48 | т9 | школа | 32 | 9 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 49 | В23 ВРК8 | ул. Ленина, 21 | 250 | 33 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 50 | В23 ВРК8 | т13 | 50 | 33 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 51 | т13 | т14 | 50 | 31 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 52 | т14 | ул. Ленина, 24 | 250 | 9 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 53 | т13 | ул. Ленина, 22 | 250 | 11 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 54 | т14 | В24 | 50 | 25 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 55 | В24 | В25 | 50 | 35 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 56 | В25 | администрация РАЙПО | 250 | 101 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 57 | В24 | т11 | 50 | 27 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 58 | т11 | т12 | 32 | 29 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 59 | т12 | ул. Ленина, 25 | 250 | 11 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 60 | т12 | ул. Ленина, 27 | 250 | 36 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 61 | т12 | маг. Космос | 250 | 43 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 62 | т11 | ул. Ленина, 31 | 250 | 55 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 63 | т15 | В19 ВРК6 | 63 | 146 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 64 | т15 | В20 | 25 | 43 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 65 | В20 | ул. Заводская, 20 | 25 | 22 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 66 | В20 | ул. Заводская, 22 | 25 | 20 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 67 | т7 | В17 ВРК4 | 63 | 25 | 1982 | чугун | подземная | 65 |
| 68 | т7 | библиотека | 25 | 80 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 69 | В23 ВРК8 | маг. Сахарок | 25 | 44 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |

Состояние водопроводных сетей с.Б.Сундырь (скв. «Парк» ул.Ленина) на момент обследования оценивается как неудовлетворительное, средний износ сетей составляет 72,1%. Высокий уровень износа сетей водоснабжения может периодически вызывать снижение качества подаваемой потребителям воды.

      - Сети д.В.Олгаши

Описание водопроводных сетей системы водоснабжения д.В.Олгаши, включая оценку величины износа сетей, представлено в следующей таблице (Табл. 1.6).

          - Описание сетей водоснабжения д.В.Олгаши

| № п/п | Начало участка | Конец участка | D, мм | L, м | Год прокладки | Материал | Тип прокладки | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арт. скважина | ВНБ V=15м3 | 110 | 25 | 1975 | полиэтилен | подземная | 92 |
| 2 | ВНБ V=15м3 | В1 | 110 | 132 | 1975 | полиэтилен | подземная | 92 |
| 3 | В3 | В4 | 110 | 90 | 1975 | полиэтилен | подземная | 92 |
| 4 | В4 | т1 | 110 | 53 | 1975 | полиэтилен | подземная | 92 |
| 5 | т1 | В5 ВКР1 | 110 | 35 | 1975 | полиэтилен | подземная | 92 |
| 6 | В5 ВКР1 | В6 | 110 | 121 | 1975 | полиэтилен | подземная | 92 |
| 7 | т1 | т2 | 110 | 180 | 1975 | полиэтилен | подземная | 92 |
| 8 | т2 | В8 ВРК2 | 110 | 69 | 1975 | полиэтилен | подземная | 92 |
| 9 | В8 ВРК2 | В9 | 110 | 80 | 1975 | полиэтилен | подземная | 92 |
| 10 | т2 | В10 ВРК3 | 110 | 45 | 1975 | полиэтилен | подземная | 92 |
| 11 | В2 | В3 | 110 | 51 | 1975 | полиэтилен | подземная | 92 |
| 12 | В1 | В2 | 110 | 409 | 1975 | полиэтилен | подземная | 92 |
| 13 | В11 ВРК4 | В12 ВРК5 | 110 | 759 | 1986 | полиэтилен | подземная | 70 |
| 14 | В11 ВРК4 | В1 | 110 | 405 | 1986 | полиэтилен | подземная | 70 |

Состояние водопроводных сетей д.В.Олгаши на момент обследования оценивается как неудовлетворительное, средний износ сетей составляет 81,6%. Высокий уровень износа сетей водоснабжения может периодически вызывать снижение качества подаваемой потребителям воды.

      - Сети д.Н.Шокино

Описание водопроводных сетей системы водоснабжения д.Н.Шокино, включая оценку величины износа сетей, представлено в следующей таблице (Табл. 1.7).

          - Описание сетей водоснабжения д.Н.Шокино

| № п/п | Начало участка | Конец участка | D, мм | L, м | Год прокладки | Материал | Тип прокладки | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНБ V=15м3 | Арт. скважина | 110 | 5 | 1970 | чугун | подземная | 85 |
| 2 | ВНБ V=15м3 | В1 ВРК1 | 110 | 134 | 1970 | чугун | подземная | 85 |
| 3 | В1 ВРК1 | В2 | 110 | 30 | 1970 | чугун | подземная | 85 |
| 4 | В2 | В3 | 110 | 39 | 1970 | чугун | подземная | 85 |
| 5 | В3 | В4 | 110 | 26 | 1970 | чугун | подземная | 85 |
| 6 | В4 | В5 | 110 | 31 | 1970 | чугун | подземная | 85 |
| 7 | В5 | В6 ВРК2 | 110 | 37 | 1970 | чугун | подземная | 85 |
| 8 | В6 ВРК2 | В7 | 110 | 136 | 1970 | чугун | подземная | 85 |
| 9 | В6 ВРК2 | В8 ВРК3 | 110 | 173 | 1970 | чугун | подземная | 85 |

Состояние водопроводных сетей д.Н.Шокино на момент обследования оценивается как неудовлетворительное, средний износ сетей составляет 85%. Высокий уровень износа сетей водоснабжения может периодически вызывать снижение качества подаваемой потребителям воды.

      - Сети д.Кумыркасы

Описание водопроводных сетей системы водоснабжения д.Кумыркасы, включая оценку величины износа сетей, представлено в следующей таблице (Табл. 1.8).

          - Описание сетей водоснабжения д.Кумыркасы

| № п/п | Начало участка | Конец участка | D, мм | L, м | Год прокладки | Материал | Тип прокладки | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арт. скважина | ВНБ V=15м3 | 63 | 5 | 1987 | полиэтилен | подземная | 68 |
| 2 | ВНБ V=15м3 | В10 | 63 | 1139 | 1987 | полиэтилен | подземная | 68 |
| 3 | В18 | В19 ВРК12 | 63 | 118 | 1987 | полиэтилен | подземная | 68 |
| 4 | В17 ВРК11 | В18 | 63 | 41 | 1987 | полиэтилен | подземная | 68 |
| 5 | В16 | В17 ВРК11 | 63 | 78 | 1987 | полиэтилен | подземная | 68 |
| 6 | В15 | В16 | 63 | 18 | 1987 | полиэтилен | подземная | 68 |
| 7 | В14 ВРК10 | В15 | 63 | 97 | 1987 | полиэтилен | подземная | 68 |
| 8 | В13 ВРК9 | В14 ВРК10 | 63 | 49 | 1987 | полиэтилен | подземная | 68 |
| 9 | В10 | В11 | 63 | 63 | 1987 | полиэтилен | подземная | 68 |
| 10 | В11 | В12 ВРК8 | 63 | 28 | 1987 | полиэтилен | подземная | 68 |
| 11 | В12 ВРК8 | В13 ВРК9 | 63 | 43 | 1987 | полиэтилен | подземная | 68 |
| 12 | ВНБ V=15м3 | В1 | 63 | 14 | 1987 | полиэтилен | подземная | 68 |
| 13 | В1 | т1 | 63 | 98 | 1987 | полиэтилен | подземная | 68 |
| 14 | т1 | В6 ВРК5 | 63 | 23 | 1987 | полиэтилен | подземная | 68 |
| 15 | т1 | В3 ВРК2 | 63 | 69 | 1987 | полиэтилен | подземная | 68 |
| 16 | В3 ВРК2 | В4 ВРК3 | 63 | 62 | 1987 | полиэтилен | подземная | 68 |
| 17 | В4 ВРК3 | В5 ВРК4 | 63 | 138 | 1987 | полиэтилен | подземная | 68 |
| 18 | т1 | В2 ВРК1 | 63 | 128 | 1987 | полиэтилен | подземная | 68 |
| 19 | В6 ВРК5 | В7 ВРК6 | 63 | 196 | 1987 | полиэтилен | подземная | 68 |
| 20 | В7 ВРК6 | В8 | 63 | 82 | 1987 | полиэтилен | подземная | 68 |
| 21 | В8 | В9 ВРК7 | 63 | 35 | 1987 | полиэтилен | подземная | 68 |

Средний износ сетей д.Кумыркасы составляет 68%. Состояние сетей водоснабжения на момент обследования можно оценить, как удовлетворительное, позволяющее в целом обеспечивать качество воды в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству.

      - Сети д.Б.Татаркасы (скв. ул.Пакшандаева)

Описание водопроводных сетей системы водоснабжения д.Б.Татаркасы (скв. ул.Пакшандаева), включая оценку величины износа сетей, представлено в следующей таблице (Табл. 1.9).

          - Описание сетей водоснабжения д.Б.Татаркасы (скв. ул.Пакшандаева)

| № п/п | Начало участка | Конец участка | D, мм | L, м | Год прокладки | Материал | Тип прокладки | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНБ V=8м3 | Арт. скважина | 32 | 8 | 1970 | полиэтилен | подземная | 100 |
| 2 | ВНБ V=8м3 | В1 | 32 | 160 | 1970 | полиэтилен | подземная | 100 |
| 3 | В1 | В2 | 32 | 210 | 1970 | полиэтилен | подземная | 100 |
| 4 | В2 | В3 | 32 | 49 | 1970 | полиэтилен | подземная | 100 |
| 5 | В3 | В4 ВРК1 | 32 | 48 | 1970 | полиэтилен | подземная | 100 |
| 6 | В4 ВРК1 | В5 | 32 | 168 | 1970 | полиэтилен | подземная | 100 |
| 7 | ВНБ V=8м3 | В6 | 32 | 252 | 1970 | полиэтилен | подземная | 100 |
| 8 | В6 | В7 | 32 | 167 | 1970 | полиэтилен | подземная | 100 |

Сети водоснабжения д.Б.Татаркасы (скв. ул.Пакшандаева) находятся в критическом состоянии, средний износ сетей составляет 100%. Вода, транспортируемая по водопроводным сетям с такой степенью износа, может представлять потенциальную опасность для потребителей.

      - Сети д.Б.Татаркасы (скв. ул.Центральная)

Описание водопроводных сетей системы водоснабжения д.Б.Татаркасы (скв. ул.Центральная), включая оценку величины износа сетей, представлено в следующей таблице (Табл. 1.10).

          - Описание сетей водоснабжения д.Б.Татаркасы (скв. ул.Центральная)

| № п/п | Начало участка | Конец участка | D, мм | L, м | Год прокладки | Материал | Тип прокладки | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арт. скважина | ВНБ V=15м3 | 32 | 6 | 1970 | полиэтилен | подземная | 100 |
| 2 | ВНБ V=15м3 | В1 | 32 | 8 | 1970 | полиэтилен | подземная | 100 |
| 3 | В1 | В2 | 32 | 222 | 1970 | полиэтилен | подземная | 100 |
| 4 | В2 | В3 | 32 | 149 | 1970 | полиэтилен | подземная | 100 |
| 5 | В2 | В4 | 32 | 99 | 1970 | полиэтилен | подземная | 100 |
| 6 | В1 | В5 ВРК1 | 32 | 329 | 1970 | полиэтилен | подземная | 100 |

Сети водоснабжения д.Б.Татаркасы (скв. ул.Центральная) находятся в критическом состоянии, средний износ сетей составляет 100%. Вода, транспортируемая по водопроводным сетям с такой степенью износа, может представлять потенциальную опасность для потребителей.

      - Сети д.М.Татаркасы

Описание водопроводных сетей системы водоснабжения д.М.Татаркасы, включая оценку величины износа сетей, представлено в следующей таблице (Табл. 1.11).

          - Описание сетей водоснабжения д.М.Татаркасы

| № п/п | Начало участка | Конец участка | D, мм | L, м | Год прокладки | Материал | Тип прокладки | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арт. скважина | ВНБ V=25м3 | 50 | 13 | 1971 | полиэтилен | подземная | 100 |
| 2 | ВНБ V=25м3 | В1 | 50 | 122 | 1971 | полиэтилен | подземная | 100 |
| 3 | В1 | В2 | 50 | 300 | 1971 | полиэтилен | подземная | 100 |
| 4 | В1 | т1 | 50 | 226 | 1971 | полиэтилен | подземная | 100 |
| 5 | т1 | т2 | 50 | 183 | 1971 | полиэтилен | подземная | 100 |
| 6 | т1 | В3 ВРК1 | 50 | 160 | 1971 | полиэтилен | подземная | 100 |
| 7 | В3 ВРК1 | В4 ВРК2 | 50 | 149 | 1971 | полиэтилен | подземная | 100 |
| 8 | В4 ВРК2 | В4 ВРК3 | 50 | 84 | 1971 | полиэтилен | подземная | 100 |

Сети водоснабжения д.М.Татаркасы находятся в критическом состоянии, средний износ сетей составляет 100%. Вода, транспортируемая по водопроводным сетям с такой степенью износа, может представлять потенциальную опасность для потребителей.

      - Сети д.Кармыши

Описание водопроводных сетей системы водоснабжения д.Кармыши, включая оценку величины износа сетей, представлено в следующей таблице (Табл. 1.12).

          - Описание сетей водоснабжения д.Кармыши

| № п/п | Начало участка | Конец участка | D, мм | L, м | Год прокладки | Материал | Тип прокладки | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арт. скважина | ВНБ V=15м3 | 100 | 18 | 1965 | чугун | подземная | 93,3 |
| 2 | ВНБ V=15м3 | В1 ВРК1 | 100 | 91 | 1965 | чугун | подземная | 93,3 |
| 3 | В1 ВРК1 | В2 ВРК2 | 100 | 99 | 1965 | чугун | подземная | 93,3 |
| 4 | В2 ВРК2 | В3 ВРК3 | 100 | 117 | 1965 | чугун | подземная | 93,3 |
| 5 | В3 ВРК3 | В4 | 100 | 30 | 1965 | чугун | подземная | 93,3 |
| 6 | В4 | В5 | 100 | 41 | 1965 | чугун | подземная | 93,3 |
| 7 | В5 | В6 | 100 | 44 | 1965 | чугун | подземная | 93,3 |
| 8 | В6 | В7 ВРК4 | 100 | 48 | 1965 | чугун | подземная | 93,3 |
| 9 | В7 ВРК4 | В8 | 100 | 27 | 1965 | чугун | подземная | 93,3 |
| 10 | В8 | В9 | 100 | 58 | 1965 | чугун | подземная | 93,3 |
| 11 | В9 | В10 | 100 | 53 | 1965 | чугун | подземная | 93,3 |
| 12 | В10 | В11 | 100 | 12 | 1965 | чугун | подземная | 93,3 |
| 13 | В11 | В12 | 100 | 22 | 1965 | чугун | подземная | 93,3 |
| 14 | В12 | В13 | 100 | 21 | 1965 | чугун | подземная | 93,3 |
| 15 | В13 | В14 ВРК5 | 100 | 64 | 1965 | чугун | подземная | 93,3 |

Сети водоснабжения д.Кармыши находятся в критическом состоянии, средний износ сетей составляет 93,3%. Вода, транспортируемая по водопроводным сетям с такой степенью износа, может представлять потенциальную опасность для потребителей.

      - Сети д.Шупоси

Описание водопроводных сетей системы водоснабжения д.Шупоси, включая оценку величины износа сетей, представлено в следующей таблице (Табл. 1.13).

          - Описание сетей водоснабжения д.Шупоси

| № п/п | Начало участка | Конец участка | D, мм | L, м | Год прокладки | Материал | Тип прокладки | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арт. скважина | ВНБ V=15м3 | 110 | 11 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 2 | ВНБ V=15м3 | В1 ВРК1 | 110 | 219 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 3 | В1 ВРК1 | В2 ВРК2 | 110 | 252 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 4 | т1 | В5 ВРК5 | 110 | 224 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 5 | т1 | В6 ВРК6 | 110 | 330 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 6 | т2 | В7 ВРК7 | 110 | 126 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 7 | т2 | В8 ВРК8 | 110 | 276 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 8 | В6 ВРК6 | т2 | 110 | 89 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 9 | В3 ВРК3 | В4 ВРК4 | 110 | 150 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 10 | В4 ВРК4 | т1 | 110 | 162 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 11 | В2 ВРК2 | В3 ВРК3 | 110 | 265 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 12 | В1 ВРК1 | В9 ВРК9 | 110 | 399 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 13 | В9 ВРК9 | т3 | 110 | 88 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 14 | В9 ВРК9 | В12 ВРК12 | 110 | 238 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 15 | В12 ВРК12 | В13 ВРК13 | 110 | 192 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 16 | т3 | В11 ВРК11 | 110 | 129 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |
| 17 | т3 | В10 ВРК10 | 110 | 149 | 1982 | полиэтилен | подземная | 78 |

Состояние водопроводных сетей д.Шупоси на момент обследования оценивается как неудовлетворительное, средний износ сетей составляет 78%. Высокий уровень износа сетей водоснабжения может периодически вызывать снижение качества подаваемой потребителям воды.

      - Сети д.Вомбакасы (скв. ул.Чиржикасинская)

Описание водопроводных сетей системы водоснабжения д.Вомбакасы (скв. ул.Чиржикасинская), включая оценку величины износа сетей, представлено в следующей таблице (Табл. 1.14).

          - Описание сетей водоснабжения д.Вомбакасы (скв. ул.Чиржикасинская)

| № п/п | Начало участка | Конец участка | D, мм | L, м | Год прокладки | Материал | Тип прокладки | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНБ V=15м3 | Арт. скважина | 50 | 7 | 1980 | полиэтилен | подземная | 82 |
| 2 | ВНБ V=15м3 | В1 | 50 | 33 | 1980 | полиэтилен | подземная | 82 |
| 3 | В2 | В3 | 50 | 45 | 1980 | полиэтилен | подземная | 82 |
| 4 | В3 | В4 ВРК1 | 50 | 239 | 1980 | полиэтилен | подземная | 82 |
| 5 | В4 ВРК1 | В6 | 50 | 39 | 1980 | полиэтилен | подземная | 82 |
| 6 | В4 ВРК1 | В5 ВРК2 | 50 | 77 | 1980 | полиэтилен | подземная | 82 |
| 7 | В1 | В2 | 50 | 105 | 1980 | полиэтилен | подземная | 82 |
| 8 | В3 | В7 | 50 | 59 | 1980 | полиэтилен | подземная | 82 |
| 9 | В7 | В8 ВРК3 | 50 | 49 | 1980 | полиэтилен | подземная | 82 |
| 10 | В8 ВРК3 | В9 | 50 | 60 | 1980 | полиэтилен | подземная | 82 |
| 11 | В9 | В10 ВРК4 | 50 | 98 | 1980 | полиэтилен | подземная | 82 |
| 12 | В10 ВРК4 | В11 ВРК5 | 50 | 109 | 1980 | полиэтилен | подземная | 82 |
| 13 | В11 ВРК5 | В12 | 50 | 36 | 1980 | полиэтилен | подземная | 82 |
| 14 | В12 | В13 | 50 | 46 | 1980 | полиэтилен | подземная | 82 |
| 15 | В13 | В14 ВРК6 | 50 | 44 | 1980 | полиэтилен | подземная | 82 |
| 16 | В14 ВРК6 | В15 | 50 | 192 | 1980 | полиэтилен | подземная | 82 |
| 17 | В15 | В16 | 50 | 38 | 1980 | полиэтилен | подземная | 82 |
| 18 | В16 | В17 ВРК7 | 50 | 63 | 1980 | полиэтилен | подземная | 82 |
| 19 | В17 ВРК7 | В18 | 50 | 72 | 1980 | полиэтилен | подземная | 82 |
| 20 | В18 | В19 ВРК8 | 50 | 41 | 1980 | полиэтилен | подземная | 82 |
| 21 | В19 ВРК8 | В20 | 50 | 30 | 1980 | полиэтилен | подземная | 82 |
| 22 | В20 | В21 ВРК9 | 50 | 129 | 1980 | полиэтилен | подземная | 82 |
| 23 | В21 ВРК9 | В22 | 50 | 41 | 1980 | полиэтилен | подземная | 82 |
| 24 | В22 | В23 ВРК10 | 50 | 75 | 1980 | полиэтилен | подземная | 82 |

Состояние водопроводных сетей д.Вомбакасы (скв. ул.Чиржикасинская) на момент обследования оценивается как неудовлетворительное, средний износ сетей составляет 82%. Высокий уровень износа сетей водоснабжения может периодически вызывать снижение качества подаваемой потребителям воды.

      - Сети д.Вомбакасы (скв. ул.Матикасинская)

Описание водопроводных сетей системы водоснабжения д.Вомбакасы (скв. ул.Матикасинская), включая оценку величины износа сетей, представлено в следующей таблице (Табл. 1.15).

          - Описание сетей водоснабжения д.Вомбакасы (скв. ул.Матикасинская)

| № п/п | Начало участка | Конец участка | D, мм | L, м | Год прокладки | Материал | Тип прокладки | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНБ V=15м3 | Арт. скважина | 63 | 8 | 1970 | чугун | подземная | 85 |
| 2 | ВНБ V=15м3 | В0 | 63 | 46 | 1970 | чугун | подземная | 85 |
| 3 | В0 | В1 | 63 | 83 | 1970 | чугун | подземная | 85 |
| 4 | В1 | В2 ВРК1 | 63 | 360 | 1970 | чугун | подземная | 85 |
| 5 | В2 ВРК1 | В3 | 63 | 57 | 1970 | чугун | подземная | 85 |
| 6 | В3 | В4 ВРК2 | 63 | 243 | 1970 | чугун | подземная | 85 |
| 7 | В4 ВРК2 | В5 | 63 | 89 | 1970 | чугун | подземная | 85 |
| 8 | В5 | В6 ВРК3 | 63 | 681 | 1970 | чугун | подземная | 85 |
| 9 | В6 ВРК3 | В7 | 63 | 157 | 1970 | чугун | подземная | 85 |
| 10 | В7 | В8 ВРК4 | 63 | 225 | 1970 | чугун | подземная | 85 |
| 11 | В8 ВРК4 | В9 ВРК5 | 63 | 59 | 1970 | чугун | подземная | 85 |
| 12 | В8 ВРК4 | В10 | 63 | 61 | 1970 | чугун | подземная | 85 |
| 13 | В7 | В11 ВРК6 | 63 | 155 | 1970 | чугун | подземная | 85 |
| 14 | В11 ВРК6 | В12 ВРК7 | 63 | 368 | 1970 | чугун | подземная | 85 |
| 15 | В12 ВРК7 | В13 | 63 | 47 | 1970 | чугун | подземная | 85 |
| 16 | В13 | В14 | 63 | 33 | 1970 | чугун | подземная | 85 |
| 17 | В14 | В15 | 63 | 102 | 1970 | чугун | подземная | 85 |
| 18 | В15 | В16 ВРК8 | 63 | 53 | 1970 | чугун | подземная | 85 |
| 19 | В16 ВРК8 | В17 ВРК9 | 63 | 117 | 1970 | чугун | подземная | 85 |

Состояние водопроводных сетей д.Вомбакасы (скв. ул.Матикасинская) на момент обследования оценивается как неудовлетворительное, средний износ сетей составляет 85%. Высокий уровень износа сетей водоснабжения может периодически вызывать снижение качества подаваемой потребителям воды.

      - Сети д.Ойкасы

Описание водопроводных сетей системы водоснабжения д.Ойкасы, включая оценку величины износа сетей, представлено в следующей таблице (Табл. 1.16).

          - Описание сетей водоснабжения д.Ойкасы

| № п/п | Начало участка | Конец участка | D, мм | L, м | Год прокладки | Материал | Тип прокладки | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНБ V=15м3 | Арт. скважина | 63 | 10 | 1973 | чугун | подземная | 80 |
| 2 | ВНБ V=15м3 | В1 ВКР1 | 63 | 152 | 1973 | чугун | подземная | 80 |
| 3 | В1 ВКР1 | т1 | 63 | 27 | 1973 | чугун | подземная | 80 |
| 4 | В4 ВКР4 | В6 ВРК6 | 63 | 295 | 1973 | чугун | подземная | 80 |
| 5 | В3 ВКР3 | В4 ВКР4 | 63 | 133 | 1973 | чугун | подземная | 80 |
| 6 | т1 | В3 ВКР3 | 63 | 91 | 1973 | чугун | подземная | 80 |
| 7 | т1 | В5 ВКР5 | 63 | 172 | 1973 | чугун | подземная | 80 |
| 8 | В1 ВКР1 | В2 ВКР2 | 63 | 140 | 1973 | чугун | подземная | 80 |

Состояние водопроводных сетей д.Ойкасы на момент обследования оценивается как неудовлетворительное, средний износ сетей составляет 80%. Высокий уровень износа сетей водоснабжения может периодически вызывать снижение качества подаваемой потребителям воды.

      - Сети с.Б.Карачкино

Описание водопроводных сетей системы водоснабжения с.Б.Карачкино, включая оценку величины износа сетей, представлено в следующей таблице (Табл. 1.17).

          - Описание сетей водоснабжения с.Б.Карачкино

| № п/п | Начало участка | Конец участка | D, мм | L, м | Год прокладки | Материал | Тип прокладки | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арт. скважина | ВНБ V=15м3 | 100 | 10 | 1966 | чугун | подземная | 91,7 |
| 2 | В8 | В9 ВРК8 | 100 | 86 | 1966 | чугун | подземная | 91,7 |
| 3 | В9 ВРК8 | В10 ВРК9 | 100 | 82 | 1966 | чугун | подземная | 91,7 |
| 4 | В10 ВРК9 | В11 | 100 | 80 | 1966 | чугун | подземная | 91,7 |
| 5 | В9 ВРК8 | В7 ВРК7 | 100 | 147 | 1966 | чугун | подземная | 91,7 |
| 6 | В7 ВРК7 | ВНБ V=15м3 | 100 | 82 | 1966 | чугун | подземная | 91,7 |
| 7 | ВНБ V=15м3 | т2 | 100 | 163 | 1966 | чугун | подземная | 91,7 |
| 8 | т2 | В2 ВРК2 | 100 | 26 | 1966 | чугун | подземная | 91,7 |
| 9 | т2 | В1 ВРК1 | 100 | 28 | 1966 | чугун | подземная | 91,7 |
| 10 | В2 ВРК2 | В4 ВРК4 | 100 | 218 | 1966 | чугун | подземная | 91,7 |
| 11 | В4 ВРК4 | В3 ВРК3 | 100 | 218 | 1966 | чугун | подземная | 91,7 |
| 12 | В5 ВРК5 | В6 ВРК6 | 100 | 211 | 1966 | чугун | подземная | 91,7 |
| 13 | В3 ВРК3 | В5 ВРК5 | 100 | 200 | 1966 | чугун | подземная | 91,7 |
| 14 | В5 ВРК5 | В4 ВРК4 | 40 | 128 | 2019 | полиэтилен | подземная | 4 |
| 15 | В4 ВРК4 | В3 ВРК3 | 40 | 183 | 2019 | полиэтилен | подземная | 4 |
| 16 | В3 ВРК3 | В2 ВРК2 | 40 | 150 | 2019 | полиэтилен | подземная | 4 |
| 17 | В2 ВРК2 | В1 ВРК1 | 40 | 140 | 2019 | полиэтилен | подземная | 4 |
| 18 | В1 ВРК1 | т1 | 100 | 324 | 1966 | чугун | подземная | 91,7 |
| 19 | В1 ВКР1 | В2 ВКР2 | 100 | 81 | 1966 | чугун | подземная | 91,7 |
| 20 | В2 ВКР2 | В3 ВКР3 | 100 | 212 | 1966 | чугун | подземная | 91,7 |
| 21 | В2 ВКР2 | В4 ВРК4 | 100 | 201 | 1966 | чугун | подземная | 91,7 |
| 22 | В4 ВРК4 | В5 ВКР5 | 100 | 140 | 1966 | чугун | подземная | 91,7 |
| 23 | В1 ВКР1 | В2 ВРК2 | 100 | 830 | 1966 | чугун | подземная | 91,7 |

Состояние водопроводных сетей с.Б.Карачкино на момент обследования оценивается как неудовлетворительное, средний износ сетей составляет 78,3%. Высокий уровень износа сетей водоснабжения может периодически вызывать снижение качества подаваемой потребителям воды.

      - Сети д.Ешмолай

Описание водопроводных сетей системы водоснабжения д.Ешмолай, включая оценку величины износа сетей, представлено в следующей таблице (Табл. 1.18).

          - Описание сетей водоснабжения д.Ешмолай

| № п/п | Начало участка | Конец участка | D, мм | L, м | Год прокладки | Материал | Тип прокладки | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арт. скважина | ВНБ V=15м3 | 50 | 7 | 1990 | полиэтилен | подземная | 62 |
| 2 | ВНБ V=15м3 | В1 ВКР1 | 50 | 42 | 1990 | полиэтилен | подземная | 62 |
| 3 | В3 ВРК3 | В4 ВРК4 | 50 | 151 | 1990 | полиэтилен | подземная | 62 |
| 4 | В2 ВРК2 | В3 ВРК3 | 50 | 161 | 1990 | полиэтилен | подземная | 62 |
| 5 | В1 ВКР1 | В2 ВРК2 | 50 | 134 | 1990 | полиэтилен | подземная | 62 |

Средний износ сетей д.Ешмолай составляет 62%. Состояние сетей водоснабжения на момент обследования можно оценить, как удовлетворительное, позволяющее в целом обеспечивать качество воды в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству.

      - Сети д.Мижары

Описание водопроводных сетей системы водоснабжения д.Мижары, включая оценку величины износа сетей, представлено в следующей таблице (Табл. 1.19).

          - Описание сетей водоснабжения д.Мижары

| № п/п | Начало участка | Конец участка | D, мм | L, м | Год прокладки | Материал | Тип прокладки | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНБ V=15м3 | Арт. скважина | 100 | 10 | 1967 | чугун | подземная | 90 |
| 2 | ВНБ V=15м3 | В1 ВРК1 | 100 | 131 | 1967 | чугун | подземная | 90 |
| 3 | В9 | В5 ВРК5 | 110 | 203 | 1967 | полиэтилен | подземная | 100 |
| 4 | В9 | В3 ВРК3 | 100 | 190 | 1967 | чугун | подземная | 90 |
| 5 | В1 ВРК1 | В2 ВРК2 | 100 | 138 | 1967 | чугун | подземная | 90 |
| 6 | В2 ВРК2 | В9 | 100 | 21 | 1967 | чугун | подземная | 90 |
| 7 | В3 ВРК3 | В4 ВРК4 | 100 | 123 | 1967 | чугун | подземная | 90 |
| 8 | В7 ВРК7 | В8 ВРК8 | 110 | 103 | 1967 | полиэтилен | подземная | 100 |
| 9 | В5 ВРК5 | В6 ВРК6 | 110 | 140 | 1967 | полиэтилен | подземная | 100 |
| 10 | В6 ВРК6 | В7 ВРК7 | 110 | 127 | 1967 | полиэтилен | подземная | 100 |

Сети водоснабжения д.Мижары находятся в критическом состоянии, средний износ сетей составляет 94,8%. Вода, транспортируемая по водопроводным сетям с такой степенью износа, может представлять потенциальную опасность для потребителей.

    - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Большесундырского сельского поселения

Эксплуатация системы централизованного водоснабжения Большесундырского сельского поселения сопровождается следующими технологическими проблемами, влияющими на качество воды и безопасность водоснабжения.

1. Обслуживание систем централизованного водоснабжения Большесундырского сельского поселения осуществляет Администрация сельского поселения, в кадровом составе которой отсутствует технический персонал. Обслуживание сетей водоснабжения осуществляется силами жителей поселений, а также субподрядными организациями, вследствие чего возрастает стоимость обслуживания сетей. В связи с этим рекомендуется передача объектов и сетей водоснабжения в эксплуатацию сторонней организации по концессионному или арендному соглашению.

2. Существующие водопроводные сети большинства населённых пунктов сильно изношены. Физический износ большей части участков водопроводных сетей составляет 80% и более. Для повышения качества и надежности водоснабжения требуется проведение реконструкции водопроводных сетей во всех населенных пунктах с централизованным водоснабжением:

с.Б.Сундырь (12,11 км);

д.В.Олгаши (2,45 км);

д.Н.Шокино (0,61 км);

д.Кумыркасы и д.Н.Олгаши (2,53 км);

д.Б.Татаркасы (1,87 км);

д.М.Татаркасы (1,24 км);

д.Кармыши (0,74 км);

д.Шупоси (3,3 км);

д.Вомбакасы и д.Токшики (4,67 км);

д.Ойкасы (1,02 км);

с.Б.Карачкино, д.Адикасы и д.Тирикасы (3,94 км);

д.Ешмолай (0,5 км);

д.Мижары (1,18 км).

Первоочередным мероприятием является разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию водопроводных сетей Большесундырского сельского поселения (всего 36,16 км).

3. Большинство водонапорных башен сельского поселения имеют значительный срок эксплуатации и требуют замены. Необходима замена водонапорных башен в следующих населенных пунктах:

с.Большой Сундырь ул. Ленина 13а;

с.Большой Сундырь ул. Трудовая, 14а;

с.Большой Сундырь ул. Анисимова;

с.Большой Сундырь ул. Багрова (водонапорная башня Советская, 25);

с.Большой Сундырь ул. Северная, 1а;

д.Верхние Олгаши;

д.Новое Шокино;

д.Кумыркасы;

д.Большие Татаркасы ул. Пакшандаева;

д.Большие Татаркасы ул. Центральная;

д.Кармыши;

д.Шупоси;

д.Вомбакасы ул.Чиржикасинская;

д.Вомбакасы ул. Матикасинская;

д.Ойкасы;

д.Ешмолай;

д.Мижары.

4. Источники централизованного водоснабжения сельского поселения в настоящее время не оборудованы приборами учета воды. Отсутствие данных по фактическому отпуску воды не позволяет оценить фактические потери воды в системе централизованного водоснабжения сельского поселения при ее производстве и транспортировке.

5. Ограждения границ первого пояса зоны санитарной охраны отсутствуют на следующих источниках водоснабжения:

с.Большой Сундырь ул. Анисимова;

д.Верхние Олгаши;

д.Кумыркасы;

д.Большие Татаркасы ул. Пакшандаева;

д.Большие Татаркасы ул. Центральная;

д.Малые Татаркасы;

д.Кармыши;

д.Шупоси;

д.Вомбакасы ул. Матикасинская;

д.Ойкасы;

д.Мижары.

В целях обеспечения безопасной и бесперебойной эксплуатации источника водоснабжения необходимо произвести установку ограждений на указанных источниках.

6. По данным администрации сельского поселения в зоне централизованного водоснабжения от скважин по ул.Трудовая, ул.Анисимова и ул.Багрова с.Большой Сундырь в периоды макcимального водоразбора наблюдается нехватка воды. В связи с этим планируется строительство нового источника водоснабжения по ул.Северная: бурение новой скважины и установка водонапорной башни.

7. Отсутствуют или находятся в неисправном состоянии системы управления включением и выключением погружных насосов на большинстве источников водоснабжения. Станция управления насосным агрегатом «Каскад-К» функционирует только на скважине д.Шупоси, на остальных скважинах целесообразно установить системы управления насосами. Это позволит сократить расход электроэнергии, увеличить срок службы насосов и обеспечить бесперебойное водоснабжение потребителей.

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

Системы горячего водоснабжения (ГВС) предназначены для подачи потребителям горячей воды, температура которой в соответствии с СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 65°С. В систему горячего водоснабжения входят следующие элементы:

- устройство для нагрева воды, которым может служить котел (в системах с собственным источником тепла) или теплообменник;

- подающая трубопроводная сеть, состоящая из подводящих и разводящих трубопроводов;

- циркуляционная сеть;

- водоразборная, регулирующая и запорная арматура;

- циркуляционный или циркуляционно-повысительный насос.

В зависимости от способа присоединения систем централизованного горячего водоснабжения к тепловым сетям различают закрытые и открытые системы ГВС. В закрытых системах трубопроводы горячего водоснабжения присоединяют к тепловым сетям через водо-водяные теплообменники, в которых происходит, нагрев воды для горячего водоснабжения. В открытых системах вода для горячего водоснабжения отбирается непосредственно из тепловой сети.

Системы централизованного снабжения потребителей горячей водой в Большесундырском сельском поселении отсутствуют. Горячее водоснабжение всех потребителей Большесундырского сельского поселения, подключенных к централизованной системе холодного водоснабжения, осуществляется через индивидуальные водонагреватели, расположенные непосредственно у потребителей. Часть потребителей, подключенных к системе централизованного водоснабжения, потребляют только холодную воду.

Ориентировочное распределение типов систем горячего водоснабжения в сельском поселении по состоянию на 2021 г. (с учетом водоразборных колонок) показано на следующем рисунке.

        - Распределение схем подключения горячей воды Большесундырского сельского поселения

  - Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

На территории Большесундырского сельского поселения отсутствуют территории распространения вечномерзлых грунтов.

  - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

На территории Большесундырского сельского поселения основная часть объектов систем централизованного водоснабжения принадлежит на праве собственности администрации сельского поселения. Обслуживание объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, осуществляет Администрация Большесундырского сельского поселения. Артезианская скважина и водонапорная башня по ул. Трудовая, 14а находятся в частной собственности организации ООО «Сундырь-Хлеб».

# Направления развития централизованных систем водоснабжения

  - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий Большесундырского сельского поселения.

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области развития систем водоснабжения Большесундырского сельского поселения являются:

привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;

обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения.

Принципами развития централизованных систем водоснабжения Большесундырского сельского поселения являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:

реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также водоснабжения территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей Большесундырского сельского поселения;

обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов;

привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

показатели качества питьевой воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

  - Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития Большесундырского сельского поселения

Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей схемой водоснабжения, должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями развития сельского поселения и подключение потребителей к централизованным системам питьевого водоснабжения, соответствующим критериям качественного и надежного водоснабжения.

В соответствии с предоставленной информацией области перспективной застройки на территории сельского поселения в настоящее время не планируются.

При необходимости обеспечения водой существующих или новых объектов на территориях существующей застройки, их водоснабжение предусматривается, в основном, от централизованных источников водоснабжения. При отсутствии технической возможности или нецелесообразности подключения к централизованным системам водоснабжения, также возможно водоснабжение новых потребителей от индивидуальных источников.

# Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

  - Общий баланс подачи и реализации воды

Ни один из источников водоснабжения Большесундырского сельского поселения в настоящее время не оборудован приборами учета воды. Отсутствие данных по фактическому отпуску воды не позволяет оценить фактические потери воды в системах централизованного водоснабжения Большесундырского сельского поселения при ее производстве и транспортировке, поэтому оценка уровня потерь воды произведена с учетом нормативных показателей.

В связи с тем, что данные по фактическому потреблению воды абонентами системы централизованного водоснабжения не предоставлены, балансы подачи и реализации воды составлены на основании действующих нормативов потребления воды.

Объем забора воды фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) потребителям и потерями воды в сети.

Общий существующий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке представлен в Табл. 3.1.

          - Общий баланс подачи и реализации воды сельского поселения

| Показатель | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс.м³ | 178,330 |
| Неучтенные потери на источнике | тыс.м³ | 0,000 |
| Пропущено через очистные | тыс.м³ | 0,000 |
| Собственные нужды | тыс.м³ | 0,000 |
| Подано в сеть | тыс.м³ | 178,330 |
| Естественная убыль | тыс.м³ | 11,303 |
| Неучтенные потери в сетях | тыс.м³ | 40,287 |
| Отпущено воды потребителям | тыс.м³ | 126,740 |

На Рис. 3.1 ниже представлено распределение затрат поднятой воды в пределах Большесундырского сельского поселения.

        - Распределение затрат поднятой воды в пределах сельского поселения

Согласно приказа Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 года № 172 «Об утверждении Методики определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения», неучтенные расходы и потери воды – разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами. Технологические потери относятся к неучтенным полезным расходам воды. Остальные же потери – это утечки воды из сети и емкостных сооружений и потери воды за счет естественной убыли.

Как видно из приведенного рисунка, общие неучтенные потери в системах централизованного водоснабжения составляют примерно 23% от общего количества поднятой воды. Неучтенные потери составляют значительную часть от общего количества поднятой воды. Сети и сооружения требуют проведения реконструкции.

  - Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения

Территориальный годовой баланс и в сутки максимального водопотребления подачи воды по технологическим зонам водоснабжения приведен в Табл. 3.2.

          - Баланс подачи воды Большесундырского сельского поселения по технологическим зонам водоснабжения

| № п/п | Наименование технологической зоны | Годовой расход воды, тыс.м³/год | Расход воды в сутки максимального потребления, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Б.Сундырь (скв. ул.Трудовая, ул.Анисимова, ул.Багрова) | 33,672 | 100,422 |
| 2 | с.Б.Сундырь (скв. ул.Северная) | 9,321 | 26,019 |
| 3 | с.Б.Сундырь (скв. «Парк» ул.Ленина) | 19,075 | 55,653 |
| 4 | д.В.Олгаши | 22,561 | 63,274 |
| 5 | д.Н.Шокино | 3,831 | 8,574 |
| 6 | д.Кумыркасы | 5,224 | 13,411 |
| 7 | д.Б.Татаркасы (скв. ул.Пакшандаева) | 5,823 | 12,206 |
| 8 | д.Б.Татаркасы (скв. ул.Центральная) | 4,329 | 8,953 |
| 9 | д.М.Татаркасы | 5,874 | 12,733 |
| 10 | д.Кармыши | 3,482 | 7,981 |
| 11 | д.Шупоси | 15,777 | 35,098 |
| 12 | д.Вомбакасы (скв. ул.Чиржикасинская) | 13,103 | 29,851 |
| 13 | д.Вомбакасы (скв. ул.Матикасинская) | 6,967 | 16,473 |
| 14 | д.Ойкасы | 4,406 | 10,176 |
| 15 | с.Б.Карачкино | 17,647 | 43,341 |
| 16 | д.Ешмолай | 2,559 | 5,937 |
| 17 | д.Мижары | 4,678 | 11,005 |

На Рис. 3.2 представлено распределение подачи воды по технологическим зонам водоснабжения Большесундырского сельского поселения.

        - Распределение подачи воды по технологическим зонам водоснабжения Большесундырского сельского поселения

  - Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов Большесундырского сельского поселения приведен в Табл. 3.3.

          - Структурный баланс реализации воды по группам абонентов Большесундырского сельского поселения

| № п/п | Наименование группы абонентов | Годовой расход воды, тыс.м³/год | Расход воды в сутки максимального потребления, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые здания | 99,126 | 240,268 |
| 2 | Объекты общественно-делового назначения | 20,884 | 68,660 |
| 3 | Производственные объекты | 6,731 | 22,128 |
|  | Всего | 126,741 | 331,056 |

На Рис. 3.3 представлено распределение реализации воды по группам абонентов Большесундырского сельского поселения.

        - Распределение реализации воды по группам абонентов Большесундырского сельского поселения

Как видно из приведенных данных основным потребителем воды в Большесундырском сельском поселении являются жилые здания, на них приходится 78,2% потребления воды.

  - Сведения о фактическом потреблении населением воды

Сведения о фактическом потреблении населением Большесундырского сельского поселения горячей, питьевой и технической воды не были предоставлены при проведении обследования в связи с тем, что абоненты централизованной системы водоснабжения не оборудованы приборами учета. Поэтому оценка фактического потребления воды населением произведена на основании нормативных показателей.

Потребление воды населением Большесундырского сельского поселения в 2020 году составило 99,126 тыс.м³/год, что составляет 78,2% от общего потребления воды Большесундырского сельского поселения.

Данные по оценке удельного потребления воды населением в настоящее время и на перспективу представлены ниже в Табл. 3.4 и на Рис. 3.4.

          - Удельное водопотребление населением Большесундырского сельского поселения

| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпущено воды потребителям, тыс.м³ | 99,13 | 99,13 | 99,13 | 99,13 | 99,13 | 99,13 | 99,13 | 99,13 | 99,13 |
| Количество потреби-телей, чел. | 3152 | 3152 | 3152 | 3152 | 3152 | 3152 | 3152 | 3152 | 3152 |
| Удельное водо-потребление в сутки, л/чел. | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 |

        - Удельное водопотребление населением Большесундырского сельского поселения

Сведения о действующих нормативах потребления коммунальных услуг Большесундырского сельского поселения представлены в следующей таблице (Табл. 3.5).

          - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях Большесундырского сельского поселения

| Степень благоустройства многоквартирного дома | Этаж-ность | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях, куб. метров в месяц на 1 человека |  |  | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды, куб. метров в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | холодное водоснаб-жение (ХВС) | горячее водоснаб-жение (ГВС) | водоотве-дение | холодное водоснаб-жение (ХВС) | горячее водоснаб-жение (ГВС) | водоотве-дение |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, без канализации (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, без канализации) | 1-3 | 2,614 |  |  |  |  |  |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с выгребными ямами (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, местным выгребом, без канализации) | 1-3 | 3,248 |  |  |  |  |  |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1-3 | 4,029 |  | 4,029 |  |  |  |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1-3 | 4,029 |  | 4,029 | 0,159 |  | 0,159 |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, при наличии ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1-3 | 7,363 |  | 7,363 | 0,205 |  | 0,205 |
|  | 4-6 | 7,363 |  | 7,363 | 0,317 |  | 0,317 |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, при наличии ванн, с канализацией (ХВС и ГВС с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1-3 | 4,440 | 2,923 | 7,363 | 0,147 | 0,107 | 0,254 |
|  | 4-6 | 4,440 | 2,923 | 7,363 | 0,211 | 0,150 | 0,361 |
|  | 7-9 | 4,440 | 2,923 | 7,363 | 0,426 | 0,297 | 0,723 |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, с общими кухнями и общими душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 4-6 | 3,358 | 1,940 | 5,298 | 0,526 | 0,346 | 0,872 |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, с общими кухнями и общими душевыми, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 4-6 | 5,298 |  | 5,298 | 0,677 |  | 0,677 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях утверждены постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 04.09.2012 №370 (ред.от 24.05.2017) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению и об особенностях расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению на территории Чувашской Республики».

  - Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В настоящее время абоненты централизованной системы водоснабжения Большесундырского сельского поселения не оборудованы приборами учета.

Источники водоснабжения Большесундырского сельского поселения в настоящее время не оборудованы приборами учета воды. Учет количества добываемой воды из артезианских скважин осуществляется путем косвенного подсчета по количеству потребляемой электрической энергии.

Приборный учёт потребления холодной воды абонентами в Большесундырском сельском поселении отсутствует. Расчет стоимости потребленной воды ведется на основании показаний прибора учёта электроэнергии на источнике водоснабжения исходя из численности жителей.

В целях реализации требований Федерального закона 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. 100% потребителей воды должны быть оснащены приборами учета.

  - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Большесундырского сельского поселения

По данным администрации сельского поселения действующие источники водоснабжения Большесундырского сельского поселения в целом обладают достаточной производительностью для обеспечения холодной водой потребителей, подключенных к системам централизованного водоснабжения населенных пунктов.

В периоды максимального водоразбора наблюдается нехватка воды в зоне централизованного водоснабжения от скважин по ул.Трудовая, ул.Анисимова и ул.Багрова с.Большой Сундырь. В связи с этим планируется строительство нового источника водоснабжения по ул.Северная: бурение новой скважины и установка дополнительной водонапорной башни.

Следует также отметить, что установка приборов учета у конечных потребителей позволит снизить нагрузку на сети водоснабжения, стимулируя более экономное потребление воды абонентами.

Ожидаемые расходы воды представлены в разделе «Прогнозные балансы потребления воды, сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды».

  - Прогнозные балансы потребления воды, сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

В следующих таблицах представлены прогнозные балансы потребления воды, сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды Большесундырского сельского поселения с разбивкой на годовое (Табл. 3.6), среднесуточное (Табл. 3.7) и максимальное суточное (Табл. 3.8) потребление.

          - Прогнозный баланс годового потребления воды Большесундырского сельского поселения

| Показатель | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс.м³ | 178,330 | 178,330 | 176,782 | 175,244 | 173,717 | 172,190 | 170,662 | 163,377 | 156,180 |
| Пропущено через очистные | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Неучтенные потери на источнике | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные нужды | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подано в сеть | тыс.м³ | 178,330 | 178,330 | 176,782 | 175,244 | 173,717 | 172,190 | 170,662 | 163,377 | 156,180 |
| Естественная убыль | тыс.м³ | 11,303 | 11,303 | 11,303 | 11,303 | 11,303 | 11,303 | 11,303 | 11,303 | 11,303 |
| Неучтенные потери в сетях | тыс.м³ | 40,287 | 40,287 | 38,739 | 37,201 | 35,674 | 34,147 | 32,619 | 25,334 | 18,137 |
| Отпущено воды потребителям | тыс.м³ | 126,740 | 126,740 | 126,740 | 126,740 | 126,740 | 126,740 | 126,740 | 126,740 | 126,740 |

          - Прогнозный баланс потребления воды в средние сутки Большесундырского сельского поселения

| Показатель | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | м³/сут | 384,256 | 384,256 | 381,230 | 378,206 | 375,182 | 372,158 | 369,151 | 354,340 | 339,934 |
| Пропущено через очистные | м³/сут | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные нужды | м³/сут | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Неучтенные потери на источнике | м³/сут | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подано в сеть | м³/сут | 384,256 | 384,256 | 381,230 | 378,206 | 375,182 | 372,158 | 369,151 | 354,340 | 339,934 |
| Естественная убыль | м³/сут | 30,966 | 30,966 | 30,966 | 30,966 | 30,966 | 30,966 | 30,966 | 30,966 | 30,966 |
| Неучтенные потери в сетях | м³/сут | 77,410 | 77,410 | 74,384 | 71,360 | 68,336 | 65,312 | 62,305 | 47,494 | 33,088 |
| Отпущено воды потребителям | м³/сут | 275,880 | 275,880 | 275,880 | 275,880 | 275,880 | 275,880 | 275,880 | 275,880 | 275,880 |

          - Прогнозный баланс потребления воды в максимальные сутки Большесундырского сельского поселения

| Показатель | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | м³/сут | 461,107 | 461,107 | 457,476 | 453,847 | 450,218 | 446,589 | 442,981 | 425,208 | 407,921 |
| Пропущено через очистные | м³/сут | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные нужды | м³/сут | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Неучтенные потери на источнике | м³/сут | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подано в сеть | м³/сут | 461,107 | 461,107 | 457,476 | 453,847 | 450,218 | 446,589 | 442,981 | 425,208 | 407,921 |
| Естественная убыль | м³/сут | 37,159 | 37,159 | 37,159 | 37,159 | 37,159 | 37,159 | 37,159 | 37,159 | 37,159 |
| Неучтенные потери в сетях | м³/сут | 92,892 | 92,892 | 89,261 | 85,632 | 82,003 | 78,374 | 74,766 | 56,993 | 39,706 |
| Отпущено воды потребителям | м³/сут | 331,056 | 331,056 | 331,056 | 331,056 | 331,056 | 331,056 | 331,056 | 331,056 | 331,056 |

  - Описание территориальной структуры потребления воды

Увеличения количества технологических зон централизованного водоснабжения не планируется. Территориальная структура потребления воды Большесундырского сельского поселения представлена в Табл. 3.9.

          - Территориальная структура потребления воды Большесундырского сельского поселения

| № п/п | Наименование технологической зоны | Годовые расходы воды, тыс.м³/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | с.Б.Сундырь (скв. ул.Трудовая, ул.Анисимова, ул.Багрова) | 33,672 | 33,672 | 33,540 | 33,408 | 33,277 | 33,145 | 33,013 | 32,354 | 31,696 |
| 2 | с.Б.Сундырь (скв. ул.Северная) | 9,321 | 9,321 | 9,284 | 9,248 | 9,211 | 9,175 | 9,138 | 9,136 | 9,136 |
| 3 | с.Б.Сундырь (скв. «Парк» ул.Ленина) | 19,075 | 19,075 | 19,001 | 18,926 | 18,851 | 18,777 | 18,702 | 18,329 | 17,956 |
| 4 | д.В.Олгаши | 22,561 | 22,561 | 22,179 | 21,796 | 21,414 | 21,031 | 20,648 | 18,736 | 16,823 |
| 5 | д.Н.Шокино | 3,831 | 3,831 | 3,782 | 3,732 | 3,683 | 3,634 | 3,585 | 3,338 | 3,092 |
| 6 | д.Кумыркасы | 5,224 | 5,224 | 5,204 | 5,193 | 5,193 | 5,193 | 5,193 | 5,193 | 5,193 |
| 7 | д.Б.Татаркасы (скв. ул.Пакшандаева) | 5,823 | 5,823 | 5,731 | 5,640 | 5,548 | 5,457 | 5,365 | 4,908 | 4,450 |
| 8 | д.Б.Татаркасы (скв. ул.Центральная) | 4,329 | 4,329 | 4,261 | 4,192 | 4,124 | 4,056 | 3,988 | 3,648 | 3,308 |
| 9 | д.М.Татаркасы | 5,874 | 5,874 | 5,792 | 5,710 | 5,628 | 5,546 | 5,464 | 5,054 | 4,644 |
| 10 | д.Кармыши | 3,482 | 3,482 | 3,469 | 3,455 | 3,442 | 3,428 | 3,414 | 3,346 | 3,302 |
| 11 | д.Шупоси | 15,777 | 15,777 | 15,628 | 15,479 | 15,330 | 15,181 | 15,032 | 14,286 | 13,541 |
| 12 | д.Вомбакасы (скв. ул.Чиржикасинская) | 13,103 | 13,103 | 12,900 | 12,697 | 12,494 | 12,290 | 12,087 | 11,071 | 10,055 |
| 13 | д.Вомбакасы (скв. ул.Матикасинская) | 6,967 | 6,967 | 6,928 | 6,889 | 6,850 | 6,811 | 6,772 | 6,747 | 6,747 |
| 14 | д.Ойкасы | 4,406 | 4,406 | 4,379 | 4,353 | 4,326 | 4,300 | 4,273 | 4,141 | 4,009 |
| 15 | с.Б.Карачкино | 17,647 | 17,647 | 17,496 | 17,344 | 17,193 | 17,042 | 16,891 | 16,134 | 15,378 |
| 16 | д.Ешмолай | 2,559 | 2,559 | 2,549 | 2,539 | 2,529 | 2,519 | 2,509 | 2,459 | 2,409 |
| 17 | д.Мижары | 4,678 | 4,678 | 4,660 | 4,642 | 4,623 | 4,605 | 4,587 | 4,495 | 4,441 |

  - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Прогноз распределения годовых расходов воды на водоснабжение по типам абонентов Большесундырского сельского поселения на период до 2036 года представлен в Табл. 3.10, приведенной ниже.

          - Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов Большесундырского сельского поселения

| № п/п | Наименование группы абонентов | Годовые расходы воды, тыс.м³/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | Жилые здания | 99,126 | 99,126 | 99,126 | 99,126 | 99,126 | 99,126 | 99,126 | 99,126 | 99,126 |
| 2 | Объекты общественно-делового назначения | 20,884 | 20,884 | 20,884 | 20,884 | 20,884 | 20,884 | 20,884 | 20,884 | 20,884 |
| 3 | Производственные объекты | 6,731 | 6,731 | 6,731 | 6,731 | 6,731 | 6,731 | 6,731 | 6,731 | 6,731 |
|  | Всего | 126,741 | 126,741 | 126,741 | 126,741 | 126,741 | 126,741 | 126,741 | 126,741 | 126,741 |

На Рис. 3.5 показано графическое представление распределения годовых расходов воды на водоснабжение по типам абонентов Большесундырского сельского поселения.

        - Прогноз распределения годовых расходов воды Большесундырского сельского поселения по типам абонентов

Как видно из диаграммы основным потребителем воды Большесундырского сельского поселения к 2036 году будут являться жилые здания, на них будет приходиться 79% потребления воды.

Согласно приведенным данным видно, что структура водопотребления Большесундырского сельского поселения к 2036 году не претерпит изменений.

  - Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке приведены в следующей таблице.

          - Фактические и планируемые потери воды при ее транспортировке в системах централизованного водоснабжения Большесундырского сельского поселения

| Показатель | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подано в сеть | тыс.м³ | 178,330 | 178,330 | 176,782 | 175,244 | 173,717 | 172,190 | 170,662 | 163,377 | 156,180 |
| Естественная убыль | тыс.м³ | 11,303 | 11,303 | 11,303 | 11,303 | 11,303 | 11,303 | 11,303 | 11,303 | 11,303 |
|  | % | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 7,2 |
| Неучтенные потери в сетях | тыс.м³ | 40,287 | 40,287 | 38,739 | 37,201 | 35,674 | 34,147 | 32,619 | 25,334 | 18,137 |
|  | % | 22,6 | 22,6 | 21,9 | 21,2 | 20,5 | 19,8 | 19,1 | 15,5 | 11,6 |
| Отпущено воды потребителям | тыс.м³ | 126,740 | 126,740 | 126,740 | 126,740 | 126,740 | 126,740 | 126,740 | 126,740 | 126,740 |

На Рис. 3.6 показано распределение фактических и планируемых потерь воды Большесундырского сельского поселения при ее транспортировке.

        - Фактические и планируемые потери воды при ее транспортировке в Большесундырском сельском поселении, тыс.м³/год

  - Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

В Табл. 3.12 представлен общий баланс подачи и реализации воды Большесундырского сельского поселения.

          - Общий годовой баланс подачи и реализации воды Большесундырского сельского поселения

| Показатель | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс.м³ | 178,330 | 178,330 | 176,782 | 175,244 | 173,717 | 172,190 | 170,662 | 163,377 | 156,180 |
| Пропущено через очистные | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Неучтенные потери на источнике | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные нужды | тыс.м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подано в сеть | тыс.м³ | 178,330 | 178,330 | 176,782 | 175,244 | 173,717 | 172,190 | 170,662 | 163,377 | 156,180 |
| Естественная убыль | тыс.м³ | 11,303 | 11,303 | 11,303 | 11,303 | 11,303 | 11,303 | 11,303 | 11,303 | 11,303 |
| Неучтенные потери в сетях | тыс.м³ | 40,287 | 40,287 | 38,739 | 37,201 | 35,674 | 34,147 | 32,619 | 25,334 | 18,137 |
| Отпущено воды потребителям | тыс.м³ | 126,740 | 126,740 | 126,740 | 126,740 | 126,740 | 126,740 | 126,740 | 126,740 | 126,740 |

Территориальный баланс подачи и реализации воды Большесундырского сельского поселения показан ниже в Табл. 3.13.

          - Территориальный годовой баланс подачи и реализации воды Большесундырского сельского поселения

| № п/п | Наименование технологической зоны | Годовые расходы воды, тыс.м³/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | с.Б.Сундырь (скв. ул.Трудовая, ул.Анисимова, ул.Багрова) | 33,672 | 33,672 | 33,540 | 33,408 | 33,277 | 33,145 | 33,013 | 32,354 | 31,696 |
| 2 | с.Б.Сундырь (скв. ул.Северная) | 9,321 | 9,321 | 9,284 | 9,248 | 9,211 | 9,175 | 9,138 | 9,136 | 9,136 |
| 3 | с.Б.Сундырь (скв. «Парк» ул.Ленина) | 19,075 | 19,075 | 19,001 | 18,926 | 18,851 | 18,777 | 18,702 | 18,329 | 17,956 |
| 4 | д.В.Олгаши | 22,561 | 22,561 | 22,179 | 21,796 | 21,414 | 21,031 | 20,648 | 18,736 | 16,823 |
| 5 | д.Н.Шокино | 3,831 | 3,831 | 3,782 | 3,732 | 3,683 | 3,634 | 3,585 | 3,338 | 3,092 |
| 6 | д.Кумыркасы | 5,224 | 5,224 | 5,204 | 5,193 | 5,193 | 5,193 | 5,193 | 5,193 | 5,193 |
| 7 | д.Б.Татаркасы (скв. ул.Пакшандаева) | 5,823 | 5,823 | 5,731 | 5,640 | 5,548 | 5,457 | 5,365 | 4,908 | 4,450 |
| 8 | д.Б.Татаркасы (скв. ул.Центральная) | 4,329 | 4,329 | 4,261 | 4,192 | 4,124 | 4,056 | 3,988 | 3,648 | 3,308 |
| 9 | д.М.Татаркасы | 5,874 | 5,874 | 5,792 | 5,710 | 5,628 | 5,546 | 5,464 | 5,054 | 4,644 |
| 10 | д.Кармыши | 3,482 | 3,482 | 3,469 | 3,455 | 3,442 | 3,428 | 3,414 | 3,346 | 3,302 |
| 11 | д.Шупоси | 15,777 | 15,777 | 15,628 | 15,479 | 15,330 | 15,181 | 15,032 | 14,286 | 13,541 |
| 12 | д.Вомбакасы (скв. ул.Чиржикасинская) | 13,103 | 13,103 | 12,900 | 12,697 | 12,494 | 12,290 | 12,087 | 11,071 | 10,055 |
| 13 | д.Вомбакасы (скв. ул.Матикасинская) | 6,967 | 6,967 | 6,928 | 6,889 | 6,850 | 6,811 | 6,772 | 6,747 | 6,747 |
| 14 | д.Ойкасы | 4,406 | 4,406 | 4,379 | 4,353 | 4,326 | 4,300 | 4,273 | 4,141 | 4,009 |
| 15 | с.Б.Карачкино | 17,647 | 17,647 | 17,496 | 17,344 | 17,193 | 17,042 | 16,891 | 16,134 | 15,378 |
| 16 | д.Ешмолай | 2,559 | 2,559 | 2,549 | 2,539 | 2,529 | 2,519 | 2,509 | 2,459 | 2,409 |
| 17 | д.Мижары | 4,678 | 4,678 | 4,660 | 4,642 | 4,623 | 4,605 | 4,587 | 4,495 | 4,441 |

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов сельского поселения приведен в следующей таблице.

          - Структурный годовой баланс подачи и реализации воды Большесундырского сельского поселения

| № п/п | Наименование группы абонентов | Годовые расходы воды, тыс.м³/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | Жилые здания | 99,126 | 99,126 | 99,126 | 99,126 | 99,126 | 99,126 | 99,126 | 99,126 | 99,126 |
| 2 | Объекты общественно-делового назначения | 20,884 | 20,884 | 20,884 | 20,884 | 20,884 | 20,884 | 20,884 | 20,884 | 20,884 |
| 3 | Производственные объекты | 6,731 | 6,731 | 6,731 | 6,731 | 6,731 | 6,731 | 6,731 | 6,731 | 6,731 |
|  | Всего | 126,741 | 126,741 | 126,741 | 126,741 | 126,741 | 126,741 | 126,741 | 126,741 | 126,741 |

  - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений Большесундырского сельского поселения исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с разбивкой по технологическим зонам по состоянию на 2036 год представлен в Табл. 3.15.

          - Расчет перспективных расходов водозаборных и очистных сооружений Большесундырского сельского поселения

| № п/п | Наименование источника водоснабжения | Расчет перспективных расходов водозаборных и очистных сооружений, тыс.м³/год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потребление воды абонентами | Естественная убыль в сетях | Неучтенные потери воды в сетях | Собственные нужды | Неучтенные потери на источнике | Требуемый расход очистных сооружений | Требуемый расход в/заборных сооружений |
| 1 | с.Б.Сундырь (скв. ул.Трудовая, ул.Анисимова, ул.Багрова) | 29,280 | 1,727 | 0,689 | 0,000 | 0,000 | 31,696 | 31,696 |
| 2 | с.Б.Сундырь (скв. ул.Северная) | 8,105 | 1,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,136 | 9,136 |
| 3 | с.Б.Сундырь (скв. «Парк» ул.Ленина) | 16,587 | 1,327 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 17,956 | 17,956 |
| 4 | д.В.Олгаши | 9,809 | 0,632 | 6,382 | 0,000 | 0,000 | 16,823 | 16,823 |
| 5 | д.Н.Шокино | 2,189 | 0,225 | 0,678 | 0,000 | 0,000 | 3,092 | 3,092 |
| 6 | д.Кумыркасы | 4,543 | 0,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,193 | 5,193 |
| 7 | д.Б.Татаркасы (скв. ул.Пакшандаева) | 2,773 | 0,274 | 1,404 | 0,000 | 0,000 | 4,450 | 4,450 |
| 8 | д.Б.Татаркасы (скв. ул.Центральная) | 2,061 | 0,209 | 1,038 | 0,000 | 0,000 | 3,308 | 3,308 |
| 9 | д.М.Татаркасы | 3,141 | 0,319 | 1,184 | 0,000 | 0,000 | 4,644 | 4,644 |
| 10 | д.Кармыши | 3,028 | 0,274 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,302 | 3,302 |
| 11 | д.Шупоси | 10,807 | 0,849 | 1,885 | 0,000 | 0,000 | 13,541 | 13,541 |
| 12 | д.Вомбакасы (скв. ул.Чиржикасинская) | 6,330 | 0,445 | 3,280 | 0,000 | 0,000 | 10,055 | 10,055 |
| 13 | д.Вомбакасы (скв. ул.Матикасинская) | 5,664 | 1,083 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,747 | 6,747 |
| 14 | д.Ойкасы | 3,524 | 0,375 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 4,009 | 4,009 |
| 15 | с.Б.Карачкино | 12,605 | 1,383 | 1,390 | 0,000 | 0,000 | 15,378 | 15,378 |
| 16 | д.Ешмолай | 2,226 | 0,128 | 0,056 | 0,000 | 0,000 | 2,409 | 2,409 |
| 17 | д.Мижары | 4,068 | 0,373 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,441 | 4,441 |

  - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии с Федеральным законом №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» гарантирующая организация - это организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение.

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В настоящее время гарантирующая организация в Большесундырском сельском поселении не определена в соответствии со статьей 12 Федерального закона №416-ФЗ. Поэтому в соответствии со статьей 7 Федерального закона №416-ФЗ до определения гарантирующей организации договоры холодного водоснабжения и (или) водоотведения заключаются с организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, к водопроводным и (или) канализационным сетям которой подключены объекты капитального строительства абонента.

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

  - Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения Большесундырского сельского поселения с разбивкой по годам представлен в Табл. 4.1.

          - Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения Большесундырского сельского поселения

| № | Наименование мероприятия | Характеристика | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию водопроводных сетей Большесундырского сельского поселения (36,16 км) | Повышение качества и надежности водоснабжения потребителей | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция источника водоснабжения с.Б.Сундырь (скв. ул.Трудовая): установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом | Обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция источника водоснабжения с.Б.Сундырь (скв. ул.Анисимова): строительство ограждения территории первого пояса ЗСО, установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом | Обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция источника водоснабжения с.Б.Сундырь (скв. ул.Багрова): установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом | Обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция источника водоснабжения с.Б.Сундырь (скв. ул.Северная): установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом | Обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция источника водоснабжения с.Б.Сундырь (скв. "Парк" ул.Ленина): установка прибора учета воды, бурение дополнительной скважины с установкой ВНБ, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом | Обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция водопроводных сетей с.Б.Сундырь (12,11 км) | Повышение качества и надежности водоснабжения потребителей |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция источника водоснабжения д.В.Олгаши: строительство ограждения территории первого пояса ЗСО, установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом | Обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция водопроводных сетей д.В.Олгаши (2,45 км) | Повышение качества и надежности водоснабжения потребителей |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция источника водоснабжения д.Н.Шокино: установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом | Обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция водопроводных сетей д.Н.Шокино (0,61 км) | Повышение качества и надежности водоснабжения потребителей |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкция источника водоснабжения д.Кумыркасы: строительство ограждения территории первого пояса ЗСО, установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом | Обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкция водопроводных сетей д.Кумыркасы и д.Н.Олгаши (2,53 км) | Повышение качества и надежности водоснабжения потребителей |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Реконструкция источника водоснабжения д.Б.Татаркасы (скв. ул.Пакшандаева): строительство ограждения территории первого пояса ЗСО, установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом | Обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Реконструкция источника водоснабжения д.Б.Татаркасы (скв. ул.Центральная): строительство ограждения территории первого пояса ЗСО, установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом | Обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция водопроводных сетей д.Б.Татаркасы (1,87 км) | Повышение качества и надежности водоснабжения потребителей |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Реконструкция источника водоснабжения д.М.Татаркасы: строительство ограждения территории первого пояса ЗСО, установка прибора учета воды, установка системы управления насосом | Обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Реконструкция водопроводных сетей д.М.Татаркасы (1,24 км) | Повышение качества и надежности водоснабжения потребителей |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Реконструкция источника водоснабжения д.Кармыши: строительство ограждения территории первого пояса ЗСО, установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом | Обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Реконструкция водопроводных сетей д.Кармыши (0,74 км) | Повышение качества и надежности водоснабжения потребителей |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Реконструкция источника водоснабжения д.Шупоси: строительство ограждения территории первого пояса ЗСО, установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ | Обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Реконструкция водопроводных сетей д.Шупоси (3,3 км) | Повышение качества и надежности водоснабжения потребителей |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Реконструкция источника водоснабжения д.Вомбакасы (скв. ул.Чиржикасинская): установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом | Обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Реконструкция источника водоснабжения д.Вомбакасы (скв. ул.Матикасинская): строительство ограждения территории первого пояса ЗСО, установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом | Обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Реконструкция водопроводных сетей д.Вомбакасы и д.Токшики (4,67 км) | Повышение качества и надежности водоснабжения потребителей |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Реконструкция источника водоснабжения д.Ойкасы: строительство ограждения территории первого пояса ЗСО, установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом, реконструкция павильона | Обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Реконструкция водопроводных сетей д.Ойкасы (1,02 км) | Повышение качества и надежности водоснабжения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Реконструкция источника водоснабжения с.Б.Карачкино: установка прибора учета воды, установка системы управления насосом, реконструкция павильона | Обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | Реконструкция водопроводных сетей с.Б.Карачкино, д.Адикасы и д.Тирикасы (3,94 км) | Повышение качества и надежности водоснабжения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | Реконструкция источника водоснабжения д.Ешмолай: установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом, реконструкция павильона | Обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | Реконструкция водопроводных сетей д.Ешмолай (0,5 км) | Повышение качества и надежности водоснабжения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | Реконструкция источника водоснабжения д.Мижары: строительство ограждения территории первого пояса ЗСО, установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом | Обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | Строительство нового источника водоснабжения в с.Б.Сундырь (1 скв., 1 ВНБ), включая: разработку проекта, строительство ограждения территории первого пояса ЗСО, установку прибора учета воды, установку системы управления насосом | Обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Реконструкция водопроводных сетей д.Мижары (1,18 км) | Повышение качества и надежности водоснабжения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

    - Обеспечение подачи абонентам определенного объема воды установленного качества

В соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям. Органы местного самоуправления поселений, городских округов, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям.

Забор воды для холодного водоснабжения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения должен производиться из источников, разрешенных к использованию в качестве источников питьевого водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По данным администрации сельского поселения действующие источники водоснабжения Большесундырского сельского поселения в целом обладают достаточной производительностью для обеспечения холодной водой потребителей, подключенных к системам централизованного водоснабжения населенных пунктов. В периоды максимального водоразбора наблюдается нехватка воды в зоне централизованного водоснабжения от скважин по ул.Трудовая, ул.Анисимова и ул.Багрова с.Большой Сундырь. В связи с этим планируется строительство нового источника водоснабжения по ул.Северная: бурение новой скважины и установка водонапорной башни.

Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям при осуществлении холодного водоснабжения с использованием нецентрализованных систем холодного водоснабжения обеспечивается лицами, осуществляющими эксплуатацию таких систем.

В сельском поселении регулярно проводятся исследования качества добываемой воды, для чего заключен договор с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в городе Новочебоксарске» на проведение лабораторных анализов.

Данные лабораторных исследований качества питьевой воды систем централизованного водоснабжения Большесундырского сельского поселения свидетельствуют о том, что добываемая питьевая вода в целом соответствует требованиям по питьевой воде СaнПиH 2.1.4.1074-01. Из 27 предоставленных результатов лабораторных исследований за 2020-2021 г.г. только один анализ не соответствует требованиям по питьевой воде (доля проб, не соответствующих требованиям по питьевой воде составляет 3,7% от общего числа предоставленных исследований).

    - Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях существующей застройки, где оно отсутствует, в рассматриваемый в настоящей схеме период не планируется.

    - Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки

В соответствии с предоставленной информацией области перспективной застройки на территории сельского поселения в рассматриваемый период не планируются.

При необходимости обеспечения водой существующих или новых объектов на территориях существующей застройки, их водоснабжение предусматривается, в основном, от централизованных источников водоснабжения. При отсутствии технической возможности или нецелесообразности подключения к централизованным системам водоснабжения, также возможно водоснабжение потребителей от индивидуальных источников.

Подключение потребителей, не подключенных к системе централизованного водоснабжения в районах с централизованным водоснабжением, осуществляется на основании заявления на получение технических условий для подключения к сетям водоснабжения.

Водоснабжение новых абонентов на территориях существующей застройки сельского поселения, не охваченных централизованным водоснабжением, планируется осуществлять от индивидуальных источников водоснабжения.

    - Сокращение потерь воды при ее транспортировке

Сокращение потерь воды в системе централизованного водоснабжения осуществляется путем замены водопроводных сетей в рамках ежегодного капитального ремонта по мере необходимости.

Для сокращения потерь воды при ее транспортировке в системах централизованного водоснабжения планируется проведение реконструкции водопроводных сетей во всех населенных пунктах с централизованным водоснабжением (всего 36,16 км). Реализация мероприятия по замене водопроводных сетей намечена на 2022-2031 гг.

Первоочередным мероприятием является разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию водопроводных сетей Большесундырского сельского поселения, запланированное на 2021-2022 гг.

  - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Для повышения качества и надежности водоснабжения потребителей планируется проведение следующих мероприятий по строительству и реконструкции существующих объектов водоснабжения:

реконструкция источника водоснабжения с.Б.Сундырь (скв. ул.Трудовая): установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом в целях обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения в 2022г.;

реконструкция источника водоснабжения с.Б.Сундырь (скв. ул.Анисимова): строительство ограждения территории первого пояса ЗСО, установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом в целях обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения в 2023г.;

реконструкция источника водоснабжения с.Б.Сундырь (скв. ул.Багрова): установка прибора учета воды, замена бака существующей ВНБ, установка системы управления насосом в целях обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения в 2023г.;

реконструкция источника водоснабжения с.Б.Сундырь (скв. ул.Северная): установка прибора учета воды, замена бака существующей ВНБ, установка системы управления насосом в целях обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения в 2024г.;

реконструкция источника водоснабжения с.Б.Сундырь (скв. «Парк» ул.Ленина): установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом в целях обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения в 2025г.;

реконструкция источника водоснабжения д.В.Олгаши: строительство ограждения территории первого пояса ЗСО, установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом в целях обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения в 2026г.;

реконструкция источника водоснабжения д.Н.Шокино: установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом в целях обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения в 2026г.;

реконструкция источника водоснабжения д.Кумыркасы: строительство ограждения территории первого пояса ЗСО, установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом в целях обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения в 2027г.;

реконструкция источника водоснабжения д.Б.Татаркасы (скв. ул.Пакшандаева): строительство ограждения территории первого пояса ЗСО, установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом в целях обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения в 2027г.;

реконструкция источника водоснабжения д.Б.Татаркасы (скв. ул.Центральная): строительство ограждения территории первого пояса ЗСО, установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом в целях обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения в 2028г.;

реконструкция источника водоснабжения д.М.Татаркасы: строительство ограждения территории первого пояса ЗСО, установка прибора учета воды, установка системы управления насосом в целях обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения в 2028г.;

реконструкция источника водоснабжения д.Кармыши: строительство ограждения территории первого пояса ЗСО, установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом в целях обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения в 2028г.;

реконструкция источника водоснабжения д.Шупоси: строительство ограждения территории первого пояса ЗСО, установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ в целях обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения в 2029г.;

реконструкция источника водоснабжения д.Вомбакасы (скв. ул.Чиржикасинская): установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом в целях обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения в 2029г.;

реконструкция источника водоснабжения д.Вомбакасы (скв. ул.Матикасинская): строительство ограждения территории первого пояса ЗСО, установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом в целях обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения в 2030г.;

реконструкция источника водоснабжения д.Ойкасы: строительство ограждения территории первого пояса ЗСО, установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом, реконструкция павильона в целях обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения в 2030г.;

реконструкция источника водоснабжения с.Б.Карачкино: установка прибора учета воды, установка системы управления насосом, реконструкция павильона в целях обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения в 2031г.;

реконструкция источника водоснабжения д.Ешмолай: установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом, реконструкция павильона в целях обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения в 2031г.;

реконструкция источника водоснабжения д.Мижары: строительство ограждения территории первого пояса ЗСО, установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом в целях обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения в 2031г.;

строительство нового источника водоснабжения в с.Б.Сундырь (1 скв., 1 ВНБ), включая: разработку проекта, строительство ограждения территории первого пояса ЗСО, установку прибора учета воды, установку системы управления насосом в целях обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения в 2024-2025 гг.

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Системы диспетчеризации и телемеханизации на объектах систем централизованного водоснабжения сельского поселения в настоящее время присутствуют только на источнике водоснабжения д.Шупоси, где установлена станция управления насосным агрегатом «Каскад-К».

Станция автоматического управления «Каскад-К» – серийно выпускаемая станция управления и защиты (СУиЗ) погружным (скважинным) насосом, предназначенная для автоматического управления и защиты трехфазного электродвигателя насосного агрегата.

Станция «Каскад-К» представляет собой металлический шкаф с дверцей, запирающейся на замок. На дверце шкафа установлены элементы управления и индикации. Внутри шкафа смонтирована пусковая и защитная аппаратура.

        - Станция управления насосным агрегатом «Каскад-К»

Автоматическое управление и защиту электродвигателя в станции «Каскад-К» осуществляет микропроцессорный прибор защиты и контроля «МПЗК-50».

Технические характеристики:

- Номинальное напряжение сети 380В.

- Частота тока сети – 50Гц.

- Номинальный ток – до 250А.

- Цифровая светодиодная индикация потребляемого тока нагрузки.

- Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69-УЗ.

- Степень защиты по ГОСТ 14254-80 – IР54.

- Рабочее положение - вертикальное.

- Длина кабеля к датчикам не более 250 м.

- Нижний подвод кабелей подключения.

Автоматическое управление обеспечивает:

- режим работы, водоподъем или дренаж;

- включение/отключение электродвигателя по сигналам от датчиков уровня или от других контактных датчиков;

- контроль и индикацию рабочего тока электродвигателя;

- контроль и индикацию аварийного состояния.

Аварийное отключение происходит при возникновении:

- недопустимых перегрузок в момент пуска и в рабочем режиме;

- обрыва одной или двух фаз;

- асимметрии питающего напряжения;

- холостого хода электродвигателя;

- при перегреве электродвигателя;

- короткого замыкания в электрической цепи электродвигателя;

- низкого дебета скважины (по датчику сухого хода).

При вводе в эксплуатацию новых и реконструкции существующих источников водоснабжения планируется оснащать их системами диспетчеризации и телемеханизации, автоматизированными системами управления режимами. Для этого планируется установка станций управления погружными насосами, оборудования для диспетчеризации сигналов работы насосного оборудования скважин и систем охранно-пожарной сигнализации.

Это позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- снизить потери питьевой воды в сетях;

- снизить затраты на обслуживание систем водоснабжения.

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Источники водоснабжения Большесундырского сельского поселения в настоящее время не оборудованы приборами учета воды. Учет количества добываемой воды из артезианских скважин осуществляется путем косвенного подсчета по количеству потребляемой электрической энергии.

В рамках реализации мероприятий по реконструкции существующих источников водоснабжения планируется установка приборов учета воды на всех источниках водоснабжения Большесундырского сельского поселения в 2022-2031 гг.

Приборный учёт потребления холодной воды абонентами в Большесундырском сельском поселении отсутствует. Расчет стоимости потребленной воды ведется на основании показаний прибора учёта электроэнергии на источнике водоснабжения исходя из численности жителей.

В целях реализации требований Федерального закона 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. 100% потребителей воды должны быть оснащены приборами учета.

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Прокладка сетей водоснабжения при реконструкции участков водопровода с высокой степенью износа может осуществляться по существующим маршрутам прохождения трубопроводов, либо, если это нецелесообразно или невозможно, с внесением изменений в трассировку сетей системы водоснабжения. Строительство новых водопроводных сетей предполагает подключение новых потребителей к источнику водоснабжения по кратчайшему пути.

Размещение водопроводных сетей в поперечном профиле улиц должно согласовываться с расположением других подземных сооружений для предохранения соседних коммуникаций от повреждений при авариях и производстве строительных и ремонтных работ. Сети трассируют параллельно красным линиям застройки, а при одностороннем размещении сети – по той стороне улицы, на которой имеется меньшее число подземных сетей и больше присоединений к водопроводной сети. На проездах шириной 30 м и более сети трассируют по обеим сторонам улицы, если это оправдывается экономическими расчетами.

Окончательная трассировка реконструируемых и новых водопроводных сетей, а также определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе проектирования.

Первоочередным мероприятием является разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию водопроводных сетей Большесундырского сельского поселения, запланированное на 2021-2022 гг.

  - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В рассматриваемый настоящей схеме период в Большесундырского сельском поселении планируется бурение дополнительной скважины с установкой водонапорной башни по ул.Северная с.Большой Сундырь в районе недействующей артезианской скважины. Строительство нового источника, кроме бурения скважины и установки водонапорной башни, включает в себя следующие работы:

разработка проектной документации;

строительство ограждения территории первого пояса ЗСО;

строительство павильона;

установка прибора учета воды;

установка системы автоматического управления насосом.

Предполагаемое место строительства нового источника показано на следующем рисунке.

        - Предполагаемое место строительства нового источника водоснабжения по ул.Северная с.Большой Сундырь

  - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения

В рассматриваемый в настоящей схеме период не предполагается изменения границ зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения сельского поселения.

  - Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения

Схемы существующего размещения объектов централизованных систем водоснабжения Большесундырского сельского поселения представлены в приложениях.

Схемы планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения совпадают с существующим размещением объектов систем водоснабжения. Окончательная трассировка реконструируемых водопроводных сетей будет определена на этапе проектирования после реализации мероприятия по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию водопроводных сетей Большесундырского сельского поселения, запланированного на 2021-2022 гг.

# Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения Большесундырского сельского поселения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципального образования являются подземные воды. В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО). В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 30-50 м вокруг каждой скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В зону второго и третьего поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Размеры поясов зон санитарной охраны устанавливаются соответствующим проектом на основе гидрогеологических изысканий.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – шириной не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В пределах первого пояса санитарной охраны подземных источников водоснабжения не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

В пределах второго и третьего поясов ЗСО запрещается:

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, закачка отработанных вод в подземные горизонты;

подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов.

  - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В связи с тем, что в системах централизованного водоснабжения Большесундырского сельского поселения отсутствуют очистные сооружения, а также не планируется их строительство, сброса или утилизации промывных вод из системы водоподготовки не производится.

  - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

В связи с тем, что в системах централизованного водоснабжения Большесундырского сельского поселения отсутствуют очистные сооружения, а также не планируется их строительство, мероприятия по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) не осуществляются.

# Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

  - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения Большесундырского сельского поселения с разбивкой по годам представлена в Табл. 6.1.

          - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения Большесундырского сельского поселения

| № | Наименование мероприятия | Источник финансиро-вания | Ориентировочная стоимость меро-приятий, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общие затраты на реализацию мероприятий по развитию системы централизованного водоснабжения, в том числе: |  | 171450 | 5000 | 14019 | 14125 | 17146 | 16835 | 16208 | 88118 |  |
| 1 | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию водопроводных сетей Большесундырского сельского поселения (36,16 км) | Бюджетные и внебюджетные средства | 10000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция источника водоснабжения с.Б.Сундырь (скв. ул.Трудовая): установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом | Бюджетные и внебюджетные средства | 1830 |  | 1830 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция источника водоснабжения с.Б.Сундырь (скв. ул.Анисимова): строительство ограждения территории первого пояса ЗСО, установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом | Бюджетные и внебюджетные средства | 2300 |  |  | 2300 |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция источника водоснабжения с.Б.Сундырь (скв. ул.Багрова): установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом | Бюджетные и внебюджетные средства | 1920 |  |  | 1920 |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция источника водоснабжения с.Б.Сундырь (скв. ул.Северная): установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом | Бюджетные и внебюджетные средства | 2340 |  |  |  | 2340 |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция источника водоснабжения с.Б.Сундырь (скв. "Парк" ул.Ленина): установка прибора учета воды, бурение дополнительной скважины с установкой ВНБ, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом | Бюджетные и внебюджетные средства | 2620 |  |  |  |  | 1279 | 1341 |  |  |
| 7 | Реконструкция водопроводных сетей с.Б.Сундырь (12,11 км) | Бюджетные и внебюджетные средства | 31020 |  | 7189 | 7556 | 7937 | 8339 |  |  |  |
| 8 | Реконструкция источника водоснабжения д.В.Олгаши: строительство ограждения территории первого пояса ЗСО, установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом | Бюджетные и внебюджетные средства | 2870 |  |  |  |  |  | 2870 |  |  |
| 9 | Реконструкция водопроводных сетей д.В.Олгаши (2,45 км) | Бюджетные и внебюджетные средства | 7410 |  |  | 2349 | 2468 | 2593 |  |  |  |
| 10 | Реконструкция источника водоснабжения д.Н.Шокино: установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом | Бюджетные и внебюджетные средства | 1710 |  |  |  |  |  | 1710 |  |  |
| 11 | Реконструкция водопроводных сетей д.Н.Шокино (0,61 км) | Бюджетные и внебюджетные средства | 1930 |  |  |  |  |  | 1930 |  |  |
| 12 | Реконструкция источника водоснабжения д.Кумыркасы: строительство ограждения территории первого пояса ЗСО, установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом | Бюджетные и внебюджетные средства | 3020 |  |  |  |  |  |  | 3020 |  |
| 13 | Реконструкция водопроводных сетей д.Кумыркасы и д.Н.Олгаши (2,53 км) | Бюджетные и внебюджетные средства | 7390 |  |  |  | 2344 | 2463 | 2584 |  |  |
| 14 | Реконструкция источника водоснабжения д.Б.Татаркасы (скв. ул.Пакшандаева): строительство ограждения территории первого пояса ЗСО, установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом | Бюджетные и внебюджетные средства | 2520 |  |  |  |  |  |  | 2520 |  |
| 15 | Реконструкция источника водоснабжения д.Б.Татаркасы (скв. ул.Центральная): строительство ограждения территории первого пояса ЗСО, установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом | Бюджетные и внебюджетные средства | 2500 |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |
| 16 | Реконструкция водопроводных сетей д.Б.Татаркасы (1,87 км) | Бюджетные и внебюджетные средства | 5720 |  |  |  |  |  | 2793 | 2927 |  |
| 17 | Реконструкция источника водоснабжения д.М.Татаркасы: строительство ограждения территории первого пояса ЗСО, установка прибора учета воды, установка системы управления насосом | Бюджетные и внебюджетные средства | 860 |  |  |  |  |  |  | 860 |  |
| 18 | Реконструкция водопроводных сетей д.М.Татаркасы (1,24 км) | Бюджетные и внебюджетные средства | 3810 |  |  |  |  |  | 1861 | 1949 |  |
| 19 | Реконструкция источника водоснабжения д.Кармыши: строительство ограждения территории первого пояса ЗСО, установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом | Бюджетные и внебюджетные средства | 2460 |  |  |  |  |  |  | 2460 |  |
| 20 | Реконструкция водопроводных сетей д.Кармыши (0,74 км) | Бюджетные и внебюджетные средства | 2290 |  |  |  |  |  | 1118 | 1172 |  |
| 21 | Реконструкция источника водоснабжения д.Шупоси: строительство ограждения территории первого пояса ЗСО, установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ | Бюджетные и внебюджетные средства | 3280 |  |  |  |  |  |  | 3280 |  |
| 22 | Реконструкция водопроводных сетей д.Шупоси (3,3 км) | Бюджетные и внебюджетные средства | 11470 |  |  |  |  |  |  | 11470 |  |
| 23 | Реконструкция источника водоснабжения д.Вомбакасы (скв. ул.Чиржикасинская): установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом | Бюджетные и внебюджетные средства | 2540 |  |  |  |  |  |  | 2540 |  |
| 24 | Реконструкция источника водоснабжения д.Вомбакасы (скв. ул.Матикасинская): строительство ограждения территории первого пояса ЗСО, установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом | Бюджетные и внебюджетные средства | 3580 |  |  |  |  |  |  | 3580 |  |
| 25 | Реконструкция водопроводных сетей д.Вомбакасы и д.Токшики (4,67 км) | Бюджетные и внебюджетные средства | 15830 |  |  |  |  |  |  | 15830 |  |
| 26 | Реконструкция источника водоснабжения д.Ойкасы: строительство ограждения территории первого пояса ЗСО, установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом, реконструкция павильона | Бюджетные и внебюджетные средства | 3320 |  |  |  |  |  |  | 3320 |  |
| 27 | Реконструкция водопроводных сетей д.Ойкасы (1,02 км) | Бюджетные и внебюджетные средства | 3600 |  |  |  |  |  |  | 3600 |  |
| 28 | Реконструкция источника водоснабжения с.Б.Карачкино: установка прибора учета воды, установка системы управления насосом, реконструкция павильона | Бюджетные и внебюджетные средства | 900 |  |  |  |  |  |  | 900 |  |
| 29 | Реконструкция водопроводных сетей с.Б.Карачкино, д.Адикасы и д.Тирикасы (3,94 км) | Бюджетные и внебюджетные средства | 14230 |  |  |  |  |  |  | 14230 |  |
| 30 | Реконструкция источника водоснабжения д.Ешмолай: установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом, реконструкция павильона | Бюджетные и внебюджетные средства | 2520 |  |  |  |  |  |  | 2520 |  |
| 31 | Реконструкция водопроводных сетей д.Ешмолай (0,5 км) | Бюджетные и внебюджетные средства | 1830 |  |  |  |  |  |  | 1830 |  |
| 32 | Реконструкция источника водоснабжения д.Мижары: строительство ограждения территории первого пояса ЗСО, установка прибора учета воды, замена существующей ВНБ, установка системы управления насосом | Бюджетные и внебюджетные средства | 3080 |  |  |  |  |  |  | 3080 |  |
| 33 | Строительство нового источника водоснабжения в с.Б.Сундырь (1 скв., 1 ВНБ), включая: разработку проекта, строительство ограждения территории первого пояса ЗСО, установку прибора учета воды, установку системы управления насосом | Бюджетные и внебюджетные средства | 4220 |  |  |  | 2058 | 2162 |  |  |  |
| 34 | Реконструкция водопроводных сетей д.Мижары (1,18 км) | Бюджетные и внебюджетные средства | 4530 |  |  |  |  |  |  | 4530 |  |

В рамках разработки схемы водоснабжения проводится предварительный расчёт стоимости выполнения предложенных мероприятий по совершенствованию централизованных систем водоснабжения, т.е. проводятся предпроектные работы.

На предпроектной стадии при обосновании величины инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения.

Стоимость строительства и реконструкции объектов определяется в соответствии с укрупненными сметными нормативами цены строительства сетей и объектов системы водоснабжения. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов.

Стоимость строительства сети водоснабжения взята на основе государственных сметных нормативов, укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-14-2014 Московской области «Сети водоснабжения и канализации» из расчета укладки сетей из полиэтиленовых труб в мокром грунте на глубину до 2 метров.

Данный ценник утвержден в 2014 году, следовательно, данная стоимость рассчитана на I квартал 2014 года. Индекс к ФЕР-2001/ТЭР-2011 на I квартал 2014 года для объектов «Внешние инженерные сети водопровода» составлял 4,32. На IV квартал 2020 года данный индекс составляет 5,77, следовательно, индекс приведения к нынешней стоимости составляет 5,77/4,32 и равен 1,336.

В соответствии с приложением №17 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от «28» августа 2014 г. № 506/пр “О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры” коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации применяемых при расчете планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета, определяемой на основании государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства, составляет 0,92.

# Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения Большесундырского сельского поселения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к плановым значениям показателей развития централизованных систем водоснабжения относятся:

показатели качества питьевой воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей развития централизованных систем Большесундырского сельского поселения представлены в Табл. 7.1.

          - Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения сельского поселения

| № | Показатель | Единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2031 год | 2036 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем производства товаров и услуг | тыс.м³ | 178,33 | 178,33 | 176,78 | 175,24 | 173,72 | 172,19 | 170,66 | 163,38 | 156,18 |
| 2 | Подано в сеть | тыс.м³ | 178,33 | 178,33 | 176,78 | 175,24 | 173,72 | 172,19 | 170,66 | 163,38 | 156,18 |
| 3 | Объем реализации товаров и услуг | тыс.м³ | 126,74 | 126,74 | 126,74 | 126,74 | 126,74 | 126,74 | 126,74 | 126,74 | 126,74 |
| 4 | Уровень потерь воды при транспортировке | тыс.м³ | 51,59 | 51,59 | 50,04 | 48,50 | 46,98 | 45,45 | 43,92 | 36,64 | 29,44 |
| 5 | Уровень потерь воды при транспортировке (от объема, поданного в сеть) | % | 28,9 | 28,9 | 28,3 | 27,6 | 27,0 | 26,4 | 25,7 | 22,4 | 18,8 |
| 6 | Уровень неучтенных потерь воды при транспортировке | тыс.м³ | 40,29 | 40,29 | 38,74 | 37,20 | 35,67 | 34,15 | 32,62 | 25,33 | 18,14 |
| 7 | Уровень неучтенных потерь воды (от объема, поданного в сеть) | % | 22,6 | 22,6 | 21,9 | 21,2 | 20,5 | 19,8 | 19,1 | 15,5 | 11,6 |
| 8 | Удельное водопотребление в сутки | л/чел. | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 |
| 9 | Доля проб питьевой воды не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 3,7 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 96,3 | 96,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед./км. | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 50,00 | 100,00 |

# Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться водоснабжающей организацией в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации Большесундырского сельского поселения, осуществляющим полномочия по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности.

Бесхозяйные объекты в системах централизованного водоснабжения Большесундырского сельского поселения выявлены не были.

# СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

- Существующее положение в сфере водоотведения Большесундырского сельского поселения

  - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Большесундырского сельского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

Системой водоотведения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающих отведение сточных вод от всех потребителей. Системы водоотведения тесно связаны с системами водоснабжения. Потребление и отвод воды от каждого санитарного прибора, квартиры и здания без ограничения обеспечивают высокие санитарно-эпидемиологические и комфортные условия жизни людей.

Экономическое и экологическое значение систем водоотведения трудно переоценить. Системы водоотведения устраняют негативные последствия воздействия сточных вод на окружающую природную среду, т.к. сточные воды попадают в водные объекты.

Правильно спроектированные и построенные системы отведения стоков при нормальной эксплуатации позволяют своевременно отводить сточные воды, не допуская аварийных ситуаций со сбросом неочищенного стока в водные объекты. Это, в свою очередь, позволяет избежать загрязнения окружающей среды.

На момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения в Большесундырском сельском поселении централизованным водоотведением охвачен только один населенный пункт – с.Большой Сундырь. Централизованно отводятся стоки от абонентов жилых домов, общественных зданий и производственных сооружений. Многоквартирный жилищный фонд обеспечен централизованным водоотведением полностью. Исключение на сегодняшний день составляют многоквартирные жилые дома №№10, 12, 14 по ул.Мичурина и дома №№1, 3, 5, 7 по ул.Новая (водоотведение от данных многоквартирных домов осуществлялось через канализационную насосную станцию, которая в настоящее время находится в нерабочем состоянии).

Водоотведение от объектов, не охваченных централизованной системой водоотведения, осуществляется в септики (выгребы). Септики частично дренируют, также производится откачка септиков ассенизационными автомашинами с последующим вывозом жидких бытовых отходов на канализационные очистные сооружения. Часть жителей пользуется надворными уборными.

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод от абонентов централизованной системы водоотведения на территории с.Большой Сундырь следующая: сточные вода от жилых, общественных и производственных зданий по наружной канализационной сети самотеком отводятся на канализационную насосную станцию по ул.Ленина, 44а, откуда по напорному трубопроводу перекачиваются на биологические очистные сооружения, расположенные на северной окраине села. После очистки стоки сбрасываются на рельеф местности, откуда попадают в р.Сундырь.

Эксплуатационные зоны системы водоотведения определяются организациями, оказывающими услуги водоотведения в этих зонах. Систему водоотведения Большесундырского сельского поселения представляет только одна организация – Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Моргаушское».

Эксплуатационная зона МУП ЖКХ «Моргаушское» как организации, осуществляющей водоотведение, в границах Большесундырского сельского поселения распространяется на абонентов системы централизованного водоотведения в с.Большой Сундырь.

  - Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения Большесундырского сельского поселения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений и локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

    - Описание существующей системы водоотведения сельского поселения

На территории Большесундырского сельского поселения централизованная система водоотведения присутствует только в одном населенном пункте, в с.Большой Сундырь. В остальных населенных пунктах сельского поселения, в том числе и в селе Большой Сундырь, на территориях, где отсутствует централизованное водоотведение, используются индивидуальные системы водоотведения, представляющие собой септики и выгребные ямы. Часть жителей пользуется надворными уборными. Откачка жидких бытовых отходов из септиков и выгребных ям осуществляется ассенизационными автомашинами с последующим вывозом на очистные сооружения.

Стоки от абонентов с.Большой Сундырь по самотечным уличным сетям канализации отводятся в канализационную насосную станцию по ул. Ленина, 44а, и дальше по напорному трубопроводу на очистные сооружения биологической очистки. Сточные воды с домов №1, №3, №5, №7 ул. Новая и домов по №12 и №14 ул. Мичурина поступают в отстойник, из которого осуществляется вывоз стоков автотранспортом на БОС.

Биологические очистные сооружения (БОС) располагаются на северной окраине села Большой Сундырь (Рис. 1.1). Поступающие бытовые стоки первоначально подвергаются механической очистке с помощью решётки, дальнейшая очистка происходит в аэротенах-отстойниках и контактных резервуарах. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется на рельеф местности.

Водоотводящие сети и очистные сооружения находятся на обслуживании МУП ЖКХ «Моргаушское».

Федеральным агентством водных ресурсов (отдел водных ресурсов Верхне-Волжского БВУ) для МУП ЖКХ «Моргаушское» 30.07.2014г. утверждены нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в р.Сундырь (08.01.04.003 Волга от устья р.Ока до Чебоксарского г/у (Чебоксарское водохранилище) без р.р.Сура и Ветлуга:

Цель использования водного объекта: сброс сточных вод.

Категория сточных вод: хозяйственно-бытовые и производственные (технологические).

Утвержденный расход сточных вод для утверждения НДС: 4,62 куб.м/ч.

Нормативы допустимых сбросов утверждены на срок до 31.07.2019 г.

        - Расположение БОС на северной окраине с.Большой Сундырь

    - Лабораторный контроль качества очистки сточных вод

На территории Большесундырского сельского поселения систему централизованного водоотведения обслуживает МУП ЖКХ «Моргаушское».

Лабораторные исследования стоков были предоставлены за 2020 год.

Данные лабораторных исследований стоков, а также воды в водоемах ниже мест сброса стоков после очистных сооружений представлены в Табл. 1.1. Лабораторный контроль качества очистки сточных вод проводился ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №29 Федерального медико-биологического агентства России».

В Табл. 1.2 представлена оценка технических возможностей канализационных очистных сооружений МУП ЖКХ «Моргаушское» БОС-700 (ОС в с.Б.Сундырь) на соответствие проектным параметрам очистки сточных вод и установленным нормативам допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов, лимитам на сбросы.

          - Показатели качества стоков и воды в водоеме после сброса стоков

| № | Наименование организации, проводившей исследование | Наименование документа | Место отбора пробы | Дата отбора | Исследуемые показатели | Соотв-е нормам | Показатели, по которым качество не соответствует |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФГБУЗ ЦГиЭ№29 ФМБА России | Протокол испытаний №559 от 10.03.2020 | 500 м выше выпуска р.Сундырь | 04.03.2020 | Количественно-химические | Да |  |
| 2 | ФГБУЗ ЦГиЭ№29 ФМБА России | Протокол испытаний №559 от 10.03.2020 | Смешение в р.Сундырь | 04.03.2020 | Количественно-химические | Нет | Водородный показатель, более 8,5мг/дм3 |
| 3 | ФГБУЗ ЦГиЭ№29 ФМБА России | Протокол испытаний №139/03 от 25.03.2020 | Выпуск сточных вод после БОС | 24.03.2020 | Количественно-химические | Да |  |
| 4 | ФГБУЗ ЦГиЭ№29 ФМБА России | Протокол испытаний №250/03 от 28.05.2020 | Выпуск сточных вод после БОС | 28.05.2020 | Количественно-химические | Да |  |
| 5 | ФГБУЗ ЦГиЭ№29 ФМБА России | Протокол испытаний №1512 от 01.06.2020 | 500 м выше выпуска р.Сундырь | 26.05.2020 | Количественно-химические | Да |  |
| 6 | ФГБУЗ ЦГиЭ№29 ФМБА России | Протокол испытаний №1512 от 01.06.2020 | Смешение в р.Сундырь | 26.05.2020 | Количественно-химические | Да |  |
| 7 | ФГБУЗ ЦГиЭ№29 ФМБА России | Протокол испытаний №1539 от 02.06.2020 | Выпуск сточных вод после БОС | 28.05.2020 | Бактериологические | Да |  |
| 8 | ФГБУЗ ЦГиЭ№29 ФМБА России | Протокол испытаний №2910 от 01.09.2020 | 500 м выше выпуска р.Сундырь | 25.08.2020 | Количественно-химические | Да |  |
| 9 | ФГБУЗ ЦГиЭ№29 ФМБА России | Протокол испытаний №2910 от 01.09.2020 | Смешение в р.Сундырь | 25.08.2020 | Количественно-химические | Да |  |
| 10 | ФГБУЗ ЦГиЭ№29 ФМБА России | Протокол испытаний №646/03 от 18.09.2020 | Выпуск сточных вод после БОС | 16.09.2020 | Количественно-химические | Да |  |
| 11 | ФГБУЗ ЦГиЭ№29 ФМБА России | Протокол испытаний №3962 от 30.10.2020 | Стояная вода БОС | 27.10.2020 | Бактериологические | Да |  |
| 12 | ФГБУЗ ЦГиЭ№29 ФМБА России | Протокол испытаний №4700 от 14.12.2020 | 500 м выше выпуска р.Сундырь | 08.12.2020 | Количественно-химические | Да |  |
| 13 | ФГБУЗ ЦГиЭ№29 ФМБА России | Протокол испытаний №4700 от 14.12.2020 | Смешение в р.Сундырь | 08.12.2020 | Количественно-химические | Да |  |
| 14 | ФГБУЗ ЦГиЭ№29 ФМБА России | Протокол испытаний №1027/03-Д от 17.12.2020 | Выход сточных вод на БОС-700 с.Б.Сундырь | 16.12.2020 | Количественно-химические | Да |  |

Как видно из таблицы выше, из четырнадцати предоставленных результатов лабораторных исследований один анализ не соответствует требованиям нормативной документации (Приказ Федерального агентства по рыболовству от 18 января 2010 г. № 20 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» и СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»), т.е. доля проб, не соответствующих требованиям нормативной документации, составляет 7,1% от общего числа предоставленных исследований.

          - Оценка технических возможностей канализационных очистных сооружений МУП ЖКХ «Моргаушское» БОС-700 (ОС в с.Б.Сундырь) на соответствие проектным параметрам очистки сточных вод и установленным нормативам допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов, лимитам на сбросы

В качестве локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами, применяются выгребные ямы и автономные системы канализации с применением канализационно-очистных сооружений.

Самым распространенным вариантом индивидуальной канализации являются выгребные ямы, основным преимуществом которых являются простота конструкции и дешевизна изготовления и установки. Для устройства канализации достаточно изготовить емкость достаточного объема и обеспечить подъезд ассенизационной машины с цистерной. Для работы выгребной ямы не требуется подведения электричества и проведения технического обслуживания, кроме откачки стоков из ямы.

Выгребные ямы делятся на герметичные и негерметичные (без дна). На сегодняшний день строительство негерметичных выгребных ям запрещено санитарно-эпидемиологическими нормами. Однако считается, что в сутки грунт способен переработать и обезопасить до 1 м³ стоков, поэтому данный тип локальных сооружений до сих пор применяется на садовых участках без постоянного проживания людей. Предъявляемым нормам требованиям к канализационным системам отвечают герметичные выгребные ямы, т.к. из них сточные воды не попадают в окружающую среду. Данный вариант рекомендуется для потребителей с умеренным выходом сточных вод. Основными материалами для строительства выгребных ям являются железобетонные кольца, кирпич или используются полимерные баки. На Рис. 1.2 ниже приведена схема устройства простейшей герметичной выгребной ямы из бетона.

        - Схема устройства выгребной ямы из бетона

Более современным видом локальных очистных сооружений, сооружаемых абонентами, являются автономные системы канализации. Самые простые в постройке и эксплуатации - однокамерные септики. По сути, это своеобразный колодец с дном, которое выложено толстым слоем из щебня или битого кирпича, через который проходит вода из резервуара. В состав более экологичных систем входит септик и фильтрующий колодец. Септик представляет из себя герметичный канализационный колодец, где твердые фракции оседают на дно, а осветленная вода перетекает в дренажный колодец, где и происходит ее доочистка и выпуск в грунт. С целью повышения качества очистки может использоваться серия канализационных колодцев (два-три). Применение септиков не требует проведения такой частой очистки как выгребные ямы. Обычно бывает достаточно двух вызовов ассенизационной машины в год, в то время как герметичные выгребные ямы необходимо очищать, как правило, раз в месяц.

  - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения Большесундырского сельского поселения

Следующие территории Большесундырского сельского поселения охвачены централизованными системами водоотведения:

с.Б.Сундырь (обеспеченность централизованным водоотведением около 45%).

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят следующие понятия в сфере водоотведения:

«технологическая зона водоотведения» - часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект);

«централизованная система водоотведения (канализации)» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

В Большесундырском сельском поселении можно выделить всего одну зону централизованного водоотведения (ЦВО) на территории села Большой Сундырь.

Основными абонентами в зоне централизованного водоотведения являются многоквартирные и частные жилые дома, больница, поликлиника, школа, детский сад, общественно-административные и производственные объекты, расположенные в селе Большой Сундырь. Водоотведение осуществляется от абонентов, расположенных по улицам: Ленина, Анисимова, Трудовая, Новая, Заводская, Мичурина и Советская (Рис. 1.3).

        - Зона централизованного водоотведения с.Большой Сундырь Большесундырского сельского поселения

  - Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Утилизация осадков сточных вод очистных сооружений Большесундырского сельского поселения в настоящее время не производится.

Одним из эффективных мероприятий восстановления и улучшения свойств почвы является применение осадков сточных вод. В результате их внесения в почвах увеличивается содержание органического вещества, азота, фосфора, других макро- и микроэлементов, снижается кислотность почв, увеличивается их влагоемкость, улучшаются тепловой, водный и воздушный режимы почв, возрастает их биологическая активность. Обязательным условием использования осадков сточных вод в качестве удобрений является обеспечение нормативов по содержанию в них токсикантов (в частности, тяжелых металлов) – осадки должны быть безопасны по санитарным показателям.

Хорошо известным методом подготовки осадков сточных вод для внесения их в почву является компостирование, которое обычно применяется к обезвоженной смеси осадков первичных отстойников. Компост обладает благоприятными физико-химическими и механическими свойствами, которые улучшают структуру почв, их водно-воздушный режим и, как результат, агротехнические характеристики. Однако компостирование «сырых» осадков – весьма энергоемкий процесс, экономически доступный только для небольших очистных сооружений. Для обеспечения санитарной безопасности осадка и интенсификации процесса может применяться термофильный режим сбраживания. Сброженные осадки сточных вод обладают высокой удобрительной ценностью и могут эффективно использоваться в качестве удобрения.

Для оценки удобрительных (и возможных токсических) свойств компостов наиболее оптимальным подходом является проведение вегетационных опытов на растениях. Традиционно в таких исследованиях используют семена овса, пшеницы, гороха и других важных сельскохозяйственных культур. Однако при необходимости использования удобрений на основе осадков сточных вод для более широкого, по сравнению с сельским хозяйством, спектра культур, следует использовать более чувствительные тест-объекты.

  - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей и систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 года № 168.

Описание канализационных сетей системы водоотведения, включая оценку величины износа сетей, с разбивкой по технологическим зонам представлено ниже.

          - Описание канализационных сетей с.Б.Сундырь

| № п/п | Начало участка | Конец участка | H, мм | L, м | Год прокладки | Материал | Тип прокладки | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Анисимова, 24 | К11 | 110 | 69 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 2 | К11 | К10 | 110 | 57 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 3 | К10 | К9 | 110 | 84 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 4 | К9 | К8 | 110 | 203 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 5 | К8 | К7 | 110 | 40 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 6 | церковь | К13 | 110 | 20 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 7 | К13 | К12 | 110 | 26 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 8 | К12 | К7 | 160 | 47 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 9 | хирургическое отделение | К17 | 160 | 142 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 10 | К17 | К16 | 160 | 217 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 11 | К16 | К15 | 160 | 110 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 12 | К15 | К14 | 160 | 98 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 13 | К14 | К12 | 160 | 50 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 14 | К7 | К6 | 160 | 27 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 15 | К6 | К4 | 160 | 37 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 16 | пер.Учительский, 4 | К5 | 110 | 31 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 17 | К5 | К4 | 110 | 39 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 18 | К4 | К3 | 160 | 70 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 19 | кафе | К3 | 110 | 26 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 20 | К3 | К2 | 160 | 48 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 21 | К2 | К1 | 160 | 32 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 22 | К1 | К18 | 160 | 31 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 23 | К18 | К19 | 160 | 73 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 24 | ул. Новая, 34 | К25 | 110 | 12 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 25 | К25 | К24 | 110 | 173 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 26 | ул. Новая, 32 | К24 | 110 | 51 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 27 | К24 | К23 | 160 | 33 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 28 | К22 | К21 | 160 | 39 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 29 | К21 | К20 | 160 | 46 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 30 | К20 | К19 | 160 | 126 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 31 | К81 | К82 | 160 | 38 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 32 | К82 | К83 | 160 | 38 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 33 | К83 | К84 | 160 | 48 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 34 | К84 | К85 | 160 | 47 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 35 | К85 | К86 | 160 | 42 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 36 | К86 | К87 | 160 | 39 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 37 | К87 | К88 | 110 | 16 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 38 | ул. Мичурина, 12 | К88 | 110 | 17 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 39 | К88 | ул. Мичурина, 14 | 110 | 31 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 40 | ул. Новая, 1 | К84 | 110 | 11 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 41 | ул. Новая, 3 | К83 | 110 | 10 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 42 | ул. Новая, 5 | К82 | 110 | 10 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 43 | ул. Новая, 7 | К81 | 110 | 11 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 44 | К80 | К79 | 110 | 28 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 45 | ул. Новая, 9 | К79 | 110 | 12 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 46 | К79 | К78 | 110 | 36 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 47 | К78 | К70 | 110 | 29 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 48 | ул. Советская, 17 | К72 | 110 | 19 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 49 | К72 | К71 | 110 | 37 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 50 | К71 | К70 | 110 | 24 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 51 | К1 | КНС | 250 | 62 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 52 | ул. Советская, 34 | К77 | 110 | 38 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 53 | К77 | К76 | 110 | 32 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 54 | К76 | К75 | 110 | 28 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 55 | К75 | К74 | 110 | 233 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 56 | Здание | К74 | 110 | 19 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 57 | Здание | К74 | 110 | 57 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 58 | К74 | К73 | 160 | 33 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 59 | К73 | К70 | 160 | 162 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 60 | К70 | К69 | 250 | 23 | 1982 | асбоцемент | самотечная | 100 |
| 61 | К69 | К68 | 250 | 32 | 1982 | асбоцемент | самотечная | 100 |
| 62 | ул. Советская, 15 | К68 | 110 | 24 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 63 | К68 | К66 | 250 | 67 | 1982 | асбоцемент | самотечная | 100 |
| 64 | ул. Советская, 13 | К67 | 110 | 14 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 65 | К67 | К66 | 110 | 37 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 66 | К66 | К65 | 250 | 26 | 1982 | асбоцемент | самотечная | 100 |
| 67 | К65 | К63 | 250 | 20 | 1982 | асбоцемент | самотечная | 100 |
| 68 | ул. Советская, 11 | К64 | 110 | 12 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 69 | К64 | К63 | 110 | 35 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 70 | К63 | К62 | 250 | 35 | 1982 | асбоцемент | самотечная | 100 |
| 71 | К62 | К61 | 250 | 46 | 1982 | асбоцемент | самотечная | 100 |
| 72 | К61 | К52 | 250 | 59 | 1982 | асбоцемент | самотечная | 100 |
| 73 | библиотека | К51 | 110 | 31 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 74 | К52 | К51 | 250 | 33 | 1982 | асбоцемент | самотечная | 100 |
| 75 | гараж | К60 | 110 | 9 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 76 | К60 | К59 | 110 | 25 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 77 | К59 | К58 | 110 | 32 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 78 | К58 | К56 | 110 | 31 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 79 | школа | К57 | 110 | 32 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 80 | К57 | К56 | 110 | 43 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 81 | К56 | К54 | 160 | 67 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 82 | школа | К55 | 110 | 20 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 83 | К55 | К54 | 110 | 31 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 84 | К54 | К53 | 160 | 35 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 85 | К53 | К52 | 160 | 46 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 86 | К51 | К50 | 250 | 47 | 1982 | асбоцемент | самотечная | 100 |
| 87 | К50 | К49 | 250 | 47 | 1982 | асбоцемент | самотечная | 100 |
| 88 | К49 | К45 | 250 | 71 | 1982 | асбоцемент | самотечная | 100 |
| 89 | К48 | К47 | 160 | 57 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 90 | ул. Заводская, 22 | К48 | 110 | 14 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 91 | ул. Заводская, 20 | К47 | 110 | 16 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 92 | К47 | К46 | 160 | 55 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 93 | ул. Советская, 1 | К46 | 110 | 29 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 94 | К46 | К45 | 160 | 37 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 95 | К45 | К44 | 250 | 60 | 1982 | асбоцемент | самотечная | 100 |
| 96 | ул. Заводская, 19 | К44 | 110 | 11 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 97 | К44 | К43 | 250 | 39 | 1982 | асбоцемент | самотечная | 100 |
| 98 | ул. Заводская, 21 | К43 | 110 | 14 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 99 | К43 | К42 | 250 | 26 | 1982 | асбоцемент | самотечная | 100 |
| 100 | К42 | К41 | 250 | 14 | 1982 | асбоцемент | самотечная | 100 |
| 101 | ул. Заводская, 21а | К42 | 110 | 21 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 102 | ул. Заводская, 23 | К41 | 110 | 12 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 103 | К41 | К40 | 250 | 46 | 1982 | асбоцемент | самотечная | 100 |
| 104 | ул. Заводская, 27 | К40 | 110 | 11 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 105 | К40 | К39 | 250 | 26 | 1982 | асбоцемент | самотечная | 100 |
| 106 | ул. Заводская, 29 | К39 | 110 | 11 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 107 | К39 | К38 | 250 | 26 | 1982 | асбоцемент | самотечная | 100 |
| 108 | ул. Заводская, 31 | К38 | 110 | 9 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 109 | К38 | К37 | 250 | 12 | 1982 | асбоцемент | самотечная | 100 |
| 110 | ул. Заводская, 2 | К37 | 110 | 33 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 111 | К37 | К36 | 250 | 16 | 1982 | асбоцемент | самотечная | 100 |
| 112 | ул. Заводская, 33 | К36 | 110 | 8 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 113 | К36 | КНС | 250 | 197 | 1982 | асбоцемент | самотечная | 100 |
| 114 | ул. Новая, 14 | К32 | 110 | 58 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 115 | шиномонтаж | К33 | 110 | 60 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 116 | К33 | К31 | 110 | 45 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 117 | К32 | К31 | 110 | 69 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 118 | К34 | К33 | 110 | 58 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 119 | К31 | К30 | 160 | 116 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 120 | К29 | К28 | 160 | 87 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 121 | К26 | К19 | 160 | 79 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 122 | ул. Заводская, 11а | К48 | 110 | 23 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 123 | ул. Ленина, 21 | К35 | 110 | 13 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 124 | К35 | К29 | 110 | 88 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 125 | К30 | К29 | 160 | 42 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 126 | ул. Ленина, 27 | К30 | 110 | 12 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 127 | К28 | К27 | 160 | 28 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 128 | К27 | К26 | 160 | 39 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 129 | ул. Ленина, 33 | К28 | 110 | 10 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 130 | ул. Ленина, 35 | К27 | 110 | 26 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 131 | ул. Ленина, 43 | К19 | 110 | 28 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 132 | ул. Ленина, 43а | К19 | 110 | 23 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 133 | К87 | Отстойник | 160 | 12 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 134 | ул. Новая, 11 | К78 | 110 | 9 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 135 | ул. Советская, 6 | К49 | 110 | 19 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 136 | ул. Трудовая, 11 | К22 | 110 | 13 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 137 | К23 | К22 | 160 | 29 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 138 | ул. Трудовая, 13 | К23 | 110 | 14 | 1982 | полиэтилен | самотечная | 78 |
| 139 | КНС | БОС | 250 | 1365 | 1982 | сталь | напорная | 100 |

Состояние сетей канализации рассматриваемой технологической зоны на момент обследования оценивается как неудовлетворительное, средний износ сетей составляет 84,9%. Высокий уровень износа сетей водоотведения может приводить к аварийным ситуациям, приводящим к перебоям в снабжении водой потребителей.

  - Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой совокупность инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населения. По системе, состоящей из трубопроводов и коллекторов общей протяженностью порядка 7,46 км отводятся сточные воды, образующиеся на территории Большесундырского сельского поселения.

Приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.

Наиболее острой является проблема износа канализационных сетей. Поэтому особое внимание должно уделяться их реконструкции и модернизации. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Устойчивая работа системы канализации Большесундырского сельского поселения обеспечивается реализацией комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения.

  - Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В следующих технологических зонах Большесундырского сельского поселения сброс сточных вод системы централизованного водоотведения производится после очистных сооружений:

с.Б.Сундырь.

  - Описание территорий Большесундырского сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения

Следующие территории Большесундырского сельского поселения не охвачены централизованными системами водоотведения:

с.Б.Сундырь (не обеспечено централизованным водоотведением около 55%);

д.Б.Татаркасы (централизованное водоотведение отсутствует);

д.В.Олгаши (централизованное водоотведение отсутствует);

д.Вомбакасы (централизованное водоотведение отсутствует);

д.Кармыши (централизованное водоотведение отсутствует);

д.Кумыркасы (централизованное водоотведение отсутствует);

д.М.Татаркасы (централизованное водоотведение отсутствует);

д.Н.Олгаши (централизованное водоотведение отсутствует);

д.Н.Шокино (централизованное водоотведение отсутствует);

д.Токшики (централизованное водоотведение отсутствует);

д.Шупоси (централизованное водоотведение отсутствует);

д.Ямолкино (централизованное водоотведение отсутствует);

с.Б.Карачкино (централизованное водоотведение отсутствует);

д.Адикасы (централизованное водоотведение отсутствует);

д.Ешмолай (централизованное водоотведение отсутствует);

д.Мижары (централизованное водоотведение отсутствует);

д.Ойкасы (централизованное водоотведение отсутствует);

д.Оргум (централизованное водоотведение отсутствует);

д.Турикасы (централизованное водоотведение отсутствует).

  - Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Большесундырского сельского поселения

По состоянию на 2021 г. эксплуатация систем централизованного водоотведения Большесундырского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики сопровождается следующими техническими и технологическими проблемами, влияющими на безопасную и бесперебойную работу систем.

1. Общее состояние канализационных сетей характеризуется высоким износом, значительная часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки. В связи с высокой степенью износа происходят разрушения канализационных труб в виде трещин, переломов, что приводит к утечкам сточной воды.

Для эффективного функционирования и повышения надежности системы водоотведения с.Большой Сундырь необходимо проведение комплексных мероприятий по реконструкции канализационных сетей, а также сооружений на них. В связи с этим планируется проведение реконструкции всех канализационных сетей с.Большой Сундырь (7,96 км).

2. Оборудование и сооружения биологических очистных сооружений канализации сельского поселения сильно изношены, требуется проведение реконструкции канализационных очистных сооружений с доведением качества очистки сточных вод до требований, установленных нормативами.

3. Оборудование канализационной насосной станции по ул.Ленина, 44а также находится в изношенном состоянии и требует проведения реконструкции.

4. Канализационная насосная станция около дома №12 по улице Мичурина вышла из строя, поэтому сточные воды транспортируются автотранспортом на БОС. Для возобновления централизованного отвода стоков от домов №№1, 3, 5, 7 по улице Новая и домов №№ 12, 14 по улице Мичурина необходима прокладка самотечного трубопровода от указанных домов до канализационной камеры К62 в районе дома №15а по ул.Ленина.

  - Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов

С 13.06.2019 г. вступило в действие Постановление Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782» (далее – Правила).

Правила, утвержденные настоящим Постановлением, определяют порядок отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений и городских округов.

Отнесение централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов осуществляется посредством утверждения схемы водоснабжения и водоотведения.

Централизованная система водоотведения (канализация) считается отнесенной к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов со дня вступления в силу акта органа, уполномоченного на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, об утверждении или актуализации (корректировке) схемы водоснабжения и водоотведения.

Централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев:

- более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации) составляют:

а) сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов;

б) сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживания;

в) сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

г) сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей;

д) сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества;

е) поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения);

ж) сточные воды при условии соответствия состава сточных вод следующим показателям:

- нефтепродукты - не более 3 мг/дм3;

- фенолы (сумма) - не более 0,05 мг/дм3;

- железо - не более 3 мг/дм3;

- медь - не более 0,1 мг/дм3;

- алюминий - не более 1 мг/дм3;

- цинк - не более 0,5 мг/дм3;

- хром (шестивалентный) - не более 0,01 мг/дм3;

- никель - не более 0,1 мг/дм3;

- кадмий - не более 0,005 мг/дм3;

- свинец - не более 0,01 мг/дм3;

- мышьяк - не более 0,01 мг/дм3;

- ртуть - не более 0,0001 мг/дм3;

- ХПК (бихроматная окисляемость) - не более 400 мг/дм3.

- одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с ОКВЭД организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

На территории Большесундырского сельского поселения деятельность по водоотведению осуществляет Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Моргаушское», у которого в списке видов деятельности в соответствии с ОКВЭД присутствует вид деятельности 37.00 «Сбор и обработка сточных вод».

В соответствии с п.14 Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» внесение в схему водоснабжения и водоотведения сведений об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов осуществляется после представления организацией, осуществляющей водоотведение, в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, сведений о соблюдении совокупности критериев, предусмотренных Правилами, в течение периода, предусмотренного Правилами.

На момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения Большесундырского сельского поселения сведения о соблюдении совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, предусмотренные Правилами, по системе водоотведения с.Б.Сундырь не предоставлялись.

Следовательно, по состоянию на 2021 г. система водоотведения с.Большой Сундырь Большесундырского сельского поселения не может быть отнесена к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.

# Балансы сточных вод в системе водоотведения

  - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Большесундырского сельского поселения составлен на основании балансов водопотребления, рассмотренных в схеме водоснабжения.

Общий существующий баланс водоотведения Большесундырского сельского поселения представлен в Табл. 2.1.

          - Общий баланс водоотведения Большесундырского сельского поселения

| № п/п | Наименование потребителя | Объем отведенных стоков, тыс.м³/год | Доля отведенных стоков, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые здания | 14,833 | 43,2 |
| 2 | Объекты общественно-делового назначения | 12,901 | 37,5 |
| 3 | Производственные объекты | 6,638 | 19,3 |
|  | Всего | 34,372 | 100 |

На Рис. 2.1 показано графическое представление общего баланса водоотведения Большесундырского сельского поселения.

        - Баланс водоотведения Большесундырского сельского поселения

Как видно из приведенных данных основным потребителем услуг водоотведения в Большесундырском сельском поселении являются жилые здания, на них приходится 43,2% отведенных стоков.

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения с разбивкой по технологическим зонам водоотведения приведен в Табл. 2.2.

          - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Большесундырского сельского поселения по технологическим зонам водоотведения

| № п/п | Наименование технологической зоны | Объем отведенных стоков, тыс.м³/год | Доля отведенных стоков, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Б.Сундырь | 34,372 | 100,0 |

На Рис. 2.2 ниже представлено распределение подачи воды по технологическим зонам водоотведения Большесундырского сельского поселения.

        - Распределение подачи воды по технологическим зонам водоотведения Большесундырского сельского поселения

  - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности)

Неорганизованный сток представляет собой неорганизованный приток дренажных вод, поступающих в системы централизованного водоотведения через неплотности сетей и сооружений. Оценка фактического притока неорганизованного стока рассчитывается исходя из максимальной разницы годовых значений поступления сточных вод от абонентов и показаний приборов учета, установленных на выпусках сточных вод. В связи с отсутствием приборов учёта сточных вод у абонентов и на выпусках отсутствует возможность оценки фактического объема неорганизованного стока.

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время приборы учета принимаемых сточных вод в системе централизованного водоотведения Большесундырского сельского поселения отсутствуют. Коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод рассчитывается косвенным методом на основе учета потребления воды.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях утверждены постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 04.09.2012 №370 (ред. №7 от 28.01.2015) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению и об особенностях расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению на территории Чувашской Республики». Сведения о действующих нормативах потребления коммунальных услуг города представлены в Табл. 3.5 подраздела «Сведения о фактическом потреблении населением воды» схемы водоснабжения.

  - Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

В связи с тем, в настоящее время приборы учета сточных вод в системе централизованного водоотведения Большесундырского сельского поселения отсутствуют, ретроспективные данные по поступлению сточных вод в централизованную систему водоотведения предоставлены не были.

  - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В Табл. 2.3 представлены прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Большесундырского сельского поселения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

          - Прогнозные балансы поступления сточных вод по технологическим зонам водоотведения Большесундырского сельского поселения

| № п/п | Наименование технологической зоны | Объем отведенных стоков, тыс.м³/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | с.Б.Сундырь | 34,372 | 34,372 | 34,372 | 34,372 | 34,372 | 34,372 | 34,372 | 37,394 | 37,394 |

# Прогноз объема сточных вод

  - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в Табл. 3.1.

          - Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения Большесундырского сельского поселения

| № п/п | Наименование группы абонентов | Объем отведенных стоков, тыс.м³/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | Жилые здания | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 14,833 | 17,856 | 17,856 |
| 2 | Объекты общественно-делового назначения | 12,901 | 12,901 | 12,901 | 12,901 | 12,901 | 12,901 | 12,901 | 12,901 | 12,901 |
| 3 | Производственные объекты | 6,638 | 6,638 | 6,638 | 6,638 | 6,638 | 6,638 | 6,638 | 6,638 | 6,638 |
|  | Всего | 34,372 | 34,372 | 34,372 | 34,372 | 34,372 | 34,372 | 34,372 | 37,395 | 37,395 |

На Рис. 3.1 представлена диаграмма перспективного распределения потребления услуги водоотведения по группам абонентов Большесундырского сельского поселения.

        - Распределение потребления услуги водоотведения по группам абонентов Большесундырского сельского поселения

Как видно из диаграммы основным потребителем услуги водоотведения Большесундырского сельского поселения к 2036 году будут являться жилые здания, на них будет приходиться 47,7% объема поступления сточных вод.

Согласно приведенным данным видно, что структура водоотведения Большесундырского сельского поселения к 2036 году не претерпит существенных изменений.

  - Описание структуры централизованной системы водоотведения

На момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения в Большесундырском сельском поселении централизованным водоотведением охвачен только один населенный пункт - с.Большой Сундырь. Централизованно отводятся стоки от абонентов жилых домов, общественных зданий и производственных сооружений. Многоквартирный жилищный фонд обеспечен централизованным водоотведением полностью. Исключение на сегодняшний день составляют многоквартирные жилые дома №№10, 12, 14 по ул.Мичурина и дома №№1, 3, 5, 7 по ул.Новая (водоотведение от данных многоквартирных домов осуществлялось через канализационную насосную станцию, которая в настоящее время находится в нерабочем состоянии).

Водоотведение от объектов, не охваченных централизованной системой водоотведения, осуществляется в септики (выгребы). Септики частично дренируют, также производится откачка септиков ассенизационными автомашинами с последующим вывозом жидких бытовых отходов на канализационные очистные сооружения. Часть жителей пользуется надворными уборными.

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод от абонентов централизованной системы водоотведения на территории с.Большой Сундырь следующая: сточные вода от жилых, общественных и производственных зданий по наружной канализационной сети самотеком отводятся на канализационную насосную станцию по ул.Ленина, 44а, откуда по напорному трубопроводу перекачиваются на биологические очистные сооружения, расположенные на северной окраине села. После очистки стоки сбрасываются на рельеф местности, откуда попадают в р.Сундырь.

  - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Расчетный расход сточных вод Большесундырского сельского поселения в настоящее время составляет 113,003 м³/сут. К 2036 году расчетный расход сточных вод составит 113,003 м³/сут.

Максимальные суточные расходы сточных вод с разбивкой по годам показаны в Табл. 3.2, средние суточные расходы представлены в Табл. 3.3.

          - Максимальные суточные расходы сточных вод с разбивкой по годам Большесундырского сельского поселения

| № п/п | Наименование группы абонентов | Максимальный суточный объем отведенных стоков, м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | Жилые здания | 48,767 | 48,767 | 48,767 | 48,767 | 48,767 | 48,767 | 48,767 | 58,703 | 58,703 |
| 2 | Объекты общественно-делового назначения | 42,414 | 42,414 | 42,414 | 42,414 | 42,414 | 42,414 | 42,414 | 42,414 | 42,414 |
| 3 | Производственные объекты | 21,822 | 21,822 | 21,822 | 21,822 | 21,822 | 21,822 | 21,822 | 21,822 | 21,822 |
|  | Всего | 113,003 | 113,003 | 113,003 | 113,003 | 113,003 | 113,003 | 113,003 | 122,939 | 122,939 |

          - Средние суточные расходы сточных вод с разбивкой по годам Большесундырского сельского поселения

| № п/п | Наименование группы абонентов | Средний суточный объем отведенных стоков, м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | Жилые здания | 40,639 | 40,639 | 40,639 | 40,639 | 40,639 | 40,639 | 40,639 | 48,92 | 48,92 |
| 2 | Объекты общественно-делового назначения | 35,345 | 35,345 | 35,345 | 35,345 | 35,345 | 35,345 | 35,345 | 35,345 | 35,345 |
| 3 | Производственные объекты | 18,185 | 18,185 | 18,185 | 18,185 | 18,185 | 18,185 | 18,185 | 18,185 | 18,185 |
|  | Всего | 94,169 | 94,169 | 94,169 | 94,169 | 94,169 | 94,169 | 94,169 | 102,45 | 102,45 |

        - Расчетный расход сточных вод Большесундырского сельского поселения, м³/сут

  - Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов Большесундырского сельского поселения производится через систему самотечных трубопроводов.

Гидравлическая характеристика канализационных сетей определяется наибольшей их пропускной способностью при заданном уклоне и площади живого сечения потока. Сети водоотведения Большесундырского сельского поселения выполнены из каналов круглого сечения, являющимся самым выгодным в этом отношении, как имеющее наибольший гидравлический радиус.

Сточная жидкость, транспортируемая по канализационным сетям, является полидисперсной системой с большим количеством плотных и жидких нерастворимых примесей. При малых скоростях течения нерастворимые примеси могут выпадать в трубах в виде осадка, что приводит к уменьшению пропускной способности, засорению, а иногда и к полной закупорке труб, а устранение засорения и закупорки связано со значительными трудностями. В нормально работающей канализационной сети нерастворимые примеси, содержащиеся в сточных водах, непрерывно транспортируются потоком воды.

  - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Анализ производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения представлен в Табл. 3.4.

          - Анализ производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения Большесундырского сельского поселения

| № п/п | Наименование группы абонентов | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем отведенных стоков, тыс.м³/год | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 37,4 | 37,4 |
| 2 | Объем стоков, пропущенных через очистные сооружения, тыс.м³/год | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 37,4 | 37,4 |

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

  - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения Большесундырского сельского поселения разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения Большесундырского сельского поселения являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:

повышение качества очистки сбрасываемых сточных вод за счет модернизации существующих очистных сооружений и строительства новых;

обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели качества очистки сточных вод;

показатели эффективности при транспортировке сточных вод;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

  - Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбивкой по годам

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения Большесундырского сельского поселения с разбивкой по годам представлен в Табл. 4.1.

          - Основные мероприятия по реализации схемы водоотведения Большесундырского сельского поселения

| № | Наименование мероприятия | Характеристика | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция канализационной насосной станции по ул.Ленина, 44а с.Б.Сундырь | Обеспечение бесперебойного водоотведения от абонентов с.Б.Сундырь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция канализационных очистных сооружений (производительность 700 куб.м/сут) с.Б.Сундырь | Исключение негативного воздействия сточных вод на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Реконструкция канализационных сетей с.Б.Сундырь (7,96 км) | Повышение безопасности и бесперебойности отведения канализационных стоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Строительство участка самотечной канализационной сети от многоквартирных жилых домов №№10, 12, 14 по ул.Мичурина и №№1, 3, 5, 7 по ул.Новая до колодца К62 в районе дома ул.Ленина, 15 | Подключение многоквартирных жилых домов по ул.Мичурина и ул.Новая к системе централизованного водоотведения (водоотведение от данных домов осуществлялось через КНС, которая в настоящее время находится в нерабочем состоянии) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоотведения

    - Организация централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует

В рассматриваемый период схемой водоотведения предусматривается организация централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует, в 2027 году. Планируется строительство участка самотечной канализационной сети от многоквартирных жилых домов №№ 12, 14 по ул.Мичурина и №№1, 3, 5, 7 по ул.Новая до колодца К62 в районе дома ул.Ленина.

    - Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

Схемой водоотведения планируется реконструкция существующих канализационных очистных сооружений. Это позволит сократить сброс неочищенных сточных вод, а также организовать возврат очищенных сточных вод на технические нужды.

  - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах

На территории Большесундырского сельского поселения планируется реконструкция и строительство следующих канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций и коллекторов:

строительство нового канализационного коллектора D=160мм, L=340м от канализационной камеры у дома №1 по улице Новая до канализационной камеры в районе дома 15а по улице Ленина (Рис. 4.1);

реконструкция существующих канализационных очистных сооружений (производительность 700 куб.м/сут) в северной части c. Большой Сундырь;

реконструкция канализационной насосной станции в с.Большой Сундырь по адресу ул.Ленина, 44а.

Строительство современных систем очистки и отведения стоков при грамотной эксплуатации позволит своевременно отводить сточные воды, не допуская аварийных ситуаций со сбросом неочищенного стока в водные объекты, что, в свою очередь, позволит избежать загрязнения окружающей среды.

Водоотведение на территориях индивидуальной жилой застройки, где централизованное водоотведение отсутствует, планируется осуществлять посредством локальных очистных сооружений.

Вывод из эксплуатации объектов водоотведения планируется только в составе мероприятий по реконструкции сетей и сооружений при вводе в эксплуатацию новых объектов.

        - Схема расположения канализационного коллектора D=160мм, L=340м от канализационной камеры у дома №1 по улице Новая до канализационной камеры в районе дома 15а по улице Ленина с.Б.Сундырь

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах систем централизованного водоотведения Большесундырского сельского поселения в настоящее время отсутствуют.

Внедрение указанных систем в рассматриваемый период планируется в рамках мероприятий по реконструкции объектов систем централизованного водоотведения, предусмотренных настоящей схемой.

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) и их обоснование

Реконструкция участков канализационных сетей с высокой степенью износа будет осуществляться без внесения изменений в маршруты прохождения существующих трубопроводов системы водоотведения, поэтому маршруты прохождения трубопроводов не изменятся. Строительство новых канализационных сетей предполагает подключение новых потребителей к существующему магистральному трубопроводу по кратчайшему пути.

Окончательная трассировка реконструируемых и новых канализационных сетей, а также определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе проектирования.

Схема существующего размещения объектов централизованной системы водоотведения с.Б.Сундырь Большесундырского сельского поселения представлена в приложении к настоящей схеме.

Схемы планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения совпадают с существующим размещением объектов систем водоотведения.

  - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Предлагаемые схемой мероприятия по реконструкции систем очистки сточных вод позволят улучшить санитарное состояние на территории Большесундырского сельского поселения и качество воды поверхностных водных объектов, протекающих по прилегающим территориям.

Нормативная санитарно-защитная зона сооружений для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях составляет:

при расчетной производительности очистных сооружений от 200 м³/сут до 5000 м³/сут – 150 м;

при расчетной производительности очистных сооружений от 5000 м³/сут до 50000 м³/сут – 300 м.

Нормативная санитарно-защитная зона сооружений для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловых площадок составляет:

при расчетной производительности очистных сооружений от 200 м³/сут до 5000 м³/сут – 200 м;

при расчетной производительности очистных сооружений от 5000 м³/сут до 50000 м³/сут – 400 м.

Для сетевых сооружений канализации на уличных проездах и других открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливаются следующие охранные зоны:

для сетей диаметром менее 600 мм: 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения;

для магистралей диаметром свыше 1000 мм: 20-50-метровая зона в обе стороны от стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения в зависимости от грунтов и назначения трубопровода.

  - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы зон размещения объектов централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения в рассматриваемый период изменятся площадь группы зданий №№ 12, 14 по ул.Мичурина и №№1, 3, 5, 7 по ул.Новая.

Подключение существующих потребителей, не подключенных к системе централизованного водоотведения, осуществляется на основании заявления на получение технических условий для подключения к сетям централизованного водоотведения.

В районах индивидуальной перспективной застройки планируется устройство автономных канализационных систем.

Окончательный выбор площади участка и места строительства канализационных очистных сооружений и насосных станций выполняется при разработке проектной документации по согласованию с администрацией муниципального образования.

# Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения Большесундырского сельского поселения

  - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Схемой водоотведения планируется реконструкция существующих биологических очистных сооружений и канализационной насосной станции по ул.Ленина, 44а, эксплуатация которых позволит своевременно отводить сточные воды, не допуская сброса неочищенного стока в почву и водные объекты, что позволит избежать загрязнения окружающей среды.

  - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Применяемая биологическая очистка сточных вод применяется в качестве одного из этапов очистки хозяйственно-бытовых или близких по составу сточных вод. Основу этого этапа очистки составляет жизнедеятельность микроорганизмов (аэробных и анаэробных бактерий), которые поглощают или разрушают органические загрязнения, содержащиеся в сточной воде. Для нормального протекания процесса очистки в сточной воде должны присутствовать биогенные элементы (азот, фосфор и калий).

В очистных сооружениях создаются условия для максимальной эффективности процесса биологической очистки. Конструкция аэротенков подбирается с учетом состава и пропорции загрязнений, поступающих на очистку. Подбирается общее время пребывания стока в аэротенке и в зонах нитри-денитрификации, интенсивность подачи кислорода и т.д. До начала биологической очистки сточные воды подвергаются механической очистке на решетках и песколовках, где удаляются взвешенные вещества и различные масла. После биологической очистки сточные воды проходят физико-химическую очистку, а также отстаивание, доочистку и обеззараживание. Состав, размер и технологические особенности станций биологической очистки подбираются исходя из суточного объема притока сточных вод, их состава и требований к качеству очистки.

# Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

  - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбивкой по годам

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоотведения Большесундырского сельского поселения с разбивкой по годам представлена в Табл. 6.1.

          - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоотведения сельского поселения

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Ориентировочная стоимость меро-приятий, тыс.руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общие затраты на реализацию мероприятий по развитию системы централизованного водоотведения, в том числе: |  | 217391 |  |  |  |  |  |  | 2141 | 215250 |
| 1 | Реконструкция канализационной насосной станции по ул.Ленина, 44а с.Б.Сундырь | Бюджетные и внебюджетные средства | 7400 |  |  |  |  |  |  |  | 7400 |
| 2 | Реконструкция канализационных очистных сооружений (производительность 700 куб.м/сут) с.Б.Сундырь | Бюджетные и внебюджетные средства | 160000 |  |  |  |  |  |  |  | 160000 |
| 3 | Реконструкция канализационных сетей с.Б.Сундырь (7,96 км) | Бюджетные и внебюджетные средства | 47850 |  |  |  |  |  |  |  | 47850 |
| 4 | Строительство участка самотечной канализационной сети от многоквартирных жилых домов №№10, 12, 14 по ул.Мичурина и №№1, 3, 5, 7 по ул.Новая до колодца К62 в районе дома ул.Ленина, 15 | Бюджетные и внебюджетные средства | 2141 |  |  |  |  |  |  | 2141 |  |

В рамках разработки схемы водоотведения проводится предварительный расчёт стоимости выполнения предложенных мероприятий по совершенствованию централизованных систем водоотведения, т.е. проводятся предпроектные работы.

На предпроектной стадии при обосновании величины инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения.

Стоимость строительства и реконструкции объектов определяется в соответствии с укрупненными сметными нормативами цены строительства объектов и сетей водоотведения. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов.

Стоимость строительства сетей водоотведения рассчитана на основе государственных сметных нормативов, укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2014 Московской области «Сети водоснабжения и канализации» из расчета укладки сетей из полиэтиленовых труб в мокром грунте на глубину до 2 метров.

Данный ценник утвержден в 2014 году, следовательно, данная стоимость рассчитана на I квартал 2014 года. Индекс к ФЕР-2001/ТЭР-2011 на I квартал 2014 года для объектов «Внешние инженерные сети канализации» составлял 6,68. На IV квартал 2020 года данный индекс составляет 8,65, следовательно, индекс приведения к нынешней стоимости составляет 8,65/6,68 и равен 1,295.

В соответствии с приложением №17 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от «28» августа 2014 г. № 506/пр “О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры” коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации применяемых при расчете планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета, определяемой на основании государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства, составляет 0,92.

# Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения Большесундырского сельского поселения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к плановым значениям показателей развития централизованных систем водоотведения относятся:

показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели качества очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения Большесундырского сельского поселения представлены в Табл. 7.1.

          - Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения Большесундырского сельского поселения

| № | Показатель | Единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2031 год | 2036 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации товаров и услуг | тыс.м³ | 34,37 | 34,37 | 34,37 | 34,37 | 34,37 | 34,37 | 34,37 | 37,40 | 37,40 |
| 2 | Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам | % | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 0,00 |
| 4 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 100 |
| 5 | Удельное количество аварий и засоров на сетях водоотведения | ед./км. | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельный расход ЭЭ на транспортировку и очистку 1 куб.м стоков | кВт×ч/м³ | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,2 |

# Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться организацией, осуществляющей водоотведение, в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации Большесундырского сельского поселения, осуществляющим полномочия по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности.

Бесхозяйные объекты в системе централизованного водоотведения Большесундырского сельского поселения выявлены не были.