| Утверждаю: Глава Малотаябинского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики __________________ В.В.Петров « ___ » ________________ 2016 г. | CОГЛАСОВАНО: Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике –Чувашии в Батыревском районе _____________________Сергеева Н.М. «___» ______________________2016г. |
| --- | --- |

рабочая программа

производственного контроля

качества питьевой воды

ИЗ АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИН И РАЗВОДЯЩЕЙ СЕТИ

Малотаябинское сельское поселение

429387, Чувашская Республика, Яльчикский район,

д. Малая Таяба, ул. Новая, дом17

д. Малая Таяба

2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| № п.п. |  | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Реквизиты водопользователя | 3 |
| 1. | Пояснительная записка |  |
| 1.1. | Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды | 5 |
| 1.1.1 | Микробиологические и паразитологические показатели | 4 |
| 1.1.2. | Органолептические показатели | 4 |
| 1.1.3. | Радиологические показатели | 5 |
| 1.1.4. | Обобщенные показатели | 6 |
| 1.2. | Методики определения контролируемых показателей | 7 |
| 1.3. | Пункт отбора проб воды | 7 |
| 1.4. | Количество контролируемых проб воды и периодичность их отбора для лабораторных исследований | 7 |
| 1.5. | Календарные графики отбора проб воды и проведения их исследования | 8 |
| 1.6. | Проведение ежеквартального анализа результатов контроля качества воды | 8 |
| 1.7. | Предусмотренные мероприятия в целях поддержания высокого качества питьевой воды | 8 |
| 1.8. | Перечень форм учета и отчетности, установленных действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля: | 10 |

Реквизиты водопользователя

| Наименование | Сведения |
| --- | --- |
| Полное и сокращенное наименование предприятия | Администрация Малотаябинского сельского поселения |
| Юридический адрес предприятия | 429387, Чувашская Республика, Яльчикский район, д.Малая Таяба, ул.Новая,17 |
| Фактический адрес предприятия | 429387, Чувашская Республика, Яльчикский район, д.Малая Таяба, ул.Новая,17 |
| ОГРН | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Чувашской Республике за основным государственным регистрационным номером 1052132012063 24.11.2005 г. Серия 21 №000498833 |
| ИНН | 2120002941; Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации выдано Межрайонной ИФНС России №2 по Чувашской Республике 24.11.2005г. Серия 21 №002275429 |
| ОКПО | 04319559 |
| ОКТМО | 97655425 |
| ОКВЭД | 75.11.32 |
| ОКАТО | 97255825000 |
| КПП | 212001001 |
| Расчетный счет | 40204810100000100324 |
| Лицевой счет | 03153003430 в Отделе №20 УФК по Чувашской Республике |
| БИК | 049706001 |
| Наименование банка | Отделение –НБ Чувашская Республика г.Чебоксары Сбербанка России г.Чебоксары |
| Адрес электронной почты | sao-mtaj@yaltch.cap.ru |
| Должность руководителя | Глава сельского поселения |
| ФИО руководителя | Петров Валерий Владимирович |
| Ответственный за эксплуатацию и обслуживания скважин |  |
| Основной вид деятельности | Водоснабжение холодное |
| Место расположения скважин и географические координаты водозаборного участка | Скважина №1 –Водопровод по улице Садовая и Верхняя д.Малая Таяба Яльчикского района Чувашской Республики, расположенный по адресу: Чувашская Республика, Яльчикский район, д.Малая Таяба начало трассы: насосная станция в 19,0 м к юго-востоку от дома №32 по улице Садовая; проходит: по улице Садовая и Верхняя; конец трассы: водопроводный колодец около дома №3 по улице Восточная. Скважина №2 – Водопровод по улице Тукас д. Старое Янашево Яльчикского района Чувашской Республики, расположенный по адресу: Чувашская Республика, Яльчикский район, д.Старое Янашево начало трассы: насосная станция в 58,0 м к северо-востоку от дома №1 по улице Тукас; проходит: по улице Тукас; конец трассы: водопроводный колодец около дома №66 по улице Тукас. Скважина №3 –Водопровод по улице Анаткас и Майракасси д. Старое Янашево Яльчикского района Чувашской Республики, расположенный по адресу: Чувашская Республика, Яльчикский район, д.Старое Янашево начало трассы: насосная станция в 305,0 м к югу от дома №1 по улице Анаткас; проходит: по улице Анаткас и Майракасси; конец трассы: водопроводный колодец около дома №62 по улице Анаткас. Скважина №4 – Водопровод по улице Центральная и Передовая д. Новопоселенная Таяба Яльчикского района Чувашской Республики, расположенный по адресу: Чувашская Республика, Яльчикский район, д.Новопоселенная Таяба начало трассы: насосная станция в 60,0 м к юго-западу от дома №13 по улице Садовая; проходит: по улице Центральная и Передовая; конец трассы: водопроводный колодец около дома №11 по улице Центральная. |

1. пояснительная записка

  - Перечень нормативных документов:

  - Законы:

  - 1. Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

  - 2. Федеральный закон от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

  - 3. Федеральный закон «О защите прав потребителей» №2300/1-1 от -7.02.1992г;

  - 4. Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды».

  - Стандарты, санитарные нормы и правила, гигиенические нормативы, методические указания и рекомендации:

  - 1. СП.1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

  - 2. СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

  - 3.СанПиН 2.14.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

  - 4.СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

  - 5. СанПиН2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

  - 6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

  - Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля:

      - Водоснабжение осуществляется по водопроводам хозяйственно-питьевого водоснабжения. Водозабор производится из артезианских скважин  путем подъема воды из запасов подземных вод глубинным наосом. Поднимаемая вода закачивается в водонапорные башни (емкости), оттуда по водопроводам поступает к потребителям.

  - 1.1. Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды

    - 1.1.1. Микробиологические и паразитологические показатели

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| Термотлерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл* | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии** | Число бактерий в 100 мл* | Отсутствие |
| Общее микробное число** | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 мл |

Примечания:

* При определении проводится трехкратное исследование по 100 мл отобранной пробы воды.

** Превышение норматива не допускается в 95% проб, отбираемых в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети в течение 12 месяцев, при количестве исследуемых проб не менее 100 за год.

    - 1.1.2. Органолептические показатели

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| Запах | Баллы | 2 |
| Привкус | Баллы | 2 |
| Цветность | Градусы | 20 |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину) | 2,6 (3,5) 71,5 (2) |

Примечания:

Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовке.

    - 1.1.3. Радиологические показатели

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы | Показатели вредности |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельная суммарная – альфа активность | Б к/л | 0,1 | Радиац. |
| Удельная суммарная – бета активность | Б к/л | 1,0 | Радиац. |
| Радон | Б к/л | 60 | Радиац. |

    - 1.1.4. Обобщенные показатели

| Показатель | Единица измерения | Нормативы предельно допустимые концентрации (ПДК), не более | Показатель вредности | Класс опасно ст |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие показатели |
| Водородный показатель | Единицы рН | В пределах 6-9 |  |  |
| Общая минерализация (сухой остаток) | Мг/л | 1000 |  |  |
| Жесткость общая | Мг-экв./л | 7 |  |  |
| Окисляемость перманганатная | Мг/л | 5,0 |  |  |
| Нефтепродукты | Мг/л | 0,1 |  |  |
| Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионактивные | Мг/л | 0,5 |  |  |
| Аммиак и соли аммония | Мг/л | 2,6 |  |  |
| Неорганические вещества |
| Алюминий | Мг/л | 0,5 | С.-т. |  |
| Цинк | Мг/л | 5 | С.-т. | 1 |
| Магний | Мг/л | 40 | С.-т. | 2 |
| Железо (Fe, суммарно) | Мг/л | 0,3 (1,0) | Орг. | 3 |
| Кальций | Мг/л | 180 | С.-т. | 2 |
| Марганец (Mn, суммарно) | Мг/л | 0,1 | Орг. | 3 |
| Медь (Cu, суммарно) | Мг/л | 1,0 | Орг. | 3 |
| Мышьяк (As, суммарно) | Мг/л | 0,05 | С.-т. | 2 |
| Нитраты (по No3-) | Мг/л | 45 | С.-т. | 3 |
| Свинец (PЬ, суммарно) | Мг/л | 0,03 | С.-т. | 2 |
| Нитриты | Мг/л | 3 |  |  |
| Сульфаты (8о42-) | Мг/л | 500 | С.-т. | 4 |
| Фториды (F-) Для климатических районов |
| I и II | Мг/л | 1,5 | С.-т. | 2 |
| III | Мг/л | 1,2 | С.-т. | 2 |
| Хлориды (Cl-) | Мг/л | 350 | Орг. | 4 |

Примечания:

Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: «С. –т.» - санитарно – токсикологический, «орг.» - органолептический.

Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно – эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

  - 1.2. Методики определения контролируемых показателей

Метод определения контролируемых показателей осуществляется аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашия и его филиалом в Батыревском районе», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике» и другими аккредитованными лабораториями.

  - 1.3. Пункт отбора проб воды

Отбор проб воды осуществлять:

Для артскважин  - с артскважин и в распределительной водопроводной сети в нижеследующем:

| №п/п | Наименование арт.скважины | Местонахождение | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скважина № 1 | Водопровод по улице Садовая и Верхняя д.Малая Таяба Яльчикского района Чувашской Республики, расположенный по адресу: Чувашская Республика, Яльчикский район, д.Малая Таяба начало трассы: насосная станция в 19,0 м к юго-востоку от дома №32 по улице Садовая; проходит: по улице Садовая и Верхняя; конец трассы: водопроводный колодец около дома №3 по улице Восточная. |  |  |  |
| 2. | Скважина № 2 | Водопровод по улице Тукас д. Старое Янашево Яльчикского района Чувашской Республики, расположенный по адресу: Чувашская Республика, Яльчикский район, д.Старое Янашево начало трассы: насосная станция в 58,0 м к северо-востоку от дома №1 по улице Тукас; проходит: по улице Тукас; конец трассы: водопроводный колодец около дома №66 по улице Тукас. |  |  |  |
| 3. | Скважина № 3 | Водопровод по улице Анаткас и Майракасси д. Старое Янашево Яльчикского района Чувашской Республики, расположенный по адресу: Чувашская Республика, Яльчикский район, д.Старое Янашево начало трассы: насосная станция в 305,0 м к югу от дома №1 по улице Анаткас; проходит: по улице Анаткас и Майракасси; конец трассы: водопроводный колодец около дома №62 по улице Анаткас. |  |  |  |
| 4. | Скважина № 4 | Водопровод по улице Центральная и Передовая д. Новопоселенная Таяба Яльчикского района Чувашской Республики, расположенный по адресу: Чувашская Республика, Яльчикский район, д.Новопоселенная Таяба начало трассы: насосная станция в 60,0 м к юго-западу от дома №13 по улице Садовая; проходит: по улице Центральная и Передовая; конец трассы: водопроводный колодец около дома №11 по улице Центральная. |  |  |  |

  - 1.4. Количество контролируемых проб воды и периодичность их отбора для лабораторных исследований

| Виды показателей | Количество проб в течение одного года, не менее |
| --- | --- |
| Микробиологические | 4 (по сезонам года) |
| Органолептические | 4 (по сезонам года) |
| Обобщенные показатели | 4 (по сезонам года) |
| Неорганические и органические вещества | 1 (по графику) |

  - 7. Календарные графики отбора проб воды и проведения их исследования

В местах водозабора артскважины №1/76

| Виды показателей | Месяцы |
| --- | --- |
| Микробиологические | Март |
|  | Май |
|  | Август |
|  | Ноябрь |
| Органолептические, обобщенные | Март |
|  | Май |
|  | Август |
|  | Ноябрь |
| Неорганические и органические вещества | Август |

В распределительной сети:

| Микробиологические | Ежемесячно |
| --- | --- |
| Органолептические | Ежемесячно |

  - 6. Проведение  анализа результатов контроля качества воды

По результатам лабораторных исследований филиалом  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Батыревском районе» и  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии» выдается заключение о качестве воды на территории Малотаябинского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики. При неудовлетворительных результатах анализа питьевой воды администрация предприятия осуществляет срочные меры по обеззараживанию воды в системе водоснабжения.

  - 1.7. Предусмотренные мероприятия в целях поддержания высокого качества питьевой воды

В течение года

| № п/п | Наименование | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очистка от снега вокруг сооружений водозабора на ширину не менее 0,8 метра | С начала весны (март-апрель) |
| 2 | Очистка отводных каналов паводковых вод от водозаборного сооружения | С начала таяния снега |
| 3 | Ежедневный обход водозаборных сооружений | Во время весеннего паводка |
| 4 | Капитальная уборка зон санитарной охраны 1 пояса от растительных остатков и мусора | До 01.05 |
| 5 | Обрезка и уборка засохших веток и деревьев в ЗСО | Весна-лето |
| 6 | Ремонт водоотводных каналов вокруг водозаборных сооружений | Май |
| 7 | Ремонт забора ЗСО 1 пояса | В течение лета |
| 8 | Ревизия (ремонт) задвижек, обратных клапанов водозаборов и водопроводной сети | Май-июнь |
| 9 | Госповерка манометров и водосчетчиков | По графику |
| 10 | Ревизия глубинного насоса | Август |
| 11 | Очистка колодцев водопроводной сети от мусора и хлама | Сентябрь |
| 12 | Ревизия (ремонт) водонапорных башен | Август-сентябрь |
| 13 | Очистка территории ЗСО от мусора и опавших листьев | Октябрь |
| 14 | Ревизия освещения водозаборных сооружений | Октябрь |
| 15 | Не допускать на территории ЗСО пастьбу скота и размещения мусора и свалок | Постоянно |
| 16 | Проведение периодических медицинских осмотров работников | 1 раз в год |

В режиме аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимые действия | Испол нители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отключение глубинного насоса | 1. Сообщить начальнику ТО Роспотребнадзора в Батыревском районе 2. Вызвать аварийную бригаду (электрик, слесарь-сантехник) 3. Поставить в известность руководителя 4. Заправить емкость в водобашне осветительным раствором 10% хлорной извести в количестве 50 литров | Охрана, сантехник Охрана Слесарь-сантехник |
| 2 | Неисправность в водопроводной сети | 1. Сообщить начальнику ТО 2. Вызвать аварийную бригаду 3. Отключить неисправную ветку водопровода от остальной сети 4. Поставить в известность руководителя 5. После устранения неисправности в сети и аварийная заправить емкость водобашни осветительным раствором 10% хлорной извести и сливать воду с ветки в течение 0,5 часа | Охрана Охрана Слесарь-сантехник |
| 3 | При угрозе заражения местности ядохимикатами и другими веществами вредными для здоровья | 1. Поставить в известность руководителя 2. Закрыть оголовки скважины непроницаемым материалом 3. Перекрыть главную задвижку водобашни, чтобы чистая вода поступала непосредственно в водопроводную сеть минуя емкость водобашни. 4. Установить постоянное дежурство по водозабору и распределительным сетям до отмены угрозы заражения местности | Слесарь-сантехник Охрана |

Информацию о результатах лабораторного контроля качества воды предоставляется ежегодно до 20 декабря текущего года в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике –Чувашии в Батыревском районе, с.Батырево, пр.Ленина дом 13 (88353261423; 88353250345).

1.8. Перечень форм учета и отчетности, установленных действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля:

1.Акты отбора проб.

2.Протоколы по результатам исследований проб   воды

3.Журнал регистрации аварийных ситуаций или технических нарушений.

4.Журнал учета проведения профилактических мероприятий на системах водоснабжения.

5.Личные медицинские книжки, установленного образца с отметкой прохождения медицинского осмотра и гигиенического обучения.

План

мероприятий по реализации рабочей программы

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключить договор на проведение анализов питьевой воды с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашия в Батыревском районе» и др. аккредитованными лабораториями | Январь ежегодно |  |
| 2 | Содержать в образцовом состоянии территории артскважины | постоянно |  |
| 3 | Своевременно и качественно проводить планово- предупредительные ремонты оборудования и водосистемы | постоянно |  |
| 4 | Анализ питьевой воды проводить в указанные сроки согласно СанПин 2.1.4.1074-01. В случаях неудовлетворительных проб информировать в ТО Управления Роспотребнадзора по ЧР в Батыревском районе | постоянно |  |
| 5 | Ежегодно предоставлять отчет о выполнении мероприятий по производственному контролю в срок до 25 декабря текущего года. | ежегодно |  |
| 6 | Вести регистрацию аварийных ситуаций, плановых ремонтных работ и своевременно информировать ТО Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Батыревском районе о случаях и проводимых мероприятиях (последующей профилактической дезинфекции и контрольными исследованиями проб воды). | постоянно |  |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Малотаябинского сельского поселения Яльчикского района ЧР

_____________ Петров В.В.

«__»_____________2016 год

ПЛАН-ГРАФИК

Промывки и дезинфекции артскважин

| Проводимые операции | Сроки проведения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- |
| Чистка, промывка артскважин, резервуара и разводящей сети | Ежегодно Апрель-май |  |
| Дезинфекция артскважин, резервуара и разводящей сети | Ежегодно Апрель-май |  |

Для дезинфекции используется  гипохлорид  натрия (обеззараживающий хлор)