## Узлы
Sys | Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Слив из подающего трубопровода, т/ч | Слив из обратного трубопровода, т/ч | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м | Статический напор на выходе, м | Давление в подающем (калибровка), м | Давление в обратном (калибровка), м | Температура в подающем (калибровка), °C | Температура в обратном (калибровка), °C
1749 | Ут4-4 | 6 | 100 |  |  | 21.487 | 148.24 | 126.753 | 94.35 | 66.59 | 48.24 | 26.753 | 3.07 | 128.8 | -1.58 | 105 | 105
269 | УТ35 | 2 | 100 |  |  | 5.696 | 140.328 | 134.632 | 94.66 | 69.41 | 40.328 | 34.632 | 3.84 | 343.5 | -1.48 | 105 | 105
1608 | УТ33 | 2 | 100 |  |  | 3.848 | 139.403 | 135.555 | 94.7 | 69.23 | 39.403 | 35.555 | 3.21 | 311.1 | -1.47 | 105 | 105
1598 | УТ32 | 2 | 100 |  |  | 6.491 | 140.727 | 134.236 | 94.79 | 69.46 | 40.727 | 34.236 | 2.68 | 272.3 | -1.44 | 105 | 105
1596 | УТ29 | 2 | 100 |  |  | 15.535 | 145.257 | 129.723 | 94.9 | 69.38 | 45.257 | 29.723 | 1.58 | 158.6 | -1.4 | 105 | 105
1582 | УТ27 | 2 | 100 |  |  | 19.349 | 147.168 | 127.82 | 94.94 | 69.35 | 47.168 | 27.82 | 1.07 | 102.9 | -1.39 | 105 | 105
359 | УТ26 | 2 | 100 |  |  | 7.816 | 141.389 | 133.574 | 94.02 | 69.08 | 41.389 | 33.574 | 12.52 | 766.9 | -1.68 | 105 | 105
1799 | УТ20-3 | 1 | 100 |  |  | 22.797 | 148.895 | 126.098 | 93.97 | 68.9 | 48.895 | 26.098 | 10.9 | 288.1 | -1.69 | 105 | 105
1796 | УТ20-2 | 1 | 100 |  |  | 22.793 | 148.893 | 126.1 | 92.45 | 66.62 | 48.893 | 26.1 | 19.83 | 317.1 | -2.15 | 105 | 105
1820 | УТ20-1 | 1 | 100 |  |  | 22.802 | 148.898 | 126.096 | 94.18 | 68.08 | 48.898 | 26.096 | 9.17 | 274.9 | -1.63 | 105 | 105
1816 | УТ20 | 1 | 100 |  |  | 22.827 | 148.91 | 126.084 | 94.45 | 68.16 | 48.91 | 26.084 | 6.9 | 250.5 | -1.55 | 105 | 105
1804 | УТ19 | 1 | 100 |  |  | 22.933 | 148.964 | 126.03 | 94.63 | 68.1 | 48.964 | 26.03 | 5.39 | 220.1 | -1.49 | 105 | 105
1793 | УТ18 | 1 | 100 |  |  | 24.147 | 149.572 | 125.425 | 93.05 | 67.89 | 49.572 | 25.425 | 18.06 | 211 | -1.97 | 105 | 105
1826 | УТ17 | 1 | 100 |  |  | 24.173 | 149.585 | 125.412 | 94.03 | 68.23 | 49.585 | 25.412 | 12.04 | 168.4 | -1.68 | 105 | 105
1869 | УТ16 | 1 | 100 |  |  | 24.354 | 149.676 | 125.322 | 94.41 | 68.14 | 49.676 | 25.322 | 9.71 | 124.6 | -1.56 | 105 | 105
1866 | УТ15 | 1 | 100 |  |  | 24.258 | 149.628 | 125.37 | 90.52 | 64.28 | 49.628 | 25.37 | 18.73 | 252.8 | -2.7 | 105 | 105
1883 | УТ14 | 1 | 100 |  |  | 24.497 | 149.748 | 125.251 | 94.38 | 67.22 | 49.748 | 25.251 | 5.13 | 118.6 | -1.57 | 105 | 105
1837 | УТ13-1 | 1 | 100 |  |  | 24.177 | 149.587 | 125.411 | 94.06 | 68.95 | 49.587 | 25.411 | 5.59 | 133 | -1.66 | 105 | 105
1888 | УТ13 | 1 | 100 |  |  | 24.594 | 149.797 | 125.202 | 94.6 | 67.75 | 49.797 | 25.202 | 3.79 | 93.8 | -1.5 | 105 | 105
1840 | УТ13 | 1 | 100 |  |  | 24.577 | 149.788 | 125.211 | 94.54 | 68.66 | 49.788 | 25.211 | 4.21 | 100.1 | -1.52 | 105 | 105
1827 | УТ12 | 1 | 100 |  |  | 22.615 | 148.804 | 126.189 | 92.91 | 68.02 | 48.804 | 26.189 | 33.86 | 475.4 | -2.02 | 105 | 105
1885 | УТ12 | 1 | 100 |  |  | 24.43 | 149.714 | 125.284 | 93.69 | 66.43 | 49.714 | 25.284 | 9.38 | 165.3 | -1.78 | 105 | 105
1899 | УТ11-1 | 1 | 100 |  |  | 22.077 | 148.535 | 126.458 | 93.63 | 68.63 | 48.535 | 26.458 | 19.87 | 442 | -1.8 | 105 | 105
1894 | УТ11 | 1 | 100 |  |  | 22.619 | 148.806 | 126.187 | 93.81 | 67.92 | 48.806 | 26.187 | 19.35 | 422.9 | -1.74 | 105 | 105
1604 | УТ10 | 2 | 100 |  |  | 20.716 | 147.853 | 127.137 | 94.8 | 68.82 | 47.853 | 27.137 | 5.69 | 355.5 | -1.44 | 105 | 105
1893 | УТ10 | 1 | 100 |  |  | 22.623 | 148.808 | 126.185 | 93.91 | 68.14 | 48.808 | 26.185 | 17.76 | 410.7 | -1.71 | 105 | 105
1904 | УТ9-1 | 1 | 100 |  |  | 21.873 | 148.433 | 126.559 | 93.9 | 68.89 | 48.433 | 26.559 | 11.07 | 363.7 | -1.71 | 105 | 105
1912 | УТ9 | 1 | 100 |  |  | 22.682 | 148.838 | 126.156 | 94.42 | 67.89 | 48.838 | 26.156 | 9.55 | 319.3 | -1.55 | 105 | 105
1573 | УТ9 | 2 | 100 |  |  | 20.11 | 147.549 | 127.439 | 94.75 | 68.5 | 47.549 | 27.439 | 4.59 | 297.5 | -1.45 | 105 | 105
1909 | УТ8 | 1 | 100 |  |  | 22.69 | 148.842 | 126.152 | 94.46 | 68.18 | 48.842 | 26.152 | 9.02 | 311.8 | -1.54 | 105 | 105
1811 | УТ7 | 1 | 100 |  |  | 22.716 | 148.855 | 126.139 | 94.49 | 68.24 | 48.855 | 26.139 | 8.48 | 300.4 | -1.53 | 105 | 105
1602 | УТ6 | 2 | 100 |  |  | 21.536 | 148.264 | 126.728 | 94.86 | 68.78 | 48.264 | 26.728 | 3.97 | 263.1 | -1.42 | 105 | 105
1845 | УТ6 | 1 | 100 |  |  | 22.786 | 148.89 | 126.104 | 94.55 | 68.11 | 48.89 | 26.104 | 7.57 | 277.8 | -1.52 | 105 | 105
1703 | УТ5-4 | 6 | 100 |  |  | 10.09 | 142.532 | 132.442 | 93.25 | 67.16 | 42.532 | 32.442 | 8.84 | 341 | -1.91 | 105 | 105
1694 | УТ5-3 | 6 | 100 |  |  | 10.252 | 142.613 | 132.361 | 94.01 | 68.41 | 42.613 | 32.361 | 8.15 | 326.5 | -1.68 | 105 | 105
1699 | УТ5-2 | 6 | 100 |  |  | 11.065 | 143.02 | 131.955 | 94.08 | 68.02 | 43.02 | 31.955 | 7.97 | 316.9 | -1.66 | 105 | 105
1691 | УТ5-1 | 6 | 100 |  |  | 19.607 | 147.298 | 127.691 | 94.45 | 69.05 | 47.298 | 27.691 | 6.96 | 250 | -1.54 | 105 | 105
1686 | УТ5 | 6 | 100 |  |  | 20.19 | 147.59 | 127.4 | 94.62 | 69.09 | 47.59 | 27.4 | 5.6 | 199.9 | -1.49 | 105 | 105
1815 | УТ5 | 1 | 100 |  |  | 22.969 | 148.982 | 126.012 | 94.69 | 68.19 | 48.982 | 26.012 | 5.32 | 221.2 | -1.47 | 105 | 105
1769 | УТ4-5 | 6 | 100 |  |  | 20.955 | 147.974 | 127.019 | 94.22 | 68.08 | 47.974 | 27.019 | 3.29 | 135 | -1.62 | 105 | 105
1761 | УТ4-3 | 6 | 100 |  |  | 22.674 | 148.835 | 126.161 | 94.61 | 69.32 | 48.835 | 26.161 | 3.62 | 125.2 | -1.5 | 105 | 105
1745 | УТ4-2 | 6 | 100 |  |  | 22.699 | 148.847 | 126.148 | 94.76 | 68.51 | 48.847 | 26.148 | 2.65 | 112.6 | -1.45 | 105 | 105
1735 | УТ4-1 | 6 | 100 |  |  | 22.75 | 148.873 | 126.123 | 94.54 | 68.27 | 48.873 | 26.123 | 2.95 | 119.2 | -1.52 | 105 | 105
1784 | УТ4 | 5 | 100 |  |  | 24.447 | 149.723 | 125.276 | 92.57 | 67.63 | 49.723 | 25.276 | 18.73 | 238.2 | -2.12 | 105 | 105
1725 | УТ4 | 6 | 100 |  |  | 23.013 | 149.004 | 125.991 | 94.87 | 68.87 | 49.004 | 25.991 | 2 | 96.9 | -1.41 | 105 | 105
1715 | УТ4 | 6 | 100 |  |  | 22.732 | 148.864 | 126.132 | 94.86 | 68.95 | 48.864 | 26.132 | 2.08 | 102.9 | -1.42 | 105 | 105
1570 | УТ4 | 2 | 100 |  |  | 22.006 | 148.499 | 126.493 | 94.88 | 68.79 | 48.499 | 26.493 | 3.34 | 223.9 | -1.41 | 105 | 105
1754 | УТ4 | 6 | 100 |  |  | 20.394 | 147.692 | 127.298 | 94.82 | 69.06 | 47.692 | 27.298 | 2.29 | 123.8 | -1.43 | 105 | 105
1889 | УТ4 | 1 | 100 |  |  | 23.091 | 149.043 | 125.952 | 94.74 | 68.1 | 49.043 | 25.952 | 4.43 | 194.3 | -1.45 | 105 | 105
1921 | УТ3-4 | 7 | 100 |  |  | 24.802 | 149.901 | 125.098 | 86.44 | 56.82 | 49.901 | 25.098 | 40.89 | 245.9 | -3.76 | 105 | 105
1758 | УТ3-3 | 6 | 100 |  |  | 22.347 | 148.671 | 126.324 | 94.21 | 68.73 | 48.671 | 26.324 | 4.46 | 174 | -1.62 | 105 | 105
1924 | УТ3-3 | 7 | 100 |  |  | 24.804 | 149.901 | 125.098 | 87.64 | 57.46 | 49.901 | 25.098 | 36.03 | 235.4 | -3.46 | 105 | 105
1928 | УТ3-2 | 7 | 100 |  |  | 24.812 | 149.905 | 125.094 | 90.64 | 57.7 | 49.905 | 25.094 | 24.21 | 197.4 | -2.67 | 105 | 105
1711 | УТ3-2 | 6 | 100 |  |  | 22.725 | 148.86 | 126.135 | 94.66 | 68.93 | 48.86 | 26.135 | 3.03 | 134.2 | -1.48 | 105 | 105
1857 | УТ3-1 | 1 | 100 |  |  | 23.582 | 149.289 | 125.707 | 94.27 | 68.68 | 49.289 | 25.707 | 7.59 | 195.9 | -1.6 | 105 | 105
1740 | УТ3-1 | 6 | 100 |  |  | 24.276 | 149.637 | 125.361 | 94.27 | 67.82 | 49.637 | 25.361 | 7 | 85.6 | -1.6 | 105 | 105
1934 | УТ3-1 | 7 | 100 |  |  | 24.839 | 149.919 | 125.08 | 92.2 | 58.71 | 49.919 | 25.08 | 18.17 | 160.1 | -2.22 | 105 | 105
1717 | УТ3 | 6 | 100 |  |  | 24.228 | 149.613 | 125.385 | 94.9 | 68.82 | 49.613 | 25.385 | 1.72 | 74.7 | -1.4 | 105 | 105
1709 | УТ3 | 6 | 100 |  |  | 24.277 | 149.638 | 125.361 | 94.91 | 68.78 | 49.638 | 25.361 | 1.63 | 70.3 | -1.4 | 105 | 105
1859 | УТ3 | 1 | 100 |  |  | 23.732 | 149.364 | 125.632 | 94.85 | 68.04 | 49.364 | 25.632 | 2.69 | 121.4 | -1.42 | 105 | 105
1781 | УТ3 | 5 | 100 |  |  | 24.532 | 149.765 | 125.233 | 94.08 | 67.7 | 49.765 | 25.233 | 7.19 | 135.6 | -1.66 | 105 | 105
1941 | УТ3 | 7 | 100 |  |  | 24.865 | 149.932 | 125.067 | 92.66 | 61.19 | 49.932 | 25.067 | 16.4 | 144 | -2.09 | 105 | 105
1730 | УТ2-1 | 6 | 100 |  |  | 24.878 | 149.939 | 125.061 | 94.6 | 56.6 | 49.939 | 25.061 | 3.69 | 24.8 | -1.5 | 105 | 105
1949 | УТ2 | 7 | 100 |  |  | 24.817 | 149.908 | 125.091 | 91.66 | 57.32 | 49.908 | 25.091 | 27.72 | 237.1 | -2.38 | 105 | 105
1871 | УТ2 | 1 | 100 |  |  | 24.368 | 149.683 | 125.315 | 94.92 | 67.98 | 49.683 | 25.315 | 1.6 | 68.2 | -1.4 | 105 | 105
1791 | УТ2 | 5 | 100 |  |  | 24.832 | 149.916 | 125.084 | 94.78 | 68 | 49.916 | 25.084 | 1.91 | 41.7 | -1.44 | 105 | 105
1946 | УТ2 | 7 | 100 |  |  | 24.819 | 149.909 | 125.09 | 91.79 | 60.55 | 49.909 | 25.09 | 26.67 | 231 | -2.34 | 105 | 105
1860 | УТ2 | 1 | 100 |  |  | 24.242 | 149.62 | 125.378 | 94.91 | 68.03 | 49.62 | 25.378 | 1.8 | 78.3 | -1.4 | 105 | 105
1722 | УТ2 | 6 | 100 |  |  | 24.878 | 149.939 | 125.061 | 94.97 | 68.55 | 49.939 | 25.061 | 0.6 | 19.9 | -1.38 | 105 | 105
1731 | УТ1-1 | 6 | 100 |  |  | 24.96 | 149.98 | 125.02 | 93.05 | 66.15 | 49.98 | 25.02 | 12.22 | 46.5 | -1.97 | 105 | 105
1942 | УТ1 | 7 | 100 |  |  | 24.964 | 149.982 | 125.018 | 94.47 | 59.14 | 49.982 | 25.018 | 6.34 | 51.9 | -1.54 | 105 | 105
1721 | УТ1 | 6 | 100 |  |  | 24.964 | 149.982 | 125.018 | 94.98 | 68.48 | 49.982 | 25.018 | 0.46 | 12.9 | -1.38 | 105 | 105
1630 | УТ1 |  | 100
2039 | УТ1 | 3 | 100 |  |  | 23.477 | 149.236 | 125.759 | 94.9 | 68.28 | 49.236 | 25.759 | 3.22 | 182 | -1.4 | 105 | 105
1577 | УТ1 | 2 | 100 |  |  | 24.672 | 149.836 | 125.163 | 94.99 | 68.93 | 49.836 | 25.163 | 0.39 | 27.8 | -1.38 | 105 | 105
1876 | УТ1 | 1 | 100 |  |  | 24.853 | 149.926 | 125.073 | 94.97 | 67.92 | 49.926 | 25.073 | 0.74 | 28.5 | -1.38 | 105 | 105
1872 | УТ1 | 1 | 100 |  |  | 24.803 | 149.901 | 125.098 | 94.95 | 68.01 | 49.901 | 25.098 | 1.13 | 41.4 | -1.39 | 105 | 105
1787 | УТ1 | 5 | 100 |  |  | 24.844 | 149.922 | 125.078 | 94.8 | 67.99 | 49.922 | 25.078 | 1.76 | 38.6 | -1.44 | 105 | 105
1088 | УТ3 | 2 | 100 |  |  | 17.97 | 146.477 | 128.507 | 94.71 | 68.85 | 46.477 | 28.507 | 7.73 | 487 | -1.47 | 105 | 105
319 | УТ1 | 2 | 100 |  |  | 17.559 | 146.271 | 128.712 | 94.7 | 68.86 | 46.271 | 28.712 | 7.86 | 498.1 | -1.47 | 105 | 105
1621 | УТ 29 | 2 | 100 |  |  | 19.768 | 147.378 | 127.61 | 94.72 | 68.4 | 47.378 | 27.61 | 4.67 | 302.6 | -1.46 | 105 | 105
1626 | УТ 25.1 | 2 | 100 |  |  | 21.495 | 148.243 | 126.748 | 94.71 | 68.82 | 48.243 | 26.748 | 4.18 | 257.3 | -1.46 | 105 | 105
1638 | УТ 24.2 | 2 | 100 |  |  | 22.932 | 148.963 | 126.032 | 41.88 | 15.07 | 48.963 | 26.032 | 375.97 | 195.2 | -9.17 | 105 | 105
1634 | УТ 23 | 2 | 100 |  |  | 22.932 | 148.963 | 126.031 | 94.92 | 68.74 | 48.963 | 26.031 | 2.29 | 154.6 | -1.4 | 105 | 105
1668 | УТ 22.1 | 2 | 100 |  |  | 23.544 | 149.27 | 125.726 | 94.81 | 69.49 | 49.27 | 25.726 | 1.54 | 95.5 | -1.43 | 105 | 105
1660 | УТ 19 | 2 | 100 |  |  | 8.309 | 141.636 | 133.327 | 92.73 | 66.12 | 41.636 | 33.327 | 23.57 | 810 | -2.07 | 105 | 105
1656 | УТ 18 | 2 | 100 |  |  | 8.323 | 141.644 | 133.32 | 94.07 | 68.47 | 41.644 | 33.32 | 12.24 | 752.1 | -1.66 | 105 | 105
1664 | УТ 12 | 2 | 100 |  |  | 6.534 | 140.747 | 134.213 | 94.11 | 68.81 | 40.747 | 34.213 | 11.37 | 723.9 | -1.65 | 105 | 105
1676 | УТ 2.1 | 2 | 100 |  |  | 22.127 | 148.561 | 126.434 | 94.84 | 68.89 | 48.561 | 26.434 | 0.71 | 46.9 | -1.42 | 105 | 105
1635 | УТ 1.1 | 2 | 100 |  |  | 24.536 | 149.768 | 125.231 | 94.98 | 68.71 | 49.768 | 25.231 | 0.53 | 37.3 | -1.38 | 105 | 105
767 | УТ 30 | 2 | 100 |  |  | 19.722 | 147.355 | 127.633 | 94.72 | 69.17 | 47.355 | 27.633 | 4.69 | 303.5 | -1.46 | 105 | 105
1162 | УТ 28 | 2 | 100 |  |  | 20.323 | 147.656 | 127.333 | 94.75 | 68.64 | 47.656 | 27.333 | 4.55 | 295 | -1.45 | 105 | 105
172 | УТ 27 | 2 | 100 |  |  | 20.98 | 147.985 | 127.005 | 94.83 | 68.81 | 47.985 | 27.005 | 4.13 | 273.8 | -1.43 | 105 | 105
2243 | УТ 26 |  | 100
179 | УТ 25 | 2 | 100 |  |  | 21.828 | 148.41 | 126.582 | 94.87 | 68.76 | 48.41 | 26.582 | 3.56 | 238.2 | -1.41 | 105 | 105
1651 | УТ 24 | 2 | 100 |  |  | 22.932 | 148.963 | 126.032 | 65.73 | 10.55 | 48.963 | 26.032 | 182.18 | 179.5 | -7.36 | 105 | 105
760 | УТ 22 | 2 | 100 |  |  | 23.846 | 149.421 | 125.576 | 94.96 | 68.72 | 49.421 | 25.576 | 1.25 | 86.2 | -1.39 | 105 | 105
214 | УТ 21 | 2 | 100 |  |  | 24.135 | 149.567 | 125.431 | 94.97 | 68.73 | 49.567 | 25.431 | 0.94 | 65.2 | -1.38 | 105 | 105
1260 | УТ 17 | 2 | 100 |  |  | 15.669 | 145.324 | 129.655 | 94.53 | 67.71 | 45.324 | 29.655 | 9.7 | 594.4 | -1.52 | 105 | 105
345 | УТ 15 | 2 | 100 |  |  | 16.64 | 145.811 | 129.17 | 94.61 | 68.74 | 45.811 | 29.17 | 8.97 | 555.8 | -1.49 | 105 | 105
336 | УТ 13 | 2 | 100 |  |  | 4.104 | 139.529 | 135.426 | 93.97 | 68.86 | 39.529 | 35.426 | 11.78 | 750.5 | -1.69 | 105 | 105
332 | УТ 11 | 2 | 100 |  |  | 9.53 | 142.248 | 132.718 | 94.27 | 68.73 | 42.248 | 32.718 | 10.77 | 684.2 | -1.6 | 105 | 105
1990 | УТ 10 | 4 | 100 |  |  | 18.293 | 146.638 | 128.345 | 94.38 | 69.11 | 46.638 | 28.345 | 11.07 | 495.9 | -1.57 | 105 | 105
1988 | УТ 9 | 4 | 100 |  |  | 18.48 | 146.732 | 128.251 | 94.53 | 69.08 | 46.732 | 28.251 | 8.35 | 429.3 | -1.52 | 105 | 105
2173 | УТ 9 | 3 | 100 |  |  | 21.687 | 148.339 | 126.652 | 94.43 | 68.61 | 48.339 | 26.652 | 16.33 | 609.9 | -1.55 | 105 | 105
1109 | УТ 9 | 2 | 100 |  |  | 11.938 | 143.455 | 131.516 | 94.56 | 68.74 | 43.455 | 31.516 | 9.15 | 603.8 | -1.51 | 105 | 105
323 | УТ 8.1 | 2 | 100 |  |  | 11.744 | 143.358 | 131.613 | 94.55 | 69.47 | 43.358 | 31.613 | 9.21 | 608.1 | -1.51 | 105 | 105
2228 | УТ 8' | 3 | 100 |  |  | 21.136 | 148.063 | 126.927 | 94.36 | 68.68 | 48.063 | 26.927 | 17.55 | 666 | -1.57 | 105 | 105
2196 | УТ 8 | 3 | 100 |  |  | 21.028 | 148.009 | 126.98 | 94.35 | 68.7 | 48.009 | 26.98 | 17.79 | 677.1 | -1.58 | 105 | 105
1985 | УТ 8 | 4 | 100 |  |  | 18.805 | 146.894 | 128.089 | 94.64 | 69.08 | 46.894 | 28.089 | 6.45 | 366.3 | -1.49 | 105 | 105
321 | УТ 8 | 2 | 100 |  |  | 12.214 | 143.593 | 131.379 | 94.58 | 69.1 | 43.593 | 31.379 | 9.02 | 596 | -1.5 | 105 | 105
2014 | УТ 8 | 4 | 100 |  |  | 18.739 | 146.861 | 128.122 | 94.62 | 69 | 46.861 | 28.122 | 6.83 | 379 | -1.49 | 105 | 105
2223 | УТ 7.4 | 3 | 100 |  |  | 21.611 | 148.301 | 126.689 | 94.38 | 68.65 | 48.301 | 26.689 | 17.24 | 633 | -1.57 | 105 | 105
2174 | УТ 7.2 | 3 | 100 |  |  | 19.156 | 147.071 | 127.914 | 94.18 | 68.87 | 47.071 | 27.914 | 18.9 | 725.9 | -1.63 | 105 | 105
2206 | УТ 7' | 3 | 100 |  |  | 20.58 | 147.784 | 127.204 | 94.27 | 68.9 | 47.784 | 27.204 | 18.97 | 722.6 | -1.6 | 105 | 105
1984 | УТ 7 | 4 | 100 |  |  | 18.857 | 146.92 | 128.064 | 94.65 | 68.9 | 46.92 | 28.064 | 6.29 | 359.6 | -1.48 | 105 | 105
342 | УТ 7 | 2 | 100 |  |  | 15.728 | 145.353 | 129.625 | 94.66 | 69.05 | 45.353 | 29.625 | 8.22 | 529.4 | -1.48 | 105 | 105
2177 | УТ 7 | 3 | 100 |  |  | 20.813 | 147.901 | 127.088 | 94.3 | 68.71 | 47.901 | 27.088 | 18.73 | 711.6 | -1.59 | 105 | 105
979 | УТ 6.12 | 2 | 100 |  |  | 20.646 | 147.818 | 127.172 | 94.79 | 68.81 | 47.818 | 27.172 | 5.85 | 363.9 | -1.44 | 105 | 105
986 | УТ 6.11 | 2 | 100 |  |  | 20.288 | 147.638 | 127.35 | 94.76 | 68.81 | 47.638 | 27.35 | 6.78 | 410.3 | -1.45 | 105 | 105
965 | УТ 6.3 | 2 | 100 |  |  | 14.564 | 144.771 | 130.207 | 94.16 | 68.39 | 44.771 | 30.207 | 9.77 | 563.7 | -1.63 | 105 | 105
975 | УТ 6.2.1 | 2 | 100 |  |  | 16.06 | 145.52 | 129.461 | 94.36 | 68.31 | 45.52 | 29.461 | 9.04 | 528.1 | -1.57 | 105 | 105
971 | УТ 6.2 | 2 | 100 |  |  | 18.124 | 146.554 | 128.43 | 94.48 | 68.18 | 46.554 | 28.43 | 8.55 | 497.8 | -1.53 | 105 | 105
1640 | УТ 6 |  | 100
1969 | УТ 6 | 4 | 100 |  |  | 19.027 | 147.006 | 127.978 | 94.67 | 69 | 47.006 | 27.978 | 5.88 | 341.3 | -1.48 | 105 | 105
2202 | УТ 5.6 | 3 | 100 |  |  | 19.647 | 147.317 | 127.669 | 94.16 | 68.72 | 47.317 | 27.669 | 20.12 | 777.9 | -1.64 | 105 | 105
1527 | УТ 5.3.1 | 2 | 100 |  |  | 4.83 | 139.895 | 135.064 | 94.72 | 69.47 | 39.895 | 35.064 | 3.12 | 299.6 | -1.46 | 105 | 105
1075 | УТ 5.3 | 2 | 100 |  |  | 4.924 | 139.942 | 135.017 | 94.75 | 69.57 | 39.942 | 35.017 | 2.94 | 293.5 | -1.45 | 105 | 105
1672 | УТ 5.1.2 |  | 100
1081 | УТ 5.1 | 2 | 100 |  |  | 4.191 | 139.574 | 135.384 | 94.72 | 69.47 | 39.574 | 35.384 | 3.1 | 305.1 | -1.46 | 105 | 105
2007 | УТ 5.1 | 4 | 100 |  |  | 19.352 | 147.169 | 127.817 | 94.26 | 68.55 | 47.169 | 27.817 | 5.87 | 296.9 | -1.6 | 105 | 105
2044 | УТ 5 | 3 | 100 |  |  | 21.983 | 148.487 | 126.504 | 94.6 | 68.43 | 48.487 | 26.504 | 12.48 | 513.1 | -1.5 | 105 | 105
2031 | УТ 5 | 3 | 100 |  |  | 21.837 | 148.414 | 126.577 | 94.59 | 68.61 | 48.414 | 26.577 | 12.78 | 528.7 | -1.5 | 105 | 105
1097 | УТ 5 | 2 | 100 |  |  | 5.118 | 140.039 | 134.921 | 94.77 | 69.49 | 40.039 | 34.921 | 2.86 | 288.7 | -1.45 | 105 | 105
1959 | УТ 4.1 | 4 | 100 |  |  | 15.205 | 145.092 | 129.887 | 94.69 | 69.62 | 45.092 | 29.887 | 3.71 | 255.4 | -1.47 | 105 | 105
1956 | УТ 4-1 | 4 | 100 |  |  | 13.579 | 144.277 | 130.698 | 94.42 | 69.3 | 44.277 | 30.698 | 5.15 | 319.8 | -1.56 | 105 | 105
2040 | УТ 4 | 3 | 100 |  |  | 16.559 | 145.771 | 129.212 | 94.13 | 68.61 | 45.771 | 29.212 | 14.92 | 646.8 | -1.64 | 105 | 105
1972 | УТ 4 | 4 | 100 |  |  | 15.842 | 145.411 | 129.569 | 94.73 | 69.39 | 45.411 | 29.569 | 3.4 | 236.7 | -1.46 | 105 | 105
2198 | УТ 4 | 3 | 100 |  |  | 19.347 | 147.166 | 127.819 | 94.08 | 68.65 | 47.166 | 27.819 | 20.91 | 806.8 | -1.66 | 105 | 105
258 | УТ 3.3 | 2 | 100 |  |  | 12.108 | 143.541 | 131.432 | 94.86 | 69.42 | 43.541 | 31.432 | 2.07 | 210.9 | -1.42 | 105 | 105
286 | УТ 3.2.2 | 2 | 100 |  |  | 3.128 | 139.041 | 135.914 | 94.57 | 69.49 | 39.041 | 35.914 | 4.56 | 395.2 | -1.51 | 105 | 105
290 | УТ 3.2.1 | 2 | 100 |  |  | 9.323 | 142.145 | 132.822 | 94.78 | 69.39 | 42.145 | 32.822 | 2.97 | 278.4 | -1.44 | 105 | 105
263 | УТ 3.2 | 2 | 100 |  |  | 11.36 | 143.166 | 131.806 | 94.85 | 69.38 | 43.166 | 31.806 | 2.23 | 225.5 | -1.42 | 105 | 105
281 | УТ 3.1 | 2 | 100 |  |  | 7.23 | 141.097 | 133.867 | 94.8 | 69.47 | 41.097 | 33.867 | 2.6 | 264.1 | -1.43 | 105 | 105
1994 | УТ 3.1 | 4 | 100 |  |  | 16.687 | 145.835 | 129.147 | 94.22 | 68.75 | 45.835 | 29.147 | 6.38 | 267.4 | -1.62 | 105 | 105
1648 | УТ 3 |  | 100
2178 | УТ 3 | 3 | 100 |  |  | 18.766 | 146.875 | 128.109 | 94 | 68.63 | 46.875 | 28.109 | 21.37 | 828.4 | -1.69 | 105 | 105
2157 | УТ 3 | 3 | 100 |  |  | 16.528 | 145.755 | 129.227 | 93.94 | 68.12 | 45.755 | 29.227 | 15.92 | 659.8 | -1.7 | 105 | 105
2056 | УТ 3 | 3 | 100 |  |  | 22.562 | 148.777 | 126.216 | 94.8 | 68.32 | 48.777 | 26.216 | 6.37 | 333.4 | -1.44 | 105 | 105
2095 | УТ 3 | 3 | 100 |  |  | 20.203 | 147.596 | 127.393 | 94.1 | 65.36 | 47.596 | 27.393 | 16.7 | 641.2 | -1.65 | 105 | 105
1977 | УТ 3 | 4 | 100 |  |  | 16.961 | 145.972 | 129.011 | 94.79 | 69.19 | 45.972 | 29.011 | 2.82 | 200.2 | -1.44 | 105 | 105
2181 | УТ 2 | 3 | 100 |  |  | 17.252 | 146.117 | 128.864 | 93.69 | 68.39 | 46.117 | 28.864 | 22.52 | 876.6 | -1.78 | 105 | 105
1678 | УТ 2 |  | 100
2002 | УТ 2 | 4 | 100 |  |  | 17.582 | 146.283 | 128.701 | 94.81 | 69.29 | 46.283 | 28.701 | 2.62 | 185.3 | -1.43 | 105 | 105
790 | УТ 2 | 2 | 100 |  |  | 23.088 | 149.042 | 125.954 | 94.9 | 68.67 | 49.042 | 25.954 | 0.5 | 33.5 | -1.4 | 105 | 105
2161 | УТ 2 | 3 | 100 |  |  | 16.363 | 145.673 | 129.31 | 93.41 | 68.12 | 45.673 | 29.31 | 18.72 | 705.1 | -1.87 | 105 | 105
2165 | УТ 2 | 3 | 100 |  |  | 22.498 | 148.745 | 126.247 | 94.79 | 68.33 | 48.745 | 26.247 | 6.6 | 344.2 | -1.44 | 105 | 105
1974 | УТ 1 | 4 | 100 |  |  | 22.572 | 148.783 | 126.211 | 94.9 | 69.35 | 48.783 | 26.211 | 1.75 | 106.2 | -1.4 | 105 | 105
1119 | УТ 1 | 2 | 100 |  |  | 24.884 | 149.942 | 125.058 | 95 | 68.91 | 49.942 | 25.058 | 0.13 | 9.3 | -1.37 | 105 | 105
1996 | УТ 0 | 4 | 100 |  |  | 23.701 | 149.349 | 125.648 | 94.99 | 68.98 | 49.349 | 25.648 | 0.2 | 22.7 | -1.38 | 105 | 105
2110 | УТ | 3 | 100 |  |  | 24.543 | 149.771 | 125.228 | 94.89 | 69.07 | 49.771 | 25.228 | 0.85 | 36.4 | -1.41 | 105 | 105
2118 | УТ | 3 | 100 |  |  | 24.706 | 149.853 | 125.146 | 94.13 | 66.51 | 49.853 | 25.146 | 5.6 | 75.7 | -1.64 | 105 | 105
2121 | УТ | 3 | 100 |  |  | 24.772 | 149.886 | 125.113 | 94.99 | 68.28 | 49.886 | 25.113 | 0.36 | 22.4 | -1.38 | 105 | 105
235 | УТ | 2 | 100 |  |  | 19.196 | 147.091 | 127.895 | 94.74 | 68.73 | 47.091 | 27.895 | 7.15 | 442.2 | -1.46 | 105 | 105
2125 | УТ | 3 | 100 |  |  | 24.495 | 149.747 | 125.252 | 94.87 | 69.19 | 49.747 | 25.252 | 1 | 41 | -1.41 | 105 | 105
1680 | УТ |  | 100
2131 | УТ | 3 | 100 |  |  | 23.675 | 149.335 | 125.661 | 94.6 | 69.61 | 49.335 | 25.661 | 12.33 | 181.3 | -1.5 | 105 | 105
2191 | УТ | 3 | 100 |  |  | 20.788 | 147.888 | 127.1 | 94.22 | 68.91 | 47.888 | 27.1 | 18.76 | 705.3 | -1.62 | 105 | 105
2085 | УТ | 3 | 100 |  |  | 14.662 | 144.822 | 130.16 | 89.41 | 63.18 | 44.822 | 30.16 | 25.88 | 783.9 | -3 | 105 | 105
2090 | УТ | 3 | 100 |  |  | 22.309 | 148.651 | 126.342 | 92.49 | 65.78 | 48.651 | 26.342 | 13.11 | 458 | -2.14 | 105 | 105
2081 | УТ | 3 | 100 |  |  | 20.201 | 147.594 | 127.394 | 93.52 | 62.56 | 47.594 | 27.394 | 21.58 | 658.7 | -1.83 | 105 | 105
2074 | УТ | 3 | 100 |  |  | 18.707 | 146.847 | 128.14 | 94.08 | 68.66 | 46.847 | 28.14 | 15.92 | 667.6 | -1.66 | 105 | 105
2211 | УТ | 3 | 100 |  |  | 19.589 | 147.287 | 127.699 | 94.22 | 68.78 | 47.287 | 27.699 | 18.57 | 708.3 | -1.62 | 105 | 105
2072 | УТ | 3 | 100 |  |  | 18.304 | 146.645 | 128.341 | 93.97 | 68.78 | 46.645 | 28.341 | 16.51 | 689.2 | -1.69 | 105 | 105
1519 | УТ | 2 | 100 |  |  | 10.164 | 142.568 | 132.404 | 94.51 | 68.69 | 42.568 | 32.404 | 1.3 | 89.7 | -1.53 | 105 | 105
1517 | УТ | 2 | 100 |  |  | 13.415 | 144.197 | 130.782 | 94.66 | 68.83 | 44.197 | 30.782 | 1.1 | 75.8 | -1.48 | 105 | 105
1515 | УТ | 2 | 100 |  |  | 17.049 | 146.017 | 128.968 | 94.73 | 68.91 | 46.017 | 28.968 | 1 | 67.3 | -1.46 | 105 | 105
1505 | УТ | 2 | 100 |  |  | 8.1 | 141.534 | 133.434 | 94.41 | 68.83 | 41.534 | 33.434 | 1.44 | 98.8 | -1.56 | 105 | 105
1503 | УТ | 2 | 100 |  |  | 6.373 | 140.669 | 134.296 | 94.26 | 68.85 | 40.669 | 34.296 | 1.65 | 110.1 | -1.6 | 105 | 105
1501 | УТ | 2 | 100 |  |  | 6.032 | 140.498 | 134.466 | 93.82 | 68.47 | 40.498 | 34.466 | 2.25 | 123.3 | -1.74 | 105 | 105
1264 | УТ | 2 | 100 |  |  | 21.341 | 148.167 | 126.826 | 94.78 | 69.38 | 48.167 | 26.826 | 0.94 | 60.1 | -1.44 | 105 | 105
2070 | УТ | 3 | 100 |  |  | 17.807 | 146.397 | 128.59 | 93.8 | 68.96 | 46.397 | 28.59 | 17.41 | 720.2 | -1.75 | 105 | 105
2215 | УТ | 3 | 100 |  |  | 19.577 | 147.281 | 127.705 | 94 | 67.66 | 47.281 | 27.705 | 19.24 | 714.6 | -1.68 | 105 | 105
2100 | УТ | 3 | 100 |  |  | 20.042 | 147.515 | 127.473 | 93.51 | 68.44 | 47.515 | 27.473 | 18.96 | 676.7 | -1.84 | 105 | 105
2063 | УТ | 3 | 100 |  |  | 20.201 | 147.595 | 127.394 | 93.64 | 62.02 | 47.595 | 27.394 | 20.57 | 655.2 | -1.79 | 105 | 105
2060 | УТ | 3 | 100 |  |  | 24.432 | 149.715 | 125.284 | 93.11 | 65.43 | 49.715 | 25.284 | 4.69 | 71.5 | -1.96 | 105 | 105
2168 | УТ | 3 | 100 |  |  | 22.478 | 148.735 | 126.257 | 94.53 | 69.48 | 48.735 | 26.257 | 8.57 | 363.8 | -1.52 | 105 | 105
2051 | УТ | 3 | 100 |  |  | 23.392 | 149.193 | 125.802 | 94.77 | 69.68 | 49.193 | 25.802 | 7.03 | 207.7 | -1.44 | 105 | 105
2036 | УТ | 3 | 100 |  |  | 20.21 | 147.599 | 127.389 | 94.23 | 67.72 | 47.599 | 27.389 | 15.57 | 631.3 | -1.61 | 105 | 105
2034 | УТ | 3 | 100 |  |  | 22.368 | 148.68 | 126.312 | 94.65 | 68.38 | 48.68 | 26.312 | 10.87 | 440.6 | -1.48 | 105 | 105
2023 | УТ | 3 | 100 |  |  | 23.392 | 149.194 | 125.802 | 94.89 | 68.34 | 49.194 | 25.802 | 3.46 | 194.3 | -1.41 | 105 | 105
2022 | УТ | 3 | 100 |  |  | 23.675 | 149.336 | 125.66 | 94.91 | 68.32 | 49.336 | 25.66 | 2.7 | 154.4 | -1.4 | 105 | 105
2233 | УТ | 3 | 100 |  |  | 18.996 | 146.99 | 127.994 | 94.06 | 68.96 | 46.99 | 27.994 | 19.93 | 753.1 | -1.67 | 105 | 105
349 | УТ | 2 | 100 |  |  | 16.286 | 145.633 | 129.347 | 94.59 | 68.41 | 45.633 | 29.347 | 9.22 | 570 | -1.5 | 105 | 105
2106 | УТ | 3 | 100 |  |  | 24.842 | 149.921 | 125.079 | 94.99 | 68.32 | 49.921 | 25.079 | 0.23 | 14.9 | -1.37 | 105 | 105
2148 | УТ | 3 | 100 |  |  | 22.975 | 148.986 | 126.011 | 94.8 | 69.62 | 48.986 | 26.011 | 1.2 | 55 | -1.44 | 105 | 105
2143 | УТ | 3 | 100 |  |  | 24.98 | 149.99 | 125.01 | 95 | 68.33 | 49.99 | 25.01 | 0.03 | 1.8 | -1.37 | 105 | 105
1982 | УТ | 4 | 100 |  |  | 20.442 | 147.715 | 127.273 | 94.78 | 68.86 | 47.715 | 27.273 | 3.89 | 234.9 | -1.44 | 105 | 105
2138 | УТ |  | 100
2135 | УТ | 3 | 100 |  |  | 24.703 | 149.851 | 125.148 | 93.92 | 68.68 | 49.851 | 25.148 | 6.88 | 83.7 | -1.71 | 105 | 105
2108 | УТ | 3 | 100 |  |  | 24.389 | 149.694 | 125.305 | 94.97 | 68.34 | 49.694 | 25.305 | 1.07 | 64.6 | -1.38 | 105 | 105
2067 | УТ | 3 | 100 |  |  | 20.371 | 147.68 | 127.309 | 94.37 | 67.99 | 47.68 | 27.309 | 14.39 | 601.7 | -1.57 | 105 | 105
2254 | УТ | 2 | 100 |  |  | 24.639 | 149.819 | 125.18 | 94.99 | 68.71 | 49.819 | 25.18 | 0.42 | 30.1 | -1.38 | 105 | 105
1770 | УТ
1832 | УТ | 1 | 100 |  |  | 24.991 | 149.995 | 125.005 | 95 | 67.89 | 49.995 | 25.005 | 0.05 | 1.8 | -1.37 | 105 | 105
1776 | УТ | 5 | 100 |  |  | 24.954 | 149.977 | 125.023 | 94.96 | 68.34 | 49.977 | 25.023 | 0.42 | 10.1 | -1.39 | 105 | 105
2262 | УТ | 2 | 100 |  |  | 24.736 | 149.867 | 125.132 | 94.99 | 68.93 | 49.867 | 25.132 | 0.31 | 22.3 | -1.37 | 105 | 105
1930 | УТ | 7 | 100 |  |  | 24.998 | 149.999 | 125.001 | 94.85 | 58.86 | 49.999 | 25.001 | 2.61 | 12.7 | -1.42 | 105 | 105
1646 | КТ2 |  | 100

## Потребители
Sys | Адрес узла ввода | Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Номер схемы подключения потребителя | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Число жителей | Коэффициент изменения нагрузки отопления | Коэффициент изменения нагрузки вентиляции | Коэффициент изменения нагрузки ГВС | Балансовый коэффициент закр.ГВС | Признак наличия регулятора на отопление | Максимальный относительный расход на СО | Максимальный расход на СО, т/ч | Необходимая температура внутреннего воздуха для СО,°C | Признак наличия регулирующего клапана на СВ | Признак наличия регулятора температуры | Kvs регулятора ГВС, м3/ч | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Запас напора на СО при наладке, м | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СВ,°C | Расчетная темп. наружного воздуха для СВ,°C | Расчетный располагаемый напор в СВ, м | Доля циркуляции ГВС, % | Потери напора в системе ГВС, м | Напор насоса в контуре ГВС, м | Температура воды в цирк. контуре,°C | Температура холодной воды, °C | Температура воды на ГВС, °C | Максимальное давление в обратном тр-де на СО, м | Максимальное давление на ГВС, м | Текущая температура холодной воды, °C | Количество секций ТО на СО | Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м | Количество параллельных групп ТО на СО | Расчетная темп.сет.воды на выходе из ТО, °C | Расчетная темп.сет.воды на выходе из потреб.,°C | Температура воды на выходе из 2 контура ТО, °C | Рекомендуемый номер элеватора | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора, мм | Расчетный коэффициент смешения | Фактический коэффициент смешения | Номер установленного элеватора | Диаметр установленного сопла элеватора, мм | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Температура воды на входе в СО, °C | Температура воды на выходе из СО, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Потери напора на сопле, м | Диаметр шайбы на вводе на под.тр-де, мм | Количество шайб на вводе на под. тр-де, шт | Диаметр шайбы на вводе на обр. тр-де, мм | Количество шайб на вводе на обр. тр-де, шт | Расход сетевой воды на СВ, т/ч | Относительный расход воды на СВ, т/ч | Темп. воды после системы вентиляции, °C | Температура внутреннего воздуха СВ, °C | Диаметр шайбы на систему вентиляции, мм | Количество шайб на систему вентиляции, шт | Потери напора на шайбе СВ, м | Расход сетевой воды на открытые ГВС, т/ч | Текущая температура воды на ГВС, °C | Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч | Текущая температура воды в цирк. контуре, °C | Диаметр шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм | Количество шайб в циркуляционной линии ГВС, шт. | Потери напора на шайбе ГВС, м | Диаметр циркуляционной шайбы на ГВС, мм | Количество циркуляционных шайб на ГВС, шт. | Диаметр установленной шайбы на под.тр-де перед СО, мм | Количество установленных шайб на под.тр-де перед СО, шт | Диаметр установленной шайбы на обр.тр-де после СО, мм | Количество установленных шайб на обр.тр-де после СО, шт | Диаметр установленной шайбы на систему вентиляции, мм | Количество установленных шайб на систему вентиляции, шт | Диаметр установленной шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм | Количество установленных шайб в циркуляционной линии ГВС, шт. | Диаметр установленной циркуляционной шайбы на ГВС, мм | Количество установленных циркуляционных шайб на ГВС, шт. | Количество секций ТО ГВС I ступень | Количество паралл. групп ТО ГВС I ступень | Потери напора в одной секции I ступени, м | Исп. температура на входе 1 контура I ступени, °C | Исп. температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Исп. температура на входе 2 контура I ступени, °C | Исп. температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Исп. тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час | Расход 1 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Расход 2 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час | Температура на входе 1 контура I ступени, °C | Температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Температура на входе 2 контура I ступени, °C | Температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Количество секций ТО ГВС II ступень | Количество паралл. групп ТО ГВС II ступень | Потери напора в одной секции II ступени, м | Исп. температура на входе 1 контура II ступени, °C | Исп. температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Исп. температура на входе 2 контура II ступени, °C | Исп. температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Исп. тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час | Температура на входе 1 контура II ступени, °C | Температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Температура на входе 2 контура II ступени, °C | Температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Расход 1 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Расход 2 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Коэффициент пропускной способности РД СО | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Расход воды в обратном тр-де, т/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/час | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м | Расчетный расход на СО (констр), т/ч | Расчетный расход на СВ (констр), т/ч | Расход на циркуляцию ГВС (констр), т/ч | Разбор воды на ГВС (констр), т/ч | Располагаемый напор на вводе (констр), м | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура,°С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Расход в подающем (калибровка), т/ч | Давление в подающем (калибровка), м | Расход в обратном (калибровка), т/ч | Давление в обратном (калибровка), м | Температура в подающем (калибровка), °C | Температура в обратном (калибровка), °C
168 | Советская, 6а | Магазин "Добрыня" | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.034 | [14 empty] | 70 | 95 | 16 | 0.5 |  |  | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.4 | 69.5 | 1.36 | 1 | 0.99 | 94.4 | 69.5 | 15.7 | 5.581 | 1 | 0 | 0 | 19.07 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 1.36 | 0.5 |  | 1.36 | 1.3574 | 0.0338 | 19.57 | 147.28 | 127.709 | 47.28 | 27.71 | 0.003 | 0.00016 | 5.14 | 313.6 | -1.56 | 105 | [5 empty] | 20 | 12 | 1 | 1 | 0
173 | Советская, 8 | Жилой дом | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.1 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.7 | 69.7 | 4 | 1 | 1 | 94.7 | 69.7 | 19.8 | 9.494 | 1 | 0 | 0 | 19.691 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 4 | 0.5 |  | 4 | 3.9924 | 0.0997 | 20.19 | 147.59 | 127.399 | 47.59 | 27.4 | 0.007 | 0.00049 | 4.52 | 290.9 | -1.48 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
175 | Советская, 10 | Жилой дом | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.121 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.8 | 69.8 | 4.84 | 1 | 1 | 94.8 | 69.8 | 19.9 | 10.252 | 1 | 0 | 0 | 21.207 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 4.84 | 0.5 |  | 4.84 | 4.8308 | 0.1207 | 21.71 | 148.35 | 126.642 | 48.35 | 26.64 | 0.009 | 0.00059 | 3.81 | 239.4 | -1.45 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
210 | Советская, 20 | Администрация района | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.106 | 0.02 | [13 empty] | 70 | 95 | 18 | 0.5 |  | 18 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.8 | 69.8 | 4.24 | 1 | 1 | 94.8 | 69.8 | 17.9 | 9.661 | 1 | 0 | 0 | 20.639 | 0 | [5 empty] | 0.8 | 1 | 69.81 | 17.9 | 4.2222 | 1 | 20.14 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 4.24 | 0.5 |  | 5.04 | 5.032 | 0.1257 | 21.14 | 148.07 | 126.927 | 48.07 | 26.93 | 0.008 | 0.00052 | 1.05 | 64.9 | -1.45 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
215 | Комсомольская, 15/К. Маркса,17 | Жилой дом | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.076 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  |  | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.8 | 69.8 | 3.04 | 1 | 1 | 94.8 | 69.8 | 19.9 | 7.937 | 1 | 0 | 0 | 23.284 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 3.04 | 0.5 |  | 3.04 | 3.0342 | 0.0759 | 23.78 | 149.39 | 125.607 | 49.39 | 25.61 | 0.006 | 0.00037 | 1.34 | 78.3 | -1.43 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
231 | Советская, 13 | Жилой дом | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.091 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.5 | 69.6 | 3.64 | 1 | 1 | 94.5 | 69.6 | 19.8 | 9.132 | 1 | 0 | 0 | 19.048 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 3.64 | 0.5 |  | 3.64 | 3.6331 | 0.0906 | 19.55 | 147.27 | 127.72 | 47.27 | 27.72 | 0.007 | 0.00044 | 6.46 | 386 | -1.54 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
247 | Карла Маркса, 8а | Д/С "Рябинка" | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.103 | 0.027 | [13 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.6 | 68.9 | 4.12 | 1 | 0.99 | 93.6 | 68.9 | 19.4 | 12.117 | 1 | 0 | 0 | 7.874 | 0 | [5 empty] | 1.08 | 1 | 68.88 | 19.4 | 6.3066 | 1 | 7.37 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 4.12 | 0.5 |  | 5.2 | 5.192 | 0.1284 | 8.37 | 141.67 | 133.297 | 41.67 | 33.3 | 0.008 | 0.00049 | 11.18 | 643.3 | -1.82 | 105 | [5 empty] | 60 | 12 | 1 | 1 | 0
271 | Коммунальный, 10 | Жилой дом | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.038 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.4 | 69.6 | 1.52 | 1 | 1 | 94.4 | 69.6 | 19.7 | 8.231 | 1 | 0 | 0 | 5.032 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 1.52 | 0.5 |  | 1.52 | 1.5171 | 0.0378 | 5.53 | 140.25 | 134.714 | 40.25 | 34.71 | 0.003 | 0.00018 | 4.26 | 353.3 | -1.55 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
273 | Коммунальный, 5 | Жилой дом | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.034 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.4 | 69.5 | 1.36 | 1 | 0.99 | 94.4 | 69.5 | 19.7 | 7.654 | 1 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 1.36 | 0.5 |  | 1.36 | 1.3574 | 0.0338 | 5.89 | 140.43 | 134.535 | 40.43 | 34.54 | 0.003 | 0.00016 | 3.3 | 290.3 | -1.56 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
275 | Советская, 15 | МФС | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.039 | 0.007 | [13 empty] | 70 | 95 | 18 | 0.5 |  | 18 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.3 | 69.4 | 1.56 | 1 | 0.99 | 94.3 | 69.4 | 17.7 | 6.621 | 1 | 0 | 0 | 12.661 | 0 | [5 empty] | 0.28 | 1 | 69.43 | 17.7 | 4.216 | 2 | 12.16 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 1.56 | 0.5 |  | 1.84 | 1.837 | 0.0457 | 13.16 | 144.07 | 130.908 | 44.07 | 30.91 | 0.003 | 0.00019 | 2.57 | 197.7 | -1.6 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
279 | Советская, 19 | Жилой дом | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.253 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.8 | 69.9 | 10.12 | 1 | 1 | 94.8 | 69.9 | 19.9 | 17.307 | 1 | 0 | 0 | 11.416 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 10.12 | 0.5 |  | 10.12 | 10.1009 | 0.2526 | 11.92 | 143.44 | 131.528 | 43.44 | 31.53 | 0.019 | 0.00123 | 2.35 | 221.4 | -1.43 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
282 | Советская,21 | Жилой дом | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.077 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.7 | 69.8 | 3.08 | 1 | 1 | 94.7 | 69.8 | 19.9 | 10.984 | 1 | 0 | 0 | 6.517 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 3.08 | 0.5 |  | 3.08 | 3.0742 | 0.0768 | 7.02 | 140.99 | 133.973 | 40.99 | 33.97 | 0.006 | 0.00037 | 2.83 | 271.8 | -1.47 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
291 | Советская, 17 | Жилой дом | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.263 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.6 | 69.7 | 10.52 | 1 | 1 | 94.6 | 69.7 | 19.8 | 19.24 | 1 | 0 | 0 | 8.076 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 10.52 | 0.5 |  | 10.52 | 10.4999 | 0.2621 | 8.58 | 141.77 | 133.195 | 41.77 | 33.19 | 0.02 | 0.00128 | 3.93 | 316.6 | -1.5 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
303 | Советская, 23 | Жилой дом | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.205 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.7 | 69.7 | 8.2 | 1 | 1 | 94.7 | 69.7 | 19.9 | 19.955 | 1 | 0 | 0 | 4.241 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 8.2 | 0.5 |  | 8.2 | 8.1845 | 0.2044 | 4.74 | 139.85 | 135.109 | 39.85 | 35.11 | 0.015 | 0.001 | 3.36 | 307.1 | -1.47 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
306 | Советская,23 | МВД | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.24 | [14 empty] | 70 | 95 | 18 | 0.5 |  |  | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.7 | 69.7 | 9.6 | 1 | 1 | 94.7 | 69.7 | 17.9 | 24.07 | 1 | 0 | 0 | 2.746 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 9.6 | 0.5 |  | 9.6 | 9.5819 | 0.2393 | 3.25 | 139.1 | 135.855 | 39.1 | 35.86 | 0.018 | 0.00117 | 3.3 | 317.7 | -1.48 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
317 | Ленина, 2 | Жилой дом | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.32 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.4 | 69.5 | 12.8 | 1 | 0.99 | 94.4 | 69.5 | 19.7 | 32.868 | 1 | 0 | 0 | 1.404 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 12.8 | 0.5 |  | 12.8 | 12.7755 | 0.3183 | 1.9 | 138.43 | 136.524 | 38.43 | 36.52 | 0.024 | 0.00155 | 5.43 | 437.6 | -1.56 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
325 | Карла Маркса, 4а | Жилой дом | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.265 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.4 | 69.6 | 10.6 | 1 | 1 | 94.4 | 69.6 | 19.7 | 18.008 | 1 | 0 | 0 | 10.686 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 10.6 | 0.5 |  | 10.6 | 10.5798 | 0.2637 | 11.19 | 143.08 | 131.892 | 43.08 | 31.89 | 0.02 | 0.00128 | 9.91 | 636.2 | -1.55 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
327 | Карла Маркса, 4б | Жилой дом | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.3 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.5 | 69.6 | 12 | 1 | 1 | 94.5 | 69.6 | 19.8 | 19.205 | 1 | 0 | 0 | 10.584 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 12 | 0.5 |  | 12 | 11.9772 | 0.2986 | 11.08 | 143.03 | 131.943 | 43.03 | 31.94 | 0.022 | 0.00145 | 9.78 | 634.1 | -1.54 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
329 | Иванова, 6 | Многоквартирный дом | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.212 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.2 | 69.4 | 8.48 | 1 | 0.99 | 94.2 | 69.4 | 19.6 | 16.12 | 1 | 0 | 0 | 10.649 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 8.48 | 0.5 |  | 8.48 | 8.4634 | 0.2105 | 11.15 | 143.06 | 131.91 | 43.06 | 31.91 | 0.016 | 0.00102 | 11.06 | 665.6 | -1.62 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
338 | Илларионова, 2/1 | Жилой дом | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.082 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  |  | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.8 | 69 | 3.28 | 1 | 0.99 | 93.8 | 69 | 19.4 | 13.642 | 1 | 0 | 0 | 3.107 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 3.28 | 0.5 |  | 3.28 | 3.2738 | 0.0811 | 3.61 | 139.28 | 135.674 | 39.28 | 35.67 | 0.006 | 0.00039 | 12.23 | 766.4 | -1.75 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
340 | Иванова, 4 | Жилой дом | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.105 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.7 | 69 | 4.2 | 1 | 0.99 | 93.7 | 69 | 19.4 | 16.594 | 1 | 0 | 0 | 2.327 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 4.2 | 0.5 |  | 4.2 | 4.192 | 0.1038 | 2.83 | 138.89 | 136.063 | 38.89 | 36.06 | 0.008 | 0.0005 | 12.33 | 775.6 | -1.76 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
343 | Карла Маркса, 4в | Налоговая инпекция №3 | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.048 | 0.009 | [13 empty] | 70 | 95 | 18 | 0.5 |  | 18 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.4 | 69.6 | 1.92 | 1 | 1 | 94.4 | 69.6 | 17.8 | 7.077 | 1 | 0 | 0 | 14.696 | 0 | [5 empty] | 0.36 | 1 | 69.57 | 17.8 | 3.0911 | 1 | 14.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 1.92 | 0.5 |  | 2.28 | 2.2764 | 0.0567 | 15.2 | 145.09 | 129.891 | 45.09 | 29.89 | 0.004 | 0.00023 | 8.63 | 543.7 | -1.55 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
347 | Карла Маркса, 2 | Жилой дом | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.292 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.6 | 69.7 | 11.68 | 1 | 1 | 94.6 | 69.7 | 19.8 | 17.116 | 1 | 0 | 0 | 15.897 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 11.68 | 0.5 |  | 11.68 | 11.658 | 0.2909 | 16.4 | 145.69 | 129.291 | 45.69 | 29.29 | 0.022 | 0.00142 | 9.19 | 565.9 | -1.51 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
351 | Карла Маркса, 4 | Жилой дом | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.301 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.5 | 69.6 | 12.04 | 1 | 1 | 94.5 | 69.6 | 19.8 | 17.56 | 1 | 0 | 0 | 15.245 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 12.04 | 0.5 |  | 12.04 | 12.0172 | 0.2997 | 15.74 | 145.36 | 129.617 | 45.36 | 29.62 | 0.023 | 0.00146 | 9.68 | 591.2 | -1.53 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
361 | Карла Маркса, 1 | ВСОШ №2 | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.214 | 0.041 | [13 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94 | 69.2 | 8.56 | 1 | 0.99 | 94 | 69.2 | 19.5 | 17.939 | 1 | 0 | 0 | 7.076 | 0 | [5 empty] | 1.64 | 1 | 69.18 | 19.5 | 7.9971 | 1 | 6.58 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 8.56 | 0.5 |  | 10.2 | 10.1838 | 0.2527 | 7.58 | 141.27 | 133.693 | 41.27 | 33.69 | 0.016 | 0.00103 | 12.85 | 779.9 | -1.7 | 105 | [5 empty] | 60 | 12 | 1 | 1 | 0
363 | Карла Маркса, 1 | Пристройка школы | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.078 | 0.016 | [13 empty] | 70 | 95 | 16 | 0.5 |  | 5 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.8 | 69.1 | 3.12 | 1 | 0.99 | 93.8 | 69.1 | 15.5 | 11.727 | 1 | 0 | 0 | 5.147 | 0 | [5 empty] | 0.64 | 1 | 69.08 | 4.6 | 5.4489 | 1 | 4.65 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 3.12 | 0.5 |  | 3.76 | 3.7541 | 0.093 | 5.65 | 140.3 | 134.656 | 40.3 | 34.66 | 0.006 | 0.00037 | 12.9 | 788.5 | -1.74 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
365 | Комсомольская, 3 | Жилой дом | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.16 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.3 | 69.5 | 6.4 | 1 | 0.99 | 94.3 | 69.5 | 19.7 | 12.465 | 1 | 0 | 0 | 16.965 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 6.4 | 0.5 |  | 6.4 | 6.3876 | 0.159 | 17.47 | 146.22 | 128.759 | 46.22 | 28.76 | 0.012 | 0.00077 | 6.24 | 370.9 | -1.59 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
761 | Карла Маркса, 15 | Жилой дом | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.043 | 0.008 | [13 empty] | 70 | 95 | 18 | 0.5 |  | 18 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.8 | 69.8 | 1.72 | 1 | 1 | 94.8 | 69.8 | 17.9 | 5.987 | 1 | 0 | 0 | 23.025 | 0 | [5 empty] | 0.32 | 1 | 69.81 | 17.9 | 3.1904 | 2 | 22.53 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 1.72 | 0.5 |  | 2.04 | 2.0368 | 0.0509 | 23.53 | 149.26 | 125.736 | 49.26 | 25.74 | 0.003 | 0.00021 | 1.68 | 98.1 | -1.45 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
771 | Советская, 4 | Жилой дом | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.035 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.4 | 69.6 | 1.4 | 1 | 1 | 94.4 | 69.6 | 19.7 | 5.686 | 1 | 0 | 0 | 18.749 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 1.4 | 0.5 |  | 1.4 | 1.3973 | 0.0348 | 19.25 | 147.12 | 127.869 | 47.12 | 27.87 | 0.003 | 0.00017 | 5.13 | 316.9 | -1.55 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
799 | Ашмарова, 8 | Жилой дом | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.193 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.6 | 69.7 | 7.72 | 1 | 1 | 94.6 | 69.7 | 19.8 | 22.293 | 1 | 0 | 0 | 2.413 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 7.72 | 0.5 |  | 7.72 | 7.7054 | 0.1923 | 2.91 | 138.93 | 136.021 | 38.93 | 36.02 | 0.014 | 0.00094 | 3.58 | 330.4 | -1.5 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
968 | Карла Маркса, 8б | Д/С Березка | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.039 | 0.0105 | [13 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.5 | 68.8 | 1.56 | 1 | 0.99 | 93.5 | 68.8 | 19.3 | 6.849 | 1 | 0 | 0 | 11.06 | 0 | [5 empty] | 0.42 | 1 | 68.85 | 19.3 | 3.595 | 1 | 10.56 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 1.56 | 0.5 |  | 1.98 | 1.977 | 0.0489 | 11.56 | 143.27 | 131.707 | 43.27 | 31.71 | 0.003 | 0.00019 | 10.77 | 606.4 | -1.83 | 105 | [5 empty] | 60 | 12 | 1 | 1 | 0
972 | Карла Маркса, 8б | Д/С Березка, пристройка | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.032 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.5 | 68.8 | 1.28 | 1 | 0.99 | 93.5 | 68.8 | 19.3 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 16.312 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 1.28 | 0.5 |  | 1.28 | 1.2775 | 0.0316 | 16.81 | 145.9 | 129.085 | 45.9 | 29.08 | 0.002 | 0.00015 | 10.16 | 542.1 | -1.85 | 105 | [5 empty] | 60 | 12 | 1 | 1 | 0
976 | Карла Маркса, 8б | Д/С Березка | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.039 | 0.0105 | [13 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.8 | 69 | 1.56 | 1 | 0.99 | 93.8 | 69 | 19.4 | 6.324 | 1 | 0 | 0 | 15.219 | 0 | [5 empty] | 0.42 | 1 | 69.04 | 19.4 | 3.3087 | 1 | 14.72 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 1.56 | 0.5 |  | 1.98 | 1.977 | 0.049 | 15.72 | 145.35 | 129.631 | 45.35 | 29.63 | 0.003 | 0.00019 | 10.41 | 557.7 | -1.75 | 105 | [5 empty] | 60 | 12 | 1 | 1 | 0
980 | Карла Маркса, 8 | Жилой дом | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.108 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.7 | 69.7 | 4.32 | 1 | 1 | 94.7 | 69.7 | 19.8 | 9.913 | 1 | 0 | 0 | 19.33 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 4.32 | 0.5 |  | 4.32 | 4.3118 | 0.1077 | 19.83 | 147.41 | 127.579 | 47.41 | 27.58 | 0.008 | 0.00052 | 6.18 | 379.1 | -1.48 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
984 | Карла Маркса, 6 | Жилой дом | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.253 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.7 | 69.8 | 10.12 | 1 | 1 | 94.7 | 69.8 | 19.9 | 15.136 | 1 | 0 | 0 | 19.511 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 10.12 | 0.5 |  | 10.12 | 10.1009 | 0.2523 | 20.01 | 147.5 | 127.488 | 47.5 | 27.49 | 0.019 | 0.00123 | 7.18 | 425.5 | -1.47 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1078 | Советская, 21а | Административное помещение | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.125 | 0.024 | [13 empty] | 70 | 95 | 18 | 0.5 |  | 18 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.7 | 69.8 | 5 | 1 | 1 | 94.7 | 69.8 | 17.9 | 22.549 | 1 | 0 | 0 | 0.967 | 0 | [5 empty] | 0.96 | 1 | 69.78 | 17.9 | 11.8519 | 1 | 0.47 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 5 | 0.5 |  | 5.96 | 5.9506 | 0.1486 | 1.47 | 138.21 | 136.743 | 38.21 | 36.74 | 0.009 | 0.00061 | 2.99 | 299.9 | -1.46 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1084 | Советская, 6 | Жилой дом | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.07 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.4 | 69.5 | 2.8 | 1 | 0.99 | 94.4 | 69.5 | 19.7 | 7.997 | 1 | 0 | 0 | 19.173 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 2.8 | 0.5 |  | 2.8 | 2.7946 | 0.0696 | 19.67 | 147.33 | 127.657 | 47.33 | 27.66 | 0.005 | 0.00034 | 5.49 | 323.6 | -1.57 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1094 |  | Гараж | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.004 | [14 empty] | 70 | 95 | 16 | 0.5 |  |  | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 87.2 | 63.9 | 0.16 | 1 | 0.93 | 87.2 | 63.9 | 12.7 | 4.848 | 8 | 0 | 0 | 22.587 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.16 | 0.5 |  | 0.16 | 0.1595 | 0.0037 | 23.09 | 149.04 | 125.955 | 49.04 | 25.95 | 0 | 2e-05 | 29.56 | 65 | -3.56 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
1110 | Илларионова, 5 | Жилой дом | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.085 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.9 | 69.2 | 3.4 | 1 | 0.99 | 93.9 | 69.2 | 19.5 | 10.961 | 1 | 0 | 0 | 8.009 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 3.4 | 0.5 |  | 3.4 | 3.3935 | 0.0842 | 8.51 | 141.74 | 133.228 | 41.74 | 33.23 | 0.006 | 0.00041 | 11.59 | 714.7 | -1.71 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1117 | Карла Маркса, 14 | Жилой дом | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.111 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.6 | 69.7 | 4.44 | 1 | 1 | 94.6 | 69.7 | 19.8 | 9.907 | 1 | 0 | 0 | 20.463 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 4.44 | 0.5 |  | 4.44 | 4.4316 | 0.1106 | 20.96 | 147.98 | 127.014 | 47.98 | 27.01 | 0.008 | 0.00054 | 4.37 | 266.6 | -1.49 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1155 | Ленина, 2 | Жилой дом | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.32 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.5 | 69.6 | 12.8 | 1 | 1 | 94.5 | 69.6 | 19.8 | 29.456 | 1 | 0 | 0 | 2.176 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 12.8 | 0.5 |  | 12.8 | 12.7758 | 0.3186 | 2.68 | 138.82 | 136.139 | 38.82 | 36.14 | 0.024 | 0.00155 | 4.88 | 410.8 | -1.53 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1261 | Иванова,1 | РЖД | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.04 | 0.008 | [13 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 91.2 | 67 | 1.6 | 1 | 0.97 | 91.2 | 67 | 18.3 | 6.466 | 1 | 0 | 0 | 14.65 | 0 | [5 empty] | 0.32 | 1 | 67 | 18.3 | 5.1051 | 2 | 14.15 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 1.6 | 0.5 |  | 1.92 | 1.916 | 0.0464 | 15.15 | 145.06 | 129.914 | 45.06 | 29.91 | 0.003 | 0.00019 | 22.49 | 760.7 | -2.52 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1275 |  |  | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.001 | 0.006 | [13 empty] | 70 | 95 | 16 | 0.5 |  | 16 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.6 | 69.7 | 0.04 | 1 | 1 | 94.6 | 69.7 | 15.8 | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.24 | 1 | 69.7 | 15.8 | 3.8826 | 4 | 23.87 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.5 |  | 0.28 | 0.2799 | 0.007 | 24.87 | 149.93 | 125.066 | 49.93 | 25.07 | 0 | 0 | 0.52 | 12.9 | -1.49 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
1333 |  | Теплица зимняя | 6 | 100 |  | 4 | 95 | 0.014069 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 91.9 | 67.5 | 0.563 | 1 | 0.97 | 91.9 | 67.5 | 18.6 | 3.502 | 1 | 0 | 0 | 21.055 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.5628 | 0.5 |  | 0.5627 | 0.5616 | 0.0137 | 21.555 | 148.27 | 126.72 | 48.27 | 26.72 | 0.001 | 0 | 6.9 | 218.8 | -2.32 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
1498 |  | Плмещение для стояки а/машин№1 | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.004 | [14 empty] | 70 | 95 | 16 | 0.5 |  | 5 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 92.5 | 68 | 0.16 | 1 | 0.98 | 92.5 | 68 | 14.9 | 3.228 | 2 | 0 | 0 | 5.518 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.16 | 0.5 |  | 0.16 | 0.1597 | 0.0039 | 6.02 | 140.49 | 134.473 | 40.49 | 34.47 | 0 | 2e-05 | 4.07 | 132.8 | -2.14 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
1506 |  | Плмещение для стояки а/машин№2 | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.013 | [14 empty] | 70 | 95 | 16 | 0.5 |  | 5 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.7 | 69 | 0.52 | 1 | 0.99 | 93.7 | 69 | 15.4 | 4.711 | 1 | 0 | 0 | 5.489 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.52 | 0.5 |  | 0.52 | 0.519 | 0.0129 | 5.99 | 140.48 | 134.488 | 40.48 | 34.49 | 0.001 | 6e-05 | 2.42 | 126.2 | -1.78 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
1508 |  | Плмещение для стояки а/машин№3 | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.025 | [14 empty] | 70 | 95 | 16 | 0.5 |  | 5 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.2 | 69.4 | 1 | 1 | 0.99 | 94.2 | 69.4 | 15.7 | 6.471 | 1 | 0 | 0 | 5.705 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 1 | 0.5 |  | 1 | 0.9981 | 0.0248 | 6.2 | 140.58 | 134.38 | 40.58 | 34.38 | 0.002 | 0.00012 | 1.74 | 113.1 | -1.63 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
1510 |  | Плмещение для стояки а/машин№4 | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.009 | [14 empty] | 70 | 95 | 16 | 0.5 |  | 5 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.2 | 69.4 | 0.36 | 1 | 0.99 | 94.2 | 69.4 | 15.7 | 3.616 | 1 | 0 | 0 | 7.577 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.36 | 0.5 |  | 0.36 | 0.3593 | 0.0089 | 8.08 | 141.52 | 133.446 | 41.52 | 33.45 | 0.001 | 4e-05 | 1.71 | 102 | -1.62 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
1512 |  | Отдел Минфина | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.004 | 0.001 | [13 empty] | 70 | 95 | 18 | 0.5 |  | 18 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.3 | 68.7 | 0.16 | 1 | 0.98 | 93.3 | 68.7 | 17.2 | 3.432 | 7 | 0 | 0 | 20.809 | 0 | [5 empty] | 0.04 | 1 | 68.65 | 17.2 | 3 | 101 | 20.31 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.16 | 0.5 |  | 0.2 | 0.1997 | 0.0049 | 21.31 | 148.15 | 126.842 | 48.15 | 26.84 | 0 | 2e-05 | 2.97 | 73.3 | -1.91 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1520 |  | Финансовый отдел | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.011 | 0.002 | [13 empty] | 70 | 95 | 18 | 0.5 |  | 18 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.6 | 69.7 | 0.44 | 1 | 1 | 94.6 | 69.7 | 17.8 | 3.291 | 1 | 0 | 0 | 16.494 | 0 | [5 empty] | 0.08 | 1 | 69.67 | 17.8 | 4.2744 | 21 | 15.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.44 | 0.5 |  | 0.52 | 0.5192 | 0.013 | 16.99 | 145.99 | 128.996 | 45.99 | 29 | 0.001 | 5e-05 | 1.22 | 70.9 | -1.51 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1522 |  | Отдел образов.и молод.политики | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.015 | 0.003 | [13 empty] | 70 | 95 | 18 | 0.5 |  | 18 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.5 | 69.6 | 0.6 | 1 | 1 | 94.5 | 69.6 | 17.8 | 4.095 | 1 | 0 | 0 | 12.805 | 0 | [5 empty] | 0.12 | 1 | 69.64 | 17.8 | 3.0619 | 7 | 12.3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.6 | 0.5 |  | 0.72 | 0.7189 | 0.0179 | 13.3 | 144.14 | 130.837 | 44.14 | 30.84 | 0.001 | 7e-05 | 1.26 | 79.7 | -1.52 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1524 |  | Отдел строительства и ЖКХ | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.001 | [14 empty] | 70 | 95 | 18 | 0.5 |  | 18 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 91.8 | 67.5 | 0.04 | 1 | 0.97 | 91.8 | 67.5 | 16.6 | 3.062 | 49 | 0 | 0 | 9.663 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.5 |  | 0.04 | 0.0399 | 0.001 | 10.16 | 142.57 | 132.405 | 42.57 | 32.4 | 0 | 0 | 4.94 | 94.4 | -2.33 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1528 | Советская, 23 | Гараж | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.027 | [14 empty] | 70 | 95 | 10 | 0.5 |  |  | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.3 | 68.7 | 1.08 | 1 | 0.99 | 93.3 | 68.7 | 9.4 | 10.226 | 1 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 1.08 | 0.5 |  | 1.08 | 1.0779 | 0.0266 | 1.57 | 138.26 | 136.693 | 38.26 | 36.69 | 0.002 | 0.00013 | 4.57 | 350.7 | -1.89 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
1583 | Советская, 14 | Жилой дом | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.039 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.3 | 69.4 | 1.56 | 1 | 0.99 | 94.3 | 69.4 | 19.7 | 6.036 | 1 | 0 | 0 | 18.337 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 1.56 | 0.5 |  | 1.56 | 1.557 | 0.0388 | 18.84 | 146.91 | 128.075 | 46.91 | 28.07 | 0.003 | 0.00019 | 2.29 | 132 | -1.59 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1615 |  | Здание Архива | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.018 | 0.003 | [13 empty] | 70 | 95 | 18 | 0.5 |  | 18 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 91.3 | 67.1 | 0.72 | 1 | 0.97 | 91.3 | 67.1 | 16.4 | 4.136 | 1 | 0 | 0 | 17.713 | 0 | [5 empty] | 0.12 | 1 | 67.1 | 16.4 | 3.3011 | 10 | 17.21 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.72 | 0.5 |  | 0.84 | 0.8385 | 0.0203 | 18.21 | 146.6 | 128.387 | 46.6 | 28.39 | 0.001 | 8e-05 | 4.39 | 147.4 | -2.49 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
1622 |  | Гараж центр занятости | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.002 |  |  |  | 16 | [10 empty] | 70 | 95 | 18 | 0.5 |  |  | -32 | 12 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 90.8 | 66.7 | 1.28 | 1 | 0.96 | 90.8 | 66.7 | 16.2 | 7.924 | 1 | 0 | 0 | 4.157 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 1.28 | 0.5 |  | 1.28 | 1.2774 | 0.0308 | 4.66 | 139.81 | 135.149 | 39.81 | 35.15 | 0.002 | 0.00015 | 8.72 | 471.3 | -2.62 | 105 | [5 empty] | 20 | 1 | 1 | 1 | 0
1627 | Карла Маркса , 16 | Гараж ИНФС | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.004 | [14 empty] | 70 | 95 | 16 | 0.5 |  |  | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 78.7 | 57.3 | 0.16 | 1 | 0.86 | 78.7 | 57.3 | 9.2 | 3.351 | 7 | 0 | 0 | 20.993 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.16 | 0.5 |  | 0.16 | 0.1594 | 0.0034 | 21.49 | 148.24 | 126.749 | 48.24 | 26.75 | 0 | 2e-05 | 51.09 | 323.1 | -5.41 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
1632 |  | Пристройка гараж | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.006 |  |  |  | 0.1 | [10 empty] | 70 | 95 | 16 | 0.5 |  |  | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 33.2 | 21.4 | 0.024 | 1 | 0.47 | 33.2 | 21.4 | -9.3 | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.024 | 0.5 |  | 0.024 | 0.0239 | 0.0003 | 22.93 | 148.96 | 126.032 | 48.96 | 26.03 | 0 | 0 | 420.67 | 204.4 | -9.48 | 105 | [5 empty] | 20 | 1 | 1 | 1 | 0
1636 |  | Гараж | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.002 | [14 empty] | 70 | 95 | 16 | 0.5 |  |  | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 88.5 | 64.9 | 0.08 | 1 | 0.94 | 88.5 | 64.9 | 13.3 | 3.725 | 31 | 0 | 0 | 24.036 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.08 | 0.5 |  | 0.08 | 0.0798 | 0.0019 | 24.54 | 149.77 | 125.231 | 49.77 | 25.23 | 0 | 1e-05 | 19.37 | 50.5 | -3.23 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
1652 | Советская, 12 | Магазин Елена | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.002 |  |  |  | 0.2 | [10 empty] | 70 | 95 | 18 | 0.5 |  |  | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 47.6 | 32.8 | 0.016 | 1 | 0.59 | 47.6 | 32.8 | -2.3 | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.016 | 0.5 |  | 0.016 | 0.016 | 0.0002 | 22.93 | 148.96 | 126.032 | 48.96 | 26.03 | 0 | 0 | 207.03 | 192.1 | -8.88 | 105 | [5 empty] | 40 | 8 | 1 | 1 | 0
1657 | Коммунальный, 4 | Типография | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.039 | 0.007 | [13 empty] | 70 | 95 | 18 | 0.5 |  | 18 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 91.5 | 67.3 | 1.56 | 1 | 0.97 | 91.5 | 67.3 | 16.5 | 7.475 | 1 | 0 | 0 | 7.795 | 0 | [5 empty] | 0.28 | 1 | 67.27 | 16.5 | 3.2197 | 1 | 7.3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 1.56 | 0.5 |  | 1.84 | 1.8363 | 0.0446 | 8.3 | 141.63 | 133.334 | 41.63 | 33.33 | 0.003 | 0.00018 | 33.01 | 858.2 | -2.43 | 105 | [5 empty] | 20 | 12 | 1 | 1 | 0
1661 | Коммунальный, 4 | Пристройка к типографии | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.01 | 0.002 | [13 empty] | 70 | 95 | 16 | 0.5 |  | 16 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 90.9 | 66.8 | 0.4 | 1 | 0.96 | 90.9 | 66.8 | 14.3 | 3.831 | 1 | 0 | 0 | 7.427 | 0 | [5 empty] | 0.08 | 1 | 66.82 | 14.3 | 3.2055 | 9 | 6.93 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.4 | 0.5 |  | 0.48 | 0.4792 | 0.0116 | 7.93 | 141.45 | 133.518 | 41.45 | 33.52 | 0.001 | 5e-05 | 25.46 | 839.5 | -2.59 | 105 | [5 empty] | 20 | 12 | 1 | 1 | 0
1665 | Илларионова, 3 | Жилой дом | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.054 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  |  | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.9 | 69.2 | 2.16 | 1 | 0.99 | 93.9 | 69.2 | 19.5 | 9.898 | 1 | 0 | 0 | 4.862 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 2.16 | 0.5 |  | 2.16 | 2.1559 | 0.0535 | 5.36 | 140.16 | 134.798 | 40.16 | 34.8 | 0.004 | 0.00026 | 11.68 | 737.9 | -1.71 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1669 | Маркса, 15 | Пенсионный фонд | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.003 |  |  |  | 0.8 | [10 empty] | 70 | 95 | 18 | 0.5 |  |  | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 90.5 | 66.5 | 0.096 | 1 | 0.96 | 90.5 | 66.5 | 16 | 4.254 | 21 | 0 | 0 | 23.037 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.096 | 0.5 |  | 0.096 | 0.0958 | 0.0023 | 23.54 | 149.27 | 125.73 | 49.27 | 25.73 | 0 | 1e-05 | 7.36 | 113.7 | -2.71 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1673 |  | Мастерская |  | 100 |  | 4 | 95 | 0.02 | 0.018 | [13 empty] | 70 | 95 | 18 | 0.5 |  |  | -32 | 1
1682 |  | Пристройка кухня | 2 | 100 |  | 4 | 95 | 0.006 | 0.01 | [13 empty] | 70 | 95 | 16 | 0.5 |  | 16 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 91.3 | 67.2 | 0.24 | 1 | 0.97 | 91.3 | 67.2 | 14.5 | 4.289 | 1 | 0 | 0 | 1.703 | 0 | [5 empty] | 0.4 | 1 | 67.15 | 14.5 | 6.0391 | 1 | 1.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.24 | 0.5 |  | 0.64 | 0.6395 | 0.0155 | 2.2 | 138.58 | 136.376 | 38.58 | 36.38 | 0 | 3e-05 | 6.67 | 383.3 | -2.47 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
1685 | Ленина, 56 | ВСОШ №1 | 6 | 100 |  | 4 | 95 | 0.258 | 0.048259 | [13 empty] | 70 | 95 | 16 | 0.5 |  | 16 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.4 | 69.6 | 10.32 | 1 | 0.99 | 94.4 | 69.6 | 15.8 | 15.396 | 1 | 0 | 0 | 18.954 | 0 | [5 empty] | 1.9304 | 1 | 69.55 | 15.8 | 6.7034 | 1 | 18.45 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 10.3199 | 0.5 |  | 12.2501 | 12.2306 | 0.3047 | 19.454 | 147.22 | 127.77 | 47.22 | 27.77 | 0.019 | 0.001 | 7.14 | 257.6 | -1.55 | 105 | [5 empty] | 60 | 12 | 1 | 1 | 0
1687 | Ленина, 64 | Многоквартирный жилой дом | 6 | 100 |  | 4 | 95 | 0.16649 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.5 | 69.6 | 6.66 | 1 | 1 | 94.5 | 69.6 | 19.8 | 12.264 | 1 | 0 | 0 | 19.608 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 6.6596 | 0.5 |  | 6.66 | 6.6474 | 0.1658 | 20.108 | 147.55 | 127.44 | 47.55 | 27.44 | 0.012 | 0.001 | 6.25 | 214.5 | -1.53 | 105 | [5 empty] | 20 | 12 | 1 | 1 | 0
1692 | Ленина, 56 | ВСОШ №1 (начальная) | 6 | 100 |  | 4 | 95 | 0.068818 | 0.014004 | [13 empty] | 70 | 95 | 16 | 0.5 |  | 16 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94 | 69.2 | 2.753 | 1 | 0.99 | 94 | 69.2 | 15.6 | 9.516 | 1 | 0 | 0 | 9.24 | 0 | [5 empty] | 0.5602 | 1 | 69.18 | 15.6 | 4.3531 | 1 | 8.74 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 2.7527 | 0.5 |  | 3.3128 | 3.3076 | 0.0821 | 9.74 | 142.36 | 132.62 | 42.36 | 32.62 | 0.005 | 0 | 8.31 | 334.1 | -1.7 | 105 | [5 empty] | 60 | 12 | 1 | 1 | 0
1695 | Ленина, 56 | Гараж | 6 | 100 |  | 4 | 95 | 0.009508 | [14 empty] | 70 | 95 | 16 | 0.5 |  | 10 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 89.3 | 65.5 | 0.38 | 1 | 0.95 | 89.3 | 65.5 | 13.6 | 3.518 | 1 | 0 | 0 | 9.44 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.3803 | 0.5 |  | 0.3803 | 0.3795 | 0.009 | 9.94 | 142.46 | 132.52 | 42.46 | 32.52 | 0.001 | 0 | 13.06 | 387.3 | -3.03 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
1700 |  | Учебный корпус | 6 | 100 |  | 4 | 95 | 0.0011211 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 85.9 | 62.8 | 0.045 | 1 | 0.92 | 85.9 | 62.8 | 15.9 | 3.38 | 39 | 0 | 0 | 9.589 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.0448 | 0.5 |  | 0.0448 | 0.0447 | 0.001 | 10.089 | 142.53 | 132.44 | 42.53 | 32.44 | 0 | 0 | 16.59 | 352.3 | -3.9 | 105 | [5 empty] | 60 | 12 | 1 | 1 | 0
1704 |  | Пристройка учебный кабинет | 6 | 100 |  | 4 | 95 | 0.010779 | 0.0095055 | [13 empty] | 70 | 95 | 15 | 0.5 |  | 15 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 92.6 | 68.2 | 0.431 | 1 | 0.98 | 92.6 | 68.2 | 14 | 3.793 | 1 | 0 | 0 | 8.983 | 0 | [5 empty] | 0.3802 | 1 | 68.16 | 14 | 3.6131 | 1 | 8.48 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.4312 | 0.5 |  | 0.8114 | 0.8106 | 0.0199 | 9.483 | 142.23 | 132.74 | 42.23 | 32.74 | 0.001 | 0 | 9.47 | 357.7 | -2.09 | 105 | [5 empty] | 60 | 12 | 1 | 1 | 0
1707 |  | Гараж №1 | 6 | 100 |  | 4 | 95 | 0.02073 | [14 empty] | 70 | 95 | 10 | 0.5 |  | 10 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 91.6 | 67.3 | 0.829 | 1 | 0.97 | 91.6 | 67.3 | 8.7 | 4.096 | 1 | 0 | 0 | 24.421 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.8292 | 0.5 |  | 0.8291 | 0.8274 | 0.0201 | 24.921 | 149.96 | 125.04 | 49.96 | 25.04 | 0.002 | 0 | 16.6 | 78.4 | -2.4 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
1708 | Ленина, 61 | Пристройка прачечная | 6 | 100 |  | 4 | 95 | 0.0063457 | 0.01178 | [13 empty] | 70 | 95 | 15 | 0.5 |  | 10 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 86.1 | 63.1 | 0.254 | 1 | 0.92 | 86.1 | 63.1 | 11.3 | 5.954 | 4 | 0 | 0 | 24.375 | 0 | [5 empty] | 0.4712 | 1 | 63.1 | 6.7 | 3.1055 | 1 | 23.87 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.2538 | 0.5 |  | 0.725 | 0.7224 | 0.0167 | 24.875 | 149.94 | 125.06 | 49.94 | 25.06 | 0 | 0 | 75.11 | 138.9 | -3.83 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
1710 |  | Гараж №2 | 6 | 100 |  | 4 | 95 | 0.019436 | [14 empty] | 70 | 95 | 10 | 0.5 |  | 10 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.9 | 69.1 | 0.777 | 1 | 0.99 | 93.9 | 69.1 | 9.6 | 3.993 | 1 | 0 | 0 | 23.776 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.7775 | 0.5 |  | 0.7774 | 0.7759 | 0.0192 | 24.275 | 149.64 | 125.36 | 49.64 | 25.36 | 0.001 | 0 | 10.32 | 91.3 | -1.72 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
1712 |  | Столовая | 6 | 100 |  | 4 | 95 | 0.042171 | 0.074375 | [13 empty] | 70 | 95 | 16 | 0.5 |  | 16 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.5 | 69.6 | 1.687 | 1 | 1 | 94.5 | 69.6 | 15.8 | 5.985 | 1 | 0 | 0 | 22.176 | 0 | [5 empty] | 2.975 | 1 | 69.64 | 15.8 | 7.9937 | 1 | 21.68 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 1.6869 | 0.5 |  | 4.6618 | 4.6585 | 0.1161 | 22.676 | 148.84 | 126.16 | 48.84 | 26.16 | 0.003 | 0 | 3.73 | 146.6 | -1.52 | 105 | [5 empty] | 20 | 12 | 1 | 1 | 0
1714 |  | Общежитие | 6 | 100 |  | 4 | 95 | 0.16846 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.9 | 69.1 | 6.739 | 1 | 0.99 | 93.9 | 69.1 | 19.5 | 12.037 | 1 | 0 | 0 | 21.631 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 6.7383 | 0.5 |  | 6.7386 | 6.7257 | 0.1668 | 22.131 | 148.56 | 126.43 | 48.56 | 26.43 | 0.013 | 0.001 | 5.49 | 200.6 | -1.72 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1718 | Ленина, 61а | Гараж | 6 | 100 |  | 4 | 95 | 0.01617 | 0.014259 | [13 empty] | 70 | 95 | 10 | 0.5 |  | 10 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94 | 69.2 | 0.647 | 1 | 0.99 | 94 | 69.2 | 9.6 | 3.705 | 1 | 0 | 0 | 22.207 | 0 | [5 empty] | 0.5704 | 1 | 69.22 | 9.6 | 3.4989 | 1 | 21.71 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.6468 | 0.5 |  | 1.2172 | 1.2159 | 0.0302 | 22.707 | 148.85 | 126.14 | 48.85 | 26.14 | 0.001 | 0 | 4.55 | 136.3 | -1.69 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
1736 | Ленина, 61а | Административное здание | 6 | 100 |  | 4 | 95 | 0.024643 | 0.0045483 | [13 empty] | 70 | 95 | 18 | 0.5 |  | 18 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.6 | 68.9 | 0.986 | 1 | 0.99 | 93.6 | 68.9 | 17.4 | 4.771 | 1 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | [5 empty] | 0.1819 | 1 | 68.94 | 17.4 | 3.6309 | 5 | 18.25 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.9857 | 0.5 |  | 1.1676 | 1.1657 | 0.0288 | 19.25 | 147.12 | 127.87 | 47.12 | 27.87 | 0.002 | 0 | 3.89 | 157.8 | -1.8 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1741 |  | Пристройка гаража | 6 | 100 |  | 4 | 95 | 0.012904 | [14 empty] | 70 | 95 | 10 | 0.5 |  | 10 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 92.3 | 67.9 | 0.516 | 1 | 0.98 | 92.3 | 67.9 | 9 | 3.272 | 1 | 0 | 0 | 23.253 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.5161 | 0.5 |  | 0.5163 | 0.5152 | 0.0126 | 23.753 | 149.38 | 125.62 | 49.38 | 25.62 | 0.001 | 0 | 9.08 | 120.6 | -2.21 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
1746 | Ленина,59а | Тир | 6 | 100 |  | 4 | 95 | 0.014586 | 0.0017315 | [13 empty] | 70 | 95 | 18 | 0.5 |  | 18 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.2 | 68.6 | 0.583 | 1 | 0.98 | 93.2 | 68.6 | 17.2 | 3.594 | 1 | 0 | 0 | 20.399 | 0 | [5 empty] | 0.0693 | 1 | 68.61 | 17.2 | 3.4045 | 34 | 19.9 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.5834 | 0.5 |  | 0.6527 | 0.6515 | 0.0161 | 20.899 | 147.95 | 127.05 | 47.95 | 27.05 | 0.001 | 0 | 4.24 | 153.6 | -1.92 | 105 | [5 empty] | 20 | 12 | 1 | 1 | 0
1750 |  | Мастерская | 6 | 100 |  | 4 | 95 | 0.0068502 | 0.0060407 | [13 empty] | 70 | 95 | 15 | 0.5 |  | 15 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 91.5 | 67.3 | 0.274 | 1 | 0.97 | 91.5 | 67.3 | 13.6 | 4.577 | 3 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | [5 empty] | 0.2416 | 1 | 67.28 | 13.6 | 3.2345 | 3 | 19.75 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.274 | 0.5 |  | 0.5156 | 0.5151 | 0.0125 | 20.75 | 147.87 | 127.12 | 47.87 | 27.12 | 0.001 | 0 | 6.02 | 178.2 | -2.42 | 105 | [5 empty] | 20 | 12 | 1 | 1 | 0
1755 |  | Учебный корпус | 6 | 100 |  | 4 | 95 | 0.13753 | [14 empty] | 70 | 95 | 16 | 0.5 |  | 16 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.7 | 69.8 | 5.501 | 1 | 1 | 94.7 | 69.8 | 15.9 | 11.106 | 1 | 0 | 0 | 19.894 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 5.5011 | 0.5 |  | 5.5015 | 5.4904 | 0.1372 | 20.394 | 147.69 | 127.3 | 47.69 | 27.3 | 0.01 | 0.001 | 5.58 | 133.1 | -1.47 | 105 | [5 empty] | 60 | 12 | 1 | 1 | 0
1762 |  | Учебный корпус | 6 | 100 |  | 4 | 95 | 0.019053 | [14 empty] | 70 | 95 | 16 | 0.5 |  | 16 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.1 | 69.3 | 0.762 | 1 | 0.99 | 94.1 | 69.3 | 15.6 | 4.044 | 1 | 0 | 0 | 21.721 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.7621 | 0.5 |  | 0.7622 | 0.7607 | 0.0189 | 22.221 | 148.61 | 126.39 | 48.61 | 26.39 | 0.001 | 0 | 4.19 | 139.3 | -1.67 | 105 | [5 empty] | 60 | 12 | 1 | 1 | 0
1764 |  | Учебный корпус | 6 | 100 |  | 4 | 95 | 0.075361 | [14 empty] | 70 | 95 | 16 | 0.5 |  | 16 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.4 | 69.6 | 3.015 | 1 | 1 | 94.4 | 69.6 | 15.8 | 8.074 | 1 | 0 | 0 | 21.387 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 3.0145 | 0.5 |  | 3.0147 | 3.009 | 0.075 | 21.887 | 148.44 | 126.55 | 48.44 | 26.55 | 0.006 | 0 | 3.94 | 139.2 | -1.55 | 105 | [5 empty] | 60 | 12 | 1 | 1 | 0
1771 | Ленина, 61а | Склад | 6 | 100 |  | 4 | 95 | 0.0068746 | [14 empty] | 70 | 95 | 10 | 0.5 |  |  | -32 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 92.2 | 67.9 | 0.275 | 1 | 0.98 | 92.2 | 67.9 | 9 | 4.555 | 3 | 0 | 0 | 20.428 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.275 | 0.5 |  | 0.275 | 0.2744 | 0.0067 | 20.928 | 147.96 | 127.03 | 47.96 | 27.03 | 0.001 | 0 | 6.39 | 153.3 | -2.21 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
1775 | Пионерская, 10 | Д/С №3 "Ромашка" | 5 | 100 |  | 4 | 95 | 0.08 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  |  | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.8 | 69.9 | 3.2 | 1 | 1 | 94.8 | 69.9 | 19.9 | 8.051 | 1 | 0 | 0 | 24.372 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 3.2 | 0.5 |  | 3.2 | 3.1939 | 0.0799 | 24.872 | 149.94 | 125.06 | 49.94 | 25.06 | 0.006 | 0 | 0.86 | 19.7 | -1.42 | 105 | [5 empty] | 60 | 12 | 1 | 1 | 0
1779 | Пионерская, 9 | Дом культуры | 5 | 100 |  | 4 | 95 | 0.08 | [14 empty] | 70 | 95 | 18 | 0.5 |  |  | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 92.3 | 67.9 | 3.2 | 1 | 0.98 | 92.3 | 67.9 | 16.8 | 8.088 | 1 | 0 | 0 | 23.93 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 3.2 | 0.5 |  | 3.2 | 3.1937 | 0.0781 | 24.43 | 149.71 | 125.28 | 49.71 | 25.28 | 0.006 | 0 | 21.01 | 258.5 | -2.2 | 105 | [5 empty] | 60 | 12 | 1 | 1 | 0
1782 | Пионерская,10 | Д/С №3 "Ромашка" | 5 | 100 |  | 4 | 95 | 0.08 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  |  | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.7 | 69.8 | 3.2 | 1 | 1 | 94.7 | 69.8 | 19.9 | 8.06 | 1 | 0 | 0 | 24.268 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 3.2 | 0.5 |  | 3.2003 | 3.1942 | 0.0798 | 24.768 | 149.88 | 125.12 | 49.88 | 25.12 | 0.006 | 0 | 2.26 | 49.2 | -1.47 | 105 | [5 empty] | 60 | 12 | 1 | 1 | 0
1783 | Пионерская, 13 | Школа искусств | 5 | 100 |  | 4 | 95 | 0.08 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  |  | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.9 | 69.1 | 3.2 | 1 | 0.99 | 93.9 | 69.1 | 19.5 | 8.091 | 1 | 0 | 0 | 23.892 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 3.2 | 0.5 |  | 3.1999 | 3.1938 | 0.0792 | 24.392 | 149.7 | 125.3 | 49.7 | 25.3 | 0.006 | 0 | 7.95 | 152.1 | -1.72 | 105 | [5 empty] | 60 | 12 | 1 | 1 | 0
1807 | Чернышевского, 4а | Пристройка к детсому саду | 1 | 100 |  | 4 | 95 | 0.0098029 | 0.0025023 | [13 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 90.8 | 66.7 | 0.3921 | 1 | 0.96 | 90.8 | 66.7 | 18.1 | 4.652 | 2 | 0 | 0 | 22.265 | 0 | [5 empty] | 0.1 | 1 | 66.71 | 18.1 | 3.4135 | 18 | 21.76 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.3921 | 0.5 |  | 0.492 | 0.4912 | 0.0119 | 22.76 | 148.88 | 126.115 | 48.88 | 26.11 | 0.001 | 5e-05 | 18.56 | 325.4 | -2.62 | 105 | [5 empty] | 60 | 12 | 1 | 1 | 0
1810 | Чернышевского, 4а | Детский сад "Солнышко" | 1 | 100 |  | 4 | 95 | 0.096051 | 0.024518 | [13 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.3 | 69.5 | 3.8421 | 1 | 0.99 | 94.3 | 69.5 | 19.7 | 9.03 | 1 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | [5 empty] | 0.981 | 1 | 69.47 | 19.7 | 4.5884 | 1 | 21.7 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 3.8421 | 0.5 |  | 4.823 | 4.8152 | 0.1199 | 22.7 | 148.85 | 126.147 | 48.85 | 26.15 | 0.007 | 0.00046 | 7.25 | 262.8 | -1.59 | 105 | [5 empty] | 60 | 12 | 1 | 1 | 0
1817 | Чернышевского, 1 | Жилой дом | 1 | 100 |  | 4 | 95 | 0.028822 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 91.6 | 67.3 | 1.1529 | 1 | 0.97 | 91.6 | 67.3 | 18.4 | 4.945 | 1 | 0 | 0 | 22.232 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 1.1529 | 0.5 |  | 1.153 | 1.1506 | 0.028 | 22.73 | 148.86 | 126.131 | 48.86 | 26.13 | 0.002 | 0.00013 | 22.44 | 343.6 | -2.41 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1818 | Чернышевского, 3 | Жилой дом | 1 | 100 |  | 4 | 95 | 0.093323 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.9 | 69.2 | 3.7329 | 1 | 0.99 | 93.9 | 69.2 | 19.5 | 8.95 | 1 | 0 | 0 | 21.721 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 3.7329 | 0.5 |  | 3.733 | 3.7258 | 0.0924 | 22.22 | 148.61 | 126.386 | 48.61 | 26.39 | 0.007 | 0.00045 | 9.93 | 300.1 | -1.71 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1821 | Чернышевского, 2 | Многоквартирный дом | 1 | 100 |  | 4 | 95 | 0.10662 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.8 | 69.1 | 4.2649 | 1 | 0.99 | 93.8 | 69.1 | 19.4 | 9.571 | 1 | 0 | 0 | 21.672 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 4.2649 | 0.5 |  | 4.265 | 4.2568 | 0.1055 | 22.17 | 148.58 | 126.41 | 48.58 | 26.41 | 0.008 | 0.00051 | 11.46 | 308.9 | -1.75 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1822 | Чернышевского, 4 | Жилой дом | 1 | 100 |  | 4 | 95 | 0.051374 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 92.7 | 68.2 | 2.055 | 1 | 0.98 | 92.7 | 68.2 | 18.9 | 6.51 | 1 | 0 | 0 | 23.506 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 2.055 | 0.5 |  | 2.055 | 2.051 | 0.0503 | 24.01 | 149.5 | 125.496 | 49.5 | 25.5 | 0.004 | 0.00024 | 19.16 | 230.9 | -2.08 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1824 | Чернышевского, 5 | Жилой дом | 1 | 100 |  | 4 | 95 | 0.074675 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.8 | 69 | 2.987 | 1 | 0.99 | 93.8 | 69 | 19.4 | 7.947 | 1 | 0 | 0 | 22.365 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 2.987 | 0.5 |  | 2.987 | 2.9807 | 0.0739 | 22.87 | 148.93 | 126.064 | 48.93 | 26.06 | 0.006 | 0.00036 | 10.65 | 274.1 | -1.76 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1825 | Чернышевского, 6 | Жилой дом | 1 | 100 |  | 4 | 95 | 0.085514 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.8 | 69.1 | 3.4206 | 1 | 0.99 | 93.8 | 69.1 | 19.5 | 8.417 | 1 | 0 | 0 | 23.309 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 3.4206 | 0.5 |  | 3.421 | 3.4141 | 0.0846 | 23.81 | 149.4 | 125.594 | 49.4 | 25.59 | 0.006 | 0.00041 | 12.66 | 187.2 | -1.74 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1831 | Чернышевского | Насосная станция №4 | 1 | 100 |  | 4 | 95 | 0.0018434 | [14 empty] | 70 | 95 | 16 | 0.5 |  | 10 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 88.1 | 64.6 | 0.0737 | 1 | 0.94 | 88.1 | 64.6 | 13.1 | 3.592 | 37 | 0 | 0 | 24.49 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.0737 | 0.5 |  | 0.074 | 0.0735 | 0.0017 | 24.99 | 150 | 125.005 | 50 | 25 | 0 | 1e-05 | 20.2 | 14.9 | -3.35 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
1836 | Чернышевского, 14 | Почта | 1 | 100 |  | 4 | 95 | 0.0018271 | 0.00033919 | [13 empty] | 70 | 95 | 15 | 0.5 |  | 15 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 90.2 | 66.2 | 0.0731 | 1 | 0.96 | 90.2 | 66.2 | 13 | 3.075 | 36 | 0 | 0 | 23.677 | 0 | [5 empty] | 0.014 | 1 | 66.23 | 13 | 3 | 101 | 23.18 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.0731 | 0.5 |  | 0.087 | 0.0865 | 0.0021 | 24.18 | 149.59 | 125.411 | 49.59 | 25.41 | 0 | 1e-05 | 17.04 | 141.7 | -2.8 | 105 | [5 empty] | 20 | 12 | 1 | 1 | 0
1852 | Строительная, 9 | Жилой дом | 1 | 100 |  | 4 | 95 | 0.097304 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.9 | 69.2 | 3.8922 | 1 | 0.99 | 93.9 | 69.2 | 19.5 | 9.231 | 1 | 0 | 0 | 20.863 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 3.8922 | 0.5 |  | 3.892 | 3.8846 | 0.0964 | 21.36 | 148.18 | 126.814 | 48.18 | 26.81 | 0.007 | 0.00047 | 10.06 | 354.5 | -1.7 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1853 | Ленина, 115 | Жилой дом | 1 | 100 |  | 4 | 95 | 0.092527 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 92.7 | 68.2 | 3.7011 | 1 | 0.98 | 92.7 | 68.2 | 19 | 8.919 | 1 | 0 | 0 | 21.65 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 3.7011 | 0.5 |  | 3.701 | 3.694 | 0.0907 | 22.15 | 148.57 | 126.421 | 48.57 | 26.42 | 0.007 | 0.00044 | 34.49 | 496 | -2.08 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1855 | Чернышевского, 7б | Магазин "Вега" | 1 | 100 |  | 4 | 95 | 0.001552 | 0.00028813 | [13 empty] | 70 | 95 | 15 | 0.5 |  | 15 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 87.3 | 64 | 0.0621 | 1 | 0.93 | 87.3 | 64 | 11.8 | 3.549 | 49 | 0 | 0 | 23.082 | 0 | [5 empty] | 0.012 | 1 | 64.02 | 11.8 | 3 | 101 | 22.58 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.0621 | 0.5 |  | 0.074 | 0.0734 | 0.0017 | 23.58 | 149.29 | 125.707 | 49.29 | 25.71 | 0 | 1e-05 | 50.24 | 206.7 | -3.54 | 105 | [5 empty] | 20 | 12 | 1 | 1 | 0
1861 | Чернышевского, 10 | Жилой дом | 1 | 100 |  | 4 | 95 | 0.036622 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.4 | 69.5 | 1.4649 | 1 | 0.99 | 94.4 | 69.5 | 19.7 | 5.487 | 1 | 0 | 0 | 23.669 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 1.4649 | 0.5 |  | 1.465 | 1.4621 | 0.0364 | 24.17 | 149.58 | 125.414 | 49.58 | 25.41 | 0.003 | 0.00018 | 3.34 | 98.2 | -1.57 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1864 | Ленина, 101 | Жилой дом | 1 | 100 |  | 4 | 95 | 0.018194 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 89.3 | 65.5 | 0.7278 | 1 | 0.95 | 89.3 | 65.5 | 17.4 | 3.865 | 1 | 0 | 0 | 23.735 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.7278 | 0.5 |  | 0.728 | 0.7263 | 0.0173 | 24.23 | 149.62 | 125.382 | 49.62 | 25.38 | 0.001 | 8e-05 | 22.56 | 277.3 | -3.04 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1865 | Ленина, 103 | Жилой дом | 1 | 100 |  | 4 | 95 | 0.0083958 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 88.8 | 65.2 | 0.3358 | 1 | 0.95 | 88.8 | 65.2 | 17.2 | 3.273 | 2 | 0 | 0 | 23.755 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.3358 | 0.5 |  | 0.336 | 0.3351 | 0.0079 | 24.25 | 149.63 | 125.372 | 49.63 | 25.37 | 0.001 | 4e-05 | 23.84 | 267.9 | -3.15 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1867 | Чернышевского, 8 | Жилой дом | 1 | 100 |  | 4 | 95 | 0.040452 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94 | 69.2 | 1.6181 | 1 | 0.99 | 94 | 69.2 | 19.5 | 5.761 | 1 | 0 | 0 | 23.77 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 1.6181 | 0.5 |  | 1.618 | 1.6149 | 0.0401 | 24.27 | 149.63 | 125.364 | 49.63 | 25.36 | 0.003 | 0.00019 | 11.03 | 143.4 | -1.7 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1875 | Чернышевского, 12 | Жилой дом | 1 | 100 |  | 4 | 95 | 0.052664 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.6 | 69.7 | 2.1066 | 1 | 1 | 94.6 | 69.7 | 19.8 | 6.546 | 1 | 0 | 0 | 24.175 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 2.1066 | 0.5 |  | 2.107 | 2.1025 | 0.0525 | 24.67 | 149.84 | 125.162 | 49.84 | 25.16 | 0.004 | 0.00026 | 2.06 | 58.7 | -1.49 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1878 | Ленина, 111 | Жилой дом | 1 | 100 |  | 4 | 95 | 0.1705 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.9 | 69.1 | 6.8198 | 1 | 0.99 | 93.9 | 69.1 | 19.5 | 11.963 | 1 | 0 | 0 | 22.711 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 6.8198 | 0.5 |  | 6.82 | 6.8063 | 0.1688 | 23.21 | 149.1 | 125.892 | 49.1 | 25.89 | 0.013 | 0.00082 | 10.09 | 254.4 | -1.73 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1881 | Ленина, 107 | Жилой дом | 1 | 100 |  | 4 | 95 | 0.053513 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.2 | 69.4 | 2.1405 | 1 | 0.99 | 94.2 | 69.4 | 19.6 | 6.616 | 1 | 0 | 0 | 23.912 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 2.1405 | 0.5 |  | 2.141 | 2.1365 | 0.0531 | 24.41 | 149.71 | 125.293 | 49.71 | 25.29 | 0.004 | 0.00026 | 5.72 | 129.6 | -1.63 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1884 | Ленина, 105 | Жилой дом | 1 | 100 |  | 4 | 95 | 0.053419 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.5 | 68.9 | 2.1368 | 1 | 0.99 | 93.5 | 68.9 | 19.3 | 6.614 | 1 | 0 | 0 | 23.862 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 2.1368 | 0.5 |  | 2.137 | 2.1327 | 0.0527 | 24.36 | 149.68 | 125.318 | 49.68 | 25.32 | 0.004 | 0.00026 | 9.85 | 174.2 | -1.83 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1886 | Чернышевского, 14 | Жилой дом | 1 | 100 |  | 4 | 95 | 0.065452 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94 | 69.2 | 2.6181 | 1 | 0.99 | 94 | 69.2 | 19.5 | 7.34 | 1 | 0 | 0 | 23.614 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 2.6181 | 0.5 |  | 2.618 | 2.6132 | 0.0649 | 24.11 | 149.56 | 125.442 | 49.56 | 25.44 | 0.005 | 0.00032 | 5.83 | 138.5 | -1.69 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1887 | Ленина, 109 | Жилой дом | 1 | 100 |  | 4 | 95 | 0.04205 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94 | 69.2 | 1.682 | 1 | 0.99 | 94 | 69.2 | 19.6 | 5.861 | 1 | 0 | 0 | 23.969 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 1.682 | 0.5 |  | 1.682 | 1.6787 | 0.0417 | 24.47 | 149.73 | 125.265 | 49.73 | 25.26 | 0.003 | 0.0002 | 5.73 | 122.7 | -1.68 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1895 | Ленина, 117 | Жилой дом | 1 | 100 |  | 4 | 95 | 0.097084 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.6 | 68.9 | 3.8834 | 1 | 0.99 | 93.6 | 68.9 | 19.4 | 9.154 | 1 | 0 | 0 | 21.479 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 3.8834 | 0.5 |  | 3.883 | 3.8761 | 0.0959 | 21.98 | 148.49 | 126.507 | 48.49 | 26.51 | 0.007 | 0.00047 | 19.99 | 446 | -1.81 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1898 |  | Магазин "Выбор" | 1 | 100 |  | 4 | 95 | 0.0056188 | 0.0010431 | [13 empty] | 70 | 95 | 15 | 0.5 |  | 15 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 91.3 | 67.1 | 0.2248 | 1 | 0.97 | 91.3 | 67.1 | 13.5 | 3.644 | 4 | 0 | 0 | 21.574 | 0 | [5 empty] | 0.042 | 1 | 67.08 | 13.5 | 6.1884 | 99 | 21.07 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.2248 | 0.5 |  | 0.266 | 0.266 | 0.0064 | 22.07 | 148.53 | 126.459 | 48.53 | 26.46 | 0 | 3e-05 | 26.87 | 458.4 | -2.49 | 105 | [5 empty] | 20 | 12 | 1 | 1 | 0
1903 | Строительная | Щитовая | 1 | 100 |  | 4 | 95 | 0.0018418 |  |  |  | 0.3 | [10 empty] | 70 | 95 | 10 | 0.5 |  | 10 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 76.6 | 55.7 | 0.0221 | 1 | 0.84 | 76.6 | 55.7 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.0221 | 0.5 |  | 0.022 | 0.022 | 0.0005 | 21.87 | 148.43 | 126.559 | 48.43 | 26.56 | 0 | 0 | 62.19 | 373.6 | -5.79 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
1907 | Строительная, 3 | Жилой дом | 1 | 100 |  | 4 | 95 | 0.087942 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.7 | 69 | 3.5177 | 1 | 0.99 | 93.7 | 69 | 19.4 | 8.688 | 1 | 0 | 0 | 21.721 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 3.5177 | 0.5 |  | 3.518 | 3.511 | 0.0869 | 22.22 | 148.61 | 126.386 | 48.61 | 26.39 | 0.007 | 0.00042 | 18.39 | 430.3 | -1.78 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1908 | Строительная, 7 | Жилой дом | 1 | 100 |  | 4 | 95 | 0.16798 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94 | 69.2 | 6.719 | 1 | 0.99 | 94 | 69.2 | 19.5 | 12.869 | 1 | 0 | 0 | 16.462 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 6.719 | 0.5 |  | 6.719 | 6.7061 | 0.1665 | 16.96 | 145.97 | 129.01 | 45.97 | 29.01 | 0.013 | 0.00081 | 10.34 | 389.4 | -1.68 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1914 | Строительная, 5 | Жилой дом | 1 | 100 |  | 4 | 95 | 0.082339 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.9 | 69.1 | 3.2936 | 1 | 0.99 | 93.9 | 69.1 | 19.5 | 8.448 | 1 | 0 | 0 | 21.294 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 3.2936 | 0.5 |  | 3.294 | 3.2874 | 0.0815 | 21.79 | 148.39 | 126.599 | 48.39 | 26.6 | 0.006 | 0.0004 | 11.22 | 368.1 | -1.73 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1919 | Пирогова 9 | Многоквартирный дом | 7 | 100 |  | 4 | 95 | 0.003972 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 84 | 61.4 | 0.159 | 1 | 0.9 | 84 | 61.4 | 15 | 3.181 | 8 | 0 | 0 | 24.281 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.1589 | 0.5 |  | 0.1589 | 0.1586 | 0.0036 | 24.781 | 149.89 | 125.11 | 49.89 | 25.11 | 0 | 0 | 43.61 | 259.8 | -4.33 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1920 | Пирогова 9 | Многоквартирный дом | 7 | 100 |  | 4 | 95 | 0.003972 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 85.3 | 62.4 | 0.159 | 1 | 0.92 | 85.3 | 62.4 | 15.6 | 3.18 | 8 | 0 | 0 | 24.283 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.1589 | 0.5 |  | 0.1589 | 0.1586 | 0.0036 | 24.783 | 149.89 | 125.11 | 49.89 | 25.11 | 0 | 0 | 38.65 | 248.9 | -4.04 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1927 | Пирогова, 5 | Жилое здание | 7 | 100 |  | 4 | 95 | 0.010873 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 86.6 | 63.4 | 0.435 | 1 | 0.93 | 86.6 | 63.4 | 16.2 | 8.856 | 2 | 0 | 0 | 23.658 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.4349 | 0.5 |  | 0.4349 | 0.434 | 0.0101 | 24.158 | 149.58 | 125.42 | 49.58 | 25.42 | 0.001 | 0 | 28.55 | 258.6 | -3.72 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1937 | Пирогова, 7 |  | 7 | 100 |  | 4 | 95 | 0.010873 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 89.3 | 65.5 | 0.435 | 1 | 0.95 | 89.3 | 65.5 | 17.4 | 6.624 | 2 | 0 | 0 | 24.333 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.4349 | 0.5 |  | 0.4349 | 0.4339 | 0.0103 | 24.833 | 149.92 | 125.08 | 49.92 | 25.08 | 0.001 | 0 | 29.51 | 193.4 | -3.04 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1938 | Пирогова, 9 | Многоквартирный дом | 7 | 100 |  | 4 | 95 | 0.003972 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 80.5 | 58.7 | 0.159 | 1 | 0.87 | 80.5 | 58.7 | 13.5 | 3.174 | 8 | 0 | 0 | 24.302 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.1589 | 0.5 |  | 0.1589 | 0.1584 | 0.0035 | 24.802 | 149.9 | 125.1 | 49.9 | 25.1 | 0 | 0 | 65.05 | 271.7 | -5.06 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1939 | Пирогова, 4 | Многокватирный дом | 7 | 100 |  | 4 | 95 | 0.02633 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 90.5 | 66.5 | 1.053 | 1 | 0.96 | 90.5 | 66.5 | 18 | 4.622 | 1 | 0 | 0 | 24.307 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 1.0532 | 0.5 |  | 1.0532 | 1.0509 | 0.0253 | 24.807 | 149.9 | 125.1 | 49.9 | 25.1 | 0.002 | 0 | 24.68 | 203 | -2.7 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1945 | Студенческая, 1 | Вурнарский СХТ | 7 | 100 |  | 4 | 95 | 0.02633 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 89.3 | 65.5 | 1.053 | 1 | 0.95 | 89.3 | 65.5 | 17.4 | 4.622 | 1 | 0 | 0 | 24.305 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 1.0532 | 0.5 |  | 1.0532 | 1.0506 | 0.025 | 24.805 | 149.9 | 125.1 | 49.9 | 25.1 | 0.002 | 0 | 41.34 | 291.6 | -3.04 | 105 | [5 empty] | 60 | 12 | 1 | 1 | 0
1948 |  | Туалет | 7 | 100 |  | 4 | 95 | 0.02633 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 91.6 | 67.3 | 1.053 | 1 | 0.97 | 91.6 | 67.3 | 18.5 | 4.621 | 1 | 0 | 0 | 24.319 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 1.0532 | 0.5 |  | 1.053 | 1.051 | 0.0255 | 24.819 | 149.91 | 125.09 | 49.91 | 25.09 | 0.002 | 0 | 28.25 | 235.6 | -2.4 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
1952 |  | Столовая | 7 | 100 |  | 4 | 95 | 0.02633 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 81 | 59.1 | 1.053 | 1 | 0.88 | 81 | 59.1 | 13.7 | 4.622 | 1 | 0 | 0 | 24.315 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 1.0532 | 0.5 |  | 1.0534 | 1.0434 | 0.0231 | 24.815 | 149.91 | 125.09 | 49.91 | 25.09 | 0.002 | 0 | 209.44 | 417.5 | -4.96 | 105 | [5 empty] | 20 | 12 | 1 | 1 | 0
1954 | Тракторный, 2а | Многоквартирный дом | 4 | 100 |  | 4 | 95 | 0.31058 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.3 | 69.4 | 12.423 | 1 | 0.99 | 94.3 | 69.4 | 19.7 | 35.639 | 1 | 0 | 0 | 0.957 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 12.4233 | 0.5 |  | 12.4232 | 12.3997 | 0.3086 | 1.457 | 138.2 | 136.75 | 38.2 | 36.75 | 0.023 | 0.002 | 5.59 | 368.1 | -1.6 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1960 | Тракторный, 2б | Многоквартирный дом | 4 | 100 |  | 4 | 95 | 0.31164 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.6 | 69.7 | 12.466 | 1 | 1 | 94.6 | 69.7 | 19.8 | 18.104 | 1 | 0 | 0 | 14.466 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 12.4656 | 0.5 |  | 12.4659 | 12.4422 | 0.3106 | 14.966 | 144.97 | 130.01 | 44.97 | 30.01 | 0.023 | 0.002 | 4.29 | 275.5 | -1.49 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1963 | Гагарина, 44 | Многоквартирный дом | 4 | 100 |  | 4 | 95 | 0.33898 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.3 | 69.4 | 13.559 | 1 | 0.99 | 94.3 | 69.4 | 19.7 | 18.132 | 1 | 0 | 0 | 17.009 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 13.5594 | 0.5 |  | 13.5591 | 13.5334 | 0.3369 | 17.509 | 146.25 | 128.74 | 46.25 | 28.74 | 0.025 | 0.002 | 11.54 | 520.1 | -1.59 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1970 | Северный, 4 | Многоквартирный дом | 4 | 100 |  | 4 | 95 | 0.24829 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.6 | 69.7 | 9.932 | 1 | 1 | 94.6 | 69.7 | 19.8 | 15.243 | 1 | 0 | 0 | 18.273 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 9.9316 | 0.5 |  | 9.9322 | 9.9134 | 0.2474 | 18.773 | 146.88 | 128.11 | 46.88 | 28.11 | 0.019 | 0.001 | 6.26 | 355.9 | -1.5 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1975 | Тракторный, 14 | Многоквартирный дом | 4 | 100 |  | 4 | 95 | 0.34207 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.9 | 69.9 | 13.684 | 1 | 1 | 94.9 | 69.9 | 19.9 | 17.106 | 1 | 0 | 0 | 21.868 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 13.6829 | 0.5 |  | 13.6835 | 13.6576 | 0.3416 | 22.368 | 148.68 | 126.31 | 48.68 | 26.31 | 0.026 | 0.002 | 2.13 | 120.5 | -1.42 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1978 |  | Пристройка д/с | 4 | 100 |  | 4 | 95 | 0.0091291 | 0.0023303 | [13 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 92.7 | 68.2 | 0.365 | 1 | 0.98 | 92.7 | 68.2 | 18.9 | 3.013 | 1 | 0 | 0 | 16.18 | 0 | [5 empty] | 0.0932 | 1 | 68.17 | 18.9 | 3.3838 | 15 | 15.68 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.3652 | 0.5 |  | 0.4584 | 0.4576 | 0.0112 | 16.68 | 145.83 | 129.15 | 45.83 | 29.15 | 0.001 | 0 | 10.99 | 286 | -2.09 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
1980 | Тракторный, 4а | Многоквартирный дом | 4 | 100 |  | 4 | 95 | 0.21717 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.6 | 69.7 | 8.687 | 1 | 1 | 94.6 | 69.7 | 19.8 | 15.081 | 1 | 0 | 0 | 14.588 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 8.6867 | 0.5 |  | 8.6868 | 8.6702 | 0.2164 | 15.088 | 145.03 | 129.95 | 45.03 | 29.95 | 0.016 | 0.001 | 4.55 | 275.5 | -1.5 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1981 | Тракторный, 10 | Детский сад №6 "Сеспель" | 4 | 100 |  | 4 | 95 | 0.10288 | 0.026261 | [13 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.9 | 69.2 | 4.115 | 1 | 0.99 | 93.9 | 69.2 | 19.5 | 10.138 | 1 | 0 | 0 | 16.03 | 0 | [5 empty] | 1.0504 | 1 | 69.16 | 19.5 | 5.1629 | 1 | 15.53 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 4.1151 | 0.5 |  | 5.1654 | 5.1573 | 0.1279 | 16.53 | 145.76 | 129.23 | 45.76 | 29.23 | 0.008 | 0 | 8.05 | 300.2 | -1.71 | 105 | [5 empty] | 60 | 12 | 1 | 1 | 0
1987 | северный, 2 | Многоквартирный дом | 4 | 100 |  | 4 | 95 | 0.21285 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.5 | 69.6 | 8.514 | 1 | 1 | 94.5 | 69.6 | 19.8 | 14.136 | 1 | 0 | 0 | 18.152 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 8.5141 | 0.5 |  | 8.5137 | 8.4973 | 0.2119 | 18.652 | 146.82 | 128.17 | 46.82 | 28.17 | 0.016 | 0.001 | 7.6 | 393.6 | -1.53 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1989 | Северный, 3 | Многоквартирный дом | 4 | 100 |  | 4 | 95 | 0.25029 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.3 | 69.5 | 10.011 | 1 | 0.99 | 94.3 | 69.5 | 19.7 | 15.431 | 1 | 0 | 0 | 17.676 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 10.0116 | 0.5 |  | 10.011 | 9.9917 | 0.2489 | 18.176 | 146.58 | 128.4 | 46.58 | 28.4 | 0.019 | 0.001 | 9.77 | 468.8 | -1.58 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
1992 | Зелёный, 12 |  | 4 | 100 |  | 4 | 95 | 0.058358 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.7 | 68.9 | 2.334 | 1 | 0.99 | 93.7 | 68.9 | 19.4 | 7.349 | 1 | 0 | 0 | 18.684 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 2.3343 | 0.5 |  | 2.3345 | 2.3299 | 0.0577 | 19.184 | 147.08 | 127.9 | 47.08 | 27.9 | 0.004 | 0 | 8.19 | 333.7 | -1.79 | 105 | [5 empty] | 20 | 12 | 1 | 1 | 0
1993 | Северный, 4б | Детский сад№7 "Ручеёк" | 4 | 100 |  | 4 | 95 | 0.1207 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.1 | 68.5 | 4.828 | 1 | 0.98 | 93.1 | 68.5 | 19.1 | 10.629 | 1 | 0 | 0 | 18.263 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 4.8281 | 0.5 |  | 4.828 | 4.8158 | 0.1187 | 18.762 | 146.87 | 128.11 | 46.87 | 28.11 | 0.009 | 0.001 | 21.58 | 499 | -1.96 | 105 | [5 empty] | 60 | 12 | 1 | 1 | 0
2003 | Тракторный, 12 | Многоквартирный дом | 4 | 100 |  | 4 | 95 | 0.22618 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.8 | 69.8 | 9.047 | 1 | 1 | 94.8 | 69.8 | 19.9 | 15.184 | 1 | 0 | 0 | 15.399 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 9.0472 | 0.5 |  | 9.0473 | 9.0303 | 0.2257 | 15.899 | 145.44 | 129.54 | 45.44 | 29.54 | 0.017 | 0.001 | 2.78 | 197.9 | -1.45 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
2008 | Зелёный,1 | Многоквартирный дом | 4 | 100 |  | 4 | 95 | 0.057297 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.8 | 69 | 2.292 | 1 | 0.99 | 93.8 | 69 | 19.4 | 7.659 | 1 | 0 | 0 | 15.264 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 2.2919 | 0.5 |  | 2.2918 | 2.2874 | 0.0567 | 15.764 | 145.37 | 129.61 | 45.37 | 29.61 | 0.004 | 0 | 6.64 | 335.1 | -1.76 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
2015 |  | Здание ремонта обуви | 4 | 100 |  | 4 | 95 | 0.0012925 | 0.0011397 | [13 empty] | 70 | 95 | 18 | 0.5 |  | 18 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93 | 68.4 | 0.052 | 1 | 0.98 | 93 | 68.4 | 17.1 | 4.164 | 56 | 0 | 0 | 18.238 | 0 | [5 empty] | 0.0456 | 1 | 68.43 | 17.1 | 5.0135 | 70 | 17.74 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.0517 | 0.5 |  | 0.0973 | 0.0972 | 0.0024 | 18.738 | 146.86 | 128.12 | 46.86 | 28.12 | 0 | 0 | 9.39 | 384.4 | -1.99 | 105 | [5 empty] | 20 | 12 | 1 | 1 | 0
2019 | Ж.Илюкина, 42 | Многоквартирный дом | 4 | 100 |  | 4 | 95 | 0.36211 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94 | 69.2 | 14.485 | 1 | 0.99 | 94 | 69.2 | 19.5 | 20.027 | 1 | 0 | 0 | 13.042 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 14.4844 | 0.5 |  | 14.4847 | 14.4562 | 0.3588 | 13.542 | 144.26 | 130.72 | 44.26 | 30.72 | 0.027 | 0.002 | 13.41 | 624.5 | -1.7 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
2021 | Ж.Илюкина | ЦГСЭН | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.012 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 91.3 | 67.1 | 0.48 | 1 | 0.97 | 91.3 | 67.1 | 18.3 | 3.134 | 1 | 0 | 0 | 23.898 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.48 | 0.5 |  | 0.48 | 0.479 | 0.0116 | 24.4 | 149.7 | 125.3 | 49.7 | 25.3 | 0.001 | 6e-05 | 8.47 | 96.4 | -2.47 | 105 | [5 empty] | 60 | 12 | 1 | 1 | 0
2024 | Ж.Илюкина, 15 | Поликлиника | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.128 | 0.091 |  |  | 0.7 | [10 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.7 | 69.8 | 3.584 | 1 | 1 | 94.7 | 69.8 | 19.9 | 8.655 | 1 | 0 | 0 | 22.891 | 0 | [5 empty] | 3.64 | 1 | 69.78 | 19.9 | 8.7706 | 1 | 22.39 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 3.584 | 0.5 |  | 7.224 | 7.2167 | 0.1802 | 23.39 | 149.19 | 125.802 | 49.19 | 25.8 | 0.007 | 0.00044 | 8.85 | 212.4 | -1.46 | 105 | [5 empty] | 60 | 19.9 | 1 | 1 | 0
2025 | Советская, 33 | Административное здание | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.05 | 0.11 | [13 empty] | 70 | 95 | 18 | 0.5 |  | 18 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.1 | 69.3 | 2 | 1 | 0.99 | 94.1 | 69.3 | 17.6 | 7.154 | 1 | 0 | 0 | 15.271 | 0 | [5 empty] | 4.4 | 1 | 69.26 | 17.6 | 10.6998 | 1 | 14.77 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 2 | 0.5 |  | 6.4 | 6.3962 | 0.1587 | 15.77 | 145.38 | 129.606 | 45.38 | 29.61 | 0.004 | 0.00024 | 15.16 | 659.8 | -1.67 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
2027 | Ж.Илюкина, 22 | Торговый центр(универмаг) | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.15 | 0.037 | [13 empty] | 70 | 95 | 15 | 0.5 |  | 15 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94 | 69.2 | 6 | 1 | 0.99 | 94 | 69.2 | 14.6 | 11.637 | 1 | 0 | 0 | 19.633 | 0 | [5 empty] | 1.48 | 1 | 69.22 | 14.6 | 5.8168 | 1 | 19.13 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 6 | 0.5 |  | 7.48 | 7.4681 | 0.1854 | 20.13 | 147.56 | 127.428 | 47.56 | 27.43 | 0.011 | 0.00072 | 17.54 | 663.7 | -1.68 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
2029 | Советская, 36 | Администрация | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.023 | 0.005 | [13 empty] | 70 | 95 | 18 | 0.5 |  | 18 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.3 | 68.7 | 0.92 | 1 | 0.99 | 93.3 | 68.7 | 17.3 | 4.562 | 1 | 0 | 0 | 19.537 | 0 | [5 empty] | 0.2 | 1 | 68.7 | 17.3 | 3.1199 | 4 | 19.04 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.92 | 0.5 |  | 1.12 | 1.1182 | 0.0276 | 20.04 | 147.51 | 127.476 | 47.51 | 27.48 | 0.002 | 0.00011 | 19.6 | 681.6 | -1.89 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
2030 |  | Склады | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.018 | [14 empty] | 70 | 95 | 15 | 0.5 |  | 15 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 91.4 | 67.2 | 0.72 | 1 | 0.97 | 91.4 | 67.2 | 13.5 | 4.028 | 1 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.72 | 0.5 |  | 0.72 | 0.7181 | 0.0174 | 20.2 | 147.59 | 127.394 | 47.59 | 27.39 | 0.001 | 8e-05 | 39.33 | 686.9 | -2.44 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
2032 | Ленина, 42 | Многоквартирный дом | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.284 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.5 | 69.6 | 11.36 | 1 | 1 | 94.5 | 69.6 | 19.8 | 15.762 | 1 | 0 | 0 | 20.908 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 11.36 | 0.5 |  | 11.36 | 11.3384 | 0.2827 | 21.41 | 148.2 | 126.791 | 48.2 | 26.79 | 0.021 | 0.00138 | 13.47 | 555 | -1.54 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
2035 | Советская, 41 | Столярный цех | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.001 | 0.001 | [13 empty] | 70 | 95 | 16 | 0.5 |  | 16 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 91 | 66.9 | 0.04 | 1 | 0.96 | 91 | 66.9 | 14.3 | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.04 | 1 | 66.89 | 14.3 | 3 | 101 | 21.31 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.5 |  | 0.08 | 0.0799 | 0.0019 | 22.31 | 148.65 | 126.342 | 48.65 | 26.34 | 0 | 0 | 14.66 | 462.1 | -2.56 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
2052 | Ж.Илюкина, 15 | Административное здание | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.071 | 0.015 | [13 empty] | 70 | 95 | 18 | 0.5 |  | 18 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.6 | 69.7 | 2.84 | 1 | 1 | 94.6 | 69.7 | 17.8 | 7.856 | 1 | 0 | 0 | 21.173 | 0 | [5 empty] | 0.6 | 1 | 69.69 | 17.8 | 3.6327 | 1 | 20.67 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 2.84 | 0.5 |  | 3.44 | 3.4346 | 0.0857 | 21.67 | 148.33 | 126.66 | 48.33 | 26.66 | 0.005 | 0.00034 | 7.5 | 231.2 | -1.5 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
2057 | Ленина, 54 | ЦСОН | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.01 | 0.002 | [13 empty] | 70 | 95 | 18 | 0.5 |  | 18 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.1 | 69.3 | 0.4 | 1 | 0.99 | 94.1 | 69.3 | 17.6 | 5.217 | 2 | 0 | 0 | 21.914 | 0 | [5 empty] | 0.08 | 1 | 69.29 | 17.6 | 5.3134 | 28 | 21.41 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.4 | 0.5 |  | 0.48 | 0.4792 | 0.0119 | 22.41 | 148.7 | 126.289 | 48.7 | 26.29 | 0.001 | 5e-05 | 7.1 | 344.9 | -1.66 | 105 | [5 empty] | 60 | 12 | 1 | 1 | 0
2061 |  | Пристройка лаборатория | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.003 | [14 empty] | 70 | 95 | 18 | 0.5 |  |  | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 90.3 | 66.3 | 0.12 | 1 | 0.96 | 90.3 | 66.3 | 15.9 | 3.651 | 14 | 0 | 0 | 23.921 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.12 | 0.5 |  | 0.12 | 0.1198 | 0.0029 | 24.42 | 149.71 | 125.289 | 49.71 | 25.29 | 0 | 1e-05 | 7.66 | 83.1 | -2.77 | 105 | [5 empty] | 60 | 10 | 1 | 1 | 0
2064 |  | Пристройка кантора | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.001 |  |  |  | 0.6 | [10 empty] | 70 | 95 | 18 | 0.5 |  |  | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 67 | 48.1 | 0.024 | 1 | 0.76 | 67 | 48.1 | 5.9 | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.024 | 0.5 |  | 0.024 | 0.0239 | 0.0005 | 20.2 | 147.59 | 127.394 | 47.59 | 27.39 | 0 | 0 | 48.61 | 676.9 | -7.21 | 105 | [5 empty] | 20 | 12 | 1 | 1 | 0
2068 |  | Ресторан Огонек | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.04 | 0.082 | [13 empty] | 70 | 95 | 16 | 0.5 |  | 16 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.8 | 69 | 1.6 | 1 | 0.99 | 93.8 | 69 | 15.5 | 6.332 | 1 | 0 | 0 | 15.929 | 0 | [5 empty] | 3.28 | 1 | 69.05 | 15.5 | 9.138 | 1 | 15.43 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 1.6 | 0.5 |  | 4.88 | 4.877 | 0.1207 | 16.43 | 145.71 | 129.278 | 45.71 | 29.28 | 0.003 | 0.00019 | 17.44 | 723.5 | -1.75 | 105 | [5 empty] | 20 | 12 | 1 | 1 | 0
2071 |  | Пристройка | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.023 | 0.046 | [13 empty] | 70 | 95 | 16 | 0.5 |  | 16 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.7 | 68.9 | 0.92 | 1 | 0.99 | 93.7 | 68.9 | 15.4 | 5.192 | 1 | 0 | 0 | 11.649 | 0 | [5 empty] | 1.84 | 1 | 68.95 | 15.4 | 7.4234 | 1 | 11.15 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.92 | 0.5 |  | 2.76 | 2.7583 | 0.0682 | 12.15 | 143.57 | 131.417 | 43.57 | 31.42 | 0.002 | 0.00011 | 17.56 | 733.9 | -1.79 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
2075 |  | Закусочная №4 | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.005 | 0.01 | [13 empty] | 70 | 95 | 16 | 0.5 |  | 16 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.4 | 68.7 | 0.2 | 1 | 0.99 | 93.4 | 68.7 | 15.3 | 3.475 | 4 | 0 | 0 | 17.557 | 0 | [5 empty] | 0.4 | 1 | 68.72 | 15.3 | 3.1121 | 1 | 17.06 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.2 | 0.5 |  | 0.6 | 0.5996 | 0.0148 | 18.06 | 146.52 | 128.465 | 46.52 | 28.46 | 0 | 2e-05 | 17.13 | 701.5 | -1.88 | 105 | [5 empty] | 20 | 12 | 1 | 1 | 0
2077 |  | Коптильный цех | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.011 | 0.023 | [13 empty] | 70 | 95 | 18 | 0.5 |  | 18 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.5 | 68.9 | 0.44 | 1 | 0.99 | 93.5 | 68.9 | 17.4 | 3.331 | 1 | 0 | 0 | 15.721 | 0 | [5 empty] | 0.92 | 1 | 68.86 | 17.4 | 4.8561 | 1 | 15.22 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.44 | 0.5 |  | 1.36 | 1.3591 | 0.0336 | 16.22 | 145.6 | 129.382 | 45.6 | 29.38 | 0.001 | 5e-05 | 16.48 | 692.2 | -1.82 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
2082 | Ашмарова 21 | Закусочная | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.007 | 0.014 | [13 empty] | 70 | 95 | 16 | 0.5 |  | 16 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 89 | 65.3 | 0.28 | 1 | 0.95 | 89 | 65.3 | 13.5 | 3.735 | 2 | 0 | 0 | 13.708 | 0 | [5 empty] | 0.56 | 1 | 65.33 | 13.5 | 3.9254 | 1 | 13.21 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.28 | 0.5 |  | 0.84 | 0.8395 | 0.0199 | 14.21 | 144.59 | 130.387 | 44.59 | 30.39 | 0.001 | 3e-05 | 26.3 | 795.5 | -3.11 | 105 | [5 empty] | 20 | 12 | 1 | 1 | 0
2086 |  | Пристройка | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.002 |  |  |  | 0.7 | [10 empty] | 70 | 95 | 16 | 0.5 |  |  | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 68.3 | 49.1 | 0.056 | 1 | 0.77 | 68.3 | 49.1 | 4.9 | 3.458 | 37 | 0 | 0 | 14.157 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.056 | 0.5 |  | 0.056 | 0.0558 | 0.0011 | 14.66 | 144.82 | 130.162 | 44.82 | 30.16 | 0 | 0 | 48.89 | 825.5 | -7.05 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
2091 |  | Пристройка гараж | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.004 | [14 empty] | 70 | 95 | 10 | 0.5 |  |  | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 91 | 66.9 | 0.16 | 1 | 0.96 | 91 | 66.9 | 8.5 | 3.084 | 7 | 0 | 0 | 21.792 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.16 | 0.5 |  | 0.16 | 0.1597 | 0.0039 | 22.29 | 148.64 | 126.35 | 48.64 | 26.35 | 0 | 2e-05 | 15.21 | 469 | -2.57 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
2096 |  | Магазин Санар-6 | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.03 | [14 empty] | 70 | 95 | 15 | 0.5 |  |  | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.2 | 68.6 | 1.2 | 1 | 0.98 | 93.2 | 68.6 | 14.2 | 5.312 | 1 | 0 | 0 | 18.085 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 0.5 |  | 1.2 | 1.1977 | 0.0295 | 18.58 | 146.79 | 128.2 | 46.79 | 28.2 | 0.002 | 0.00014 | 19.44 | 695.2 | -1.94 | 105 | [5 empty] | 20 | 12 | 1 | 1 | 0
2107 |  | Пищеблок | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.03 | 0.032 |  |  | 0.3 | [10 empty] | 70 | 95 | 16 | 0.5 |  | 16 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.8 | 69.1 | 0.36 | 1 | 0.99 | 93.8 | 69.1 | 15.5 | 3.546 | 2 | 0 | 0 | 24.201 | 0 | [5 empty] | 1.28 | 1 | 69.07 | 15.5 | 5.1276 | 1 | 23.7 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.36 | 0.5 |  | 1.64 | 1.6393 | 0.0406 | 24.7 | 149.85 | 125.149 | 49.85 | 25.15 | 0.001 | 4e-05 | 7.54 | 87.4 | -1.74 | 105 | [5 empty] | 20 | 15.9 | 1 | 1 | 0
2109 |  | Хириргуческое отделение | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.179 | 0.142 |  |  | 0.7 | [10 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.5 | 69.6 | 5.012 | 1 | 1 | 94.5 | 69.6 | 19.8 | 10.169 | 1 | 0 | 0 | 23.494 | 0 | [5 empty] | 5.68 | 1 | 69.65 | 19.8 | 10.8836 | 1 | 22.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 5.012 | 0.5 |  | 10.692 | 10.681 | 0.2662 | 23.99 | 149.5 | 125.502 | 49.5 | 25.5 | 0.009 | 0.00061 | 4.59 | 147.5 | -1.52 | 105 | [5 empty] | 60 | 19.9 | 1 | 1 | 0
2112 |  | Инфекционное отделение | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.113 | 0.089 | [13 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.8 | 69.8 | 4.52 | 1 | 1 | 94.8 | 69.8 | 19.9 | 9.809 | 1 | 0 | 0 | 22.065 | 0 | [5 empty] | 3.56 | 1 | 69.83 | 19.9 | 8.7556 | 1 | 21.56 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 4.52 | 0.5 |  | 8.08 | 8.0715 | 0.2016 | 22.56 | 148.78 | 126.216 | 48.78 | 26.22 | 0.008 | 0.00055 | 1.25 | 58.8 | -1.44 | 105 | [5 empty] | 60 | 19.9 | 1 | 1 | 0
2113 |  | Гараж | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.035 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.9 | 69.2 | 1.4 | 1 | 0.99 | 93.9 | 69.2 | 19.5 | 5.35 | 1 | 0 | 0 | 23.93 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 1.4 | 0.5 |  | 1.4 | 1.3972 | 0.0347 | 24.43 | 149.71 | 125.285 | 49.71 | 25.28 | 0.003 | 0.00017 | 3.6 | 70.3 | -1.7 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
2115 |  | Детское отдление | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.133 | 0.105 |  |  | 0.7 | [10 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.6 | 69.7 | 3.724 | 1 | 1 | 94.6 | 69.7 | 19.8 | 8.795 | 1 | 0 | 0 | 23.175 | 0 | [5 empty] | 4.2 | 1 | 69.65 | 19.8 | 9.3916 | 1 | 22.67 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 3.724 | 0.5 |  | 7.924 | 7.9165 | 0.1973 | 23.67 | 149.34 | 125.661 | 49.34 | 25.66 | 0.007 | 0.00045 | 13.84 | 185.5 | -1.51 | 105 | [5 empty] | 60 | 19.9 | 1 | 1 | 0
2116 |  | Скорая помощь | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.089 |  |  |  | 0.7 | [10 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 90.6 | 66.6 | 2.492 | 1 | 0.96 | 90.6 | 66.6 | 18 | 7.215 | 1 | 0 | 0 | 22.912 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 2.492 | 0.5 |  | 2.492 | 2.4854 | 0.0599 | 23.41 | 149.2 | 125.792 | 49.2 | 25.79 | 0.005 | 0.00029 | 21.69 | 309.9 | -2.67 | 105 | [5 empty] | 60 | 19.9 | 1 | 1 | 0
2119 | Матросова | Прачечная | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.009 | 0.02 | [13 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 90.3 | 66.3 | 0.36 | 1 | 0.96 | 90.3 | 66.3 | 17.9 | 3.547 | 2 | 0 | 0 | 24.187 | 0 | [5 empty] | 0.8 | 1 | 66.35 | 17.9 | 4.0543 | 1 | 23.69 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.36 | 0.5 |  | 1.16 | 1.1582 | 0.0278 | 24.69 | 149.84 | 125.156 | 49.84 | 25.16 | 0.001 | 4e-05 | 28.97 | 169 | -2.75 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
2136 |  | Пристройка склад | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.004 | [14 empty] | 70 | 95 | 10 | 0.5 |  |  | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 91.4 | 67.2 | 0.16 | 1 | 0.97 | 91.4 | 67.2 | 8.7 | 3.335 | 8 | 0 | 0 | 24.193 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.16 | 0.5 |  | 0.16 | 0.1597 | 0.0039 | 24.69 | 149.85 | 125.153 | 49.85 | 25.15 | 0 | 2e-05 | 12.08 | 101.5 | -2.45 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
2139 |  | Молочная кухня |  | 100 |  | 4 | 95 | 0.002 | 0.004 | [13 empty] | 70 | 95 | 16 | 0.5 |  |  | -32 | 1 | [118 empty] | 20 | 16
2144 |  | Котельная | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.015 | 0.044 | [13 empty] | 70 | 95 | 16 | 0.5 |  | 5 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.9 | 69.9 | 0.6 | 1 | 1 | 94.9 | 69.9 | 16 | 3.557 | 1 | 0 | 0 | 22.487 | 0 | [5 empty] | 1.76 | 1 | 69.95 | 5 | 6.1265 | 1 | 21.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.6 | 0.5 |  | 2.36 | 2.3589 | 0.059 | 22.99 | 148.99 | 126.006 | 48.99 | 26.01 | 0.001 | 7e-05 | 0.11 | 8.4 | -1.39 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
2149 |  | Диз. Камера | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.001 | 0.001 | [13 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 80.2 | 58.4 | 0.04 | 1 | 0.87 | 80.2 | 58.4 | 13.3 | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.04 | 1 | 58.44 | 13.3 | 3 | 101 | 21.96 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.04 | 0.5 |  | 0.08 | 0.0799 | 0.0017 | 22.96 | 148.98 | 126.018 | 48.98 | 26.02 | 0 | 0 | 20.97 | 106.3 | -5.12 | 105 | [5 empty] | 60 | 12 | 1 | 1 | 0
2152 | Ленина, 40 | Многоквартирный дом | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.051 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93 | 68.4 | 2.04 | 1 | 0.98 | 93 | 68.4 | 19.1 | 7.174 | 1 | 0 | 0 | 15.711 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 2.04 | 0.5 |  | 2.04 | 2.0361 | 0.0501 | 16.21 | 145.6 | 129.386 | 45.6 | 29.39 | 0.004 | 0.00024 | 20.12 | 729.2 | -2 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
2153 | Ашмарова, 15 | Многоквартирный дом | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.055 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.9 | 69.1 | 2.2 | 1 | 0.99 | 93.9 | 69.1 | 19.5 | 7.482 | 1 | 0 | 0 | 15.446 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 2.2 | 0.5 |  | 2.2001 | 2.1959 | 0.0545 | 15.946 | 145.46 | 129.52 | 45.46 | 29.52 | 0.004 | 0 | 13.99 | 673.1 | -1.72 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
2155 | Ашмарова, 13 | Многоквартирный дом | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.039 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.1 | 68.5 | 1.56 | 1 | 0.98 | 93.1 | 68.5 | 19.1 | 6.263 | 1 | 0 | 0 | 15.813 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 1.56 | 0.5 |  | 1.56 | 1.557 | 0.0383 | 16.31 | 145.65 | 129.335 | 45.65 | 29.33 | 0.003 | 0.00019 | 19.74 | 718.5 | -1.97 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
2163 | Ленина, 54 | ДДТ | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.139 | 0.03 | [13 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.5 | 69.6 | 5.56 | 1 | 1 | 94.5 | 69.6 | 19.8 | 10.893 | 1 | 0 | 0 | 21.958 | 0 | [5 empty] | 1.2 | 1 | 69.6 | 19.8 | 5.0897 | 1 | 21.46 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 5.56 | 0.5 |  | 6.76 | 6.7495 | 0.1682 | 22.46 | 148.73 | 126.267 | 48.73 | 26.27 | 0.01 | 0.00067 | 8.86 | 369.4 | -1.53 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
2175 | Ж.Илюкина, 6 | Многоквартирный дом | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.286 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94 | 69.2 | 11.44 | 1 | 0.99 | 94 | 69.2 | 19.5 | 16.334 | 1 | 0 | 0 | 18.388 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 11.44 | 0.5 |  | 11.44 | 11.4182 | 0.2834 | 18.89 | 146.94 | 128.048 | 46.94 | 28.05 | 0.021 | 0.00138 | 20.73 | 773 | -1.7 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
2176 | Ленина, 49 | Многоквартирный дом | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.314 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.9 | 69.1 | 12.56 | 1 | 0.99 | 93.9 | 69.1 | 19.5 | 17.161 | 1 | 0 | 0 | 18.189 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 12.56 | 0.5 |  | 12.56 | 12.5351 | 0.3109 | 18.69 | 146.84 | 128.148 | 46.84 | 28.15 | 0.024 | 0.00151 | 21.48 | 797.4 | -1.72 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
2179 | Ашмарова, 2 | Многоквартирный дом | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.154 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.9 | 69.2 | 6.16 | 1 | 0.99 | 93.9 | 69.2 | 19.5 | 12.061 | 1 | 0 | 0 | 17.934 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 6.16 | 0.5 |  | 6.16 | 6.1484 | 0.1526 | 18.43 | 146.71 | 128.275 | 46.71 | 28.27 | 0.012 | 0.00074 | 21.62 | 839.1 | -1.71 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
2183 | Ашмарова, 6 | Многоквартирный дом | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.058 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 92.9 | 68.4 | 2.32 | 1 | 0.98 | 92.9 | 68.4 | 19.1 | 7.553 | 1 | 0 | 0 | 16.538 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 2.32 | 0.5 |  | 2.32 | 2.3154 | 0.0569 | 17.04 | 146.01 | 128.971 | 46.01 | 28.97 | 0.004 | 0.00028 | 25.53 | 923.9 | -2.02 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
2184 | Ашмарова, 4 | Многоквартирный дом | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.097 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.6 | 68.9 | 3.88 | 1 | 0.99 | 93.6 | 68.9 | 19.4 | 9.759 | 1 | 0 | 0 | 16.598 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 3.88 | 0.5 |  | 3.88 | 3.8726 | 0.0958 | 17.1 | 146.04 | 128.942 | 46.04 | 28.94 | 0.007 | 0.00046 | 22.99 | 889 | -1.82 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
2187 | Ленина, 43а | Библиотека | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.031 | 0.007 | [13 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 92.5 | 68.1 | 1.24 | 1 | 0.98 | 92.5 | 68.1 | 18.9 | 5.248 | 1 | 0 | 0 | 20.277 | 0 | [5 empty] | 0.28 | 1 | 68.07 | 18.9 | 6.5758 | 3 | 19.78 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 1.24 | 0.5 |  | 1.52 | 1.5169 | 0.0372 | 20.78 | 147.88 | 127.106 | 47.88 | 27.11 | 0.002 | 0.00015 | 31.6 | 759.5 | -2.13 | 105 | [5 empty] | 20 | 12 | 1 | 1 | 0
2192 | Ленина, 43 | Многоквартирный дом | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.225 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.2 | 69.3 | 9 | 1 | 0.99 | 94.2 | 69.3 | 19.6 | 14.15 | 1 | 0 | 0 | 20.203 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 9 | 0.5 |  | 9 | 8.9829 | 0.2233 | 20.7 | 147.85 | 127.143 | 47.85 | 27.14 | 0.017 | 0.00109 | 19.3 | 719 | -1.64 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
2199 | Ашмарова,3 | Жилой дом | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.177 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.8 | 69 | 7.08 | 1 | 0.99 | 93.8 | 69 | 19.4 | 12.78 | 1 | 0 | 0 | 18.792 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 7.08 | 0.5 |  | 7.08 | 7.0658 | 0.1751 | 19.29 | 147.14 | 127.847 | 47.14 | 27.85 | 0.013 | 0.00085 | 23.85 | 846.1 | -1.75 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
2203 | Иванова,36 | Жилой дом | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.148 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94 | 69.3 | 5.92 | 1 | 0.99 | 94 | 69.3 | 19.6 | 11.645 | 1 | 0 | 0 | 19.058 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 5.92 | 0.5 |  | 5.92 | 5.9087 | 0.1468 | 19.56 | 147.27 | 127.714 | 47.27 | 27.71 | 0.011 | 0.00071 | 20.75 | 792.1 | -1.67 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
2208 | Ленина,41 | Жилой дом | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.11 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.8 | 69.1 | 4.4 | 1 | 0.99 | 93.8 | 69.1 | 19.5 | 10.027 | 1 | 0 | 0 | 19.149 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 4.4 | 0.5 |  | 4.4 | 4.3914 | 0.1089 | 19.65 | 147.32 | 127.669 | 47.32 | 27.67 | 0.008 | 0.00053 | 18.24 | 680.9 | -1.74 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
2212 | Ленина, 47 | Административное здание | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.012 | 0.003 | [13 empty] | 70 | 95 | 18 | 0.5 |  | 18 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.7 | 69 | 0.48 | 1 | 0.99 | 93.7 | 69 | 17.4 | 3.315 | 1 | 0 | 0 | 19.074 | 0 | [5 empty] | 0.12 | 1 | 68.98 | 17.4 | 3.6675 | 11 | 18.57 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.48 | 0.5 |  | 0.6 | 0.5991 | 0.0148 | 19.57 | 147.28 | 127.706 | 47.28 | 27.71 | 0.001 | 6e-05 | 20.19 | 719.5 | -1.78 | 105 | [5 empty] | 20 | 12 | 1 | 1 | 0
2216 | Ленина, 47 | Пристройка | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.011 | 0.002 | [13 empty] | 70 | 95 | 18 | 0.5 |  | 18 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 92.2 | 67.8 | 0.44 | 1 | 0.98 | 92.2 | 67.8 | 16.8 | 3.174 | 1 | 0 | 0 | 19.066 | 0 | [5 empty] | 0.08 | 1 | 67.85 | 16.8 | 3.5722 | 24 | 18.57 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.44 | 0.5 |  | 0.52 | 0.5191 | 0.0127 | 19.57 | 147.28 | 127.71 | 47.28 | 27.71 | 0.001 | 5e-05 | 24.61 | 738.3 | -2.21 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
2221 | Ленина, 54 | Гараж | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.01 | [14 empty] | 70 | 95 | 10 | 0.5 |  |  | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.5 | 68.8 | 0.4 | 1 | 0.99 | 93.5 | 68.8 | 9.4 | 5.255 | 2 | 0 | 0 | 21.851 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.4 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3992 | 0.0099 | 22.35 | 148.67 | 126.321 | 48.67 | 26.32 | 0.001 | 5e-05 | 9.64 | 377.8 | -1.84 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
2224 |  | Насосная №3 | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.01 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 70 | 95 | 16 | 0.5 |  |  | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.7 | 69 | 0.4 | 1 | 0.99 | 93.7 | 69 | 15.4 | 5.984 | 2 | 0 | 0 | 21.001 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.4 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3992 | 0.0099 | 21.5 | 148.25 | 126.744 | 48.25 | 26.74 | 0.001 | 5e-05 | 18.17 | 645.2 | -1.78 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
2229 |  | Гараж | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.006 | [14 empty] | 70 | 95 | 10 | 0.5 |  |  | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 92.3 | 67.9 | 0.24 | 1 | 0.98 | 92.3 | 67.9 | 9 | 3.085 | 3 | 0 | 0 | 20.58 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.24 | 0.5 |  | 0.24 | 0.2395 | 0.0059 | 21.08 | 148.03 | 126.955 | 48.03 | 26.95 | 0 | 3e-05 | 19.69 | 682.7 | -2.19 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
2234 |  | Гараж | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.012 | [14 empty] | 70 | 95 | 10 | 0.5 |  |  | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 91.5 | 67.3 | 0.48 | 1 | 0.97 | 91.5 | 67.3 | 8.7 | 3.365 | 1 | 0 | 0 | 17.968 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 0.48 | 0.5 |  | 0.48 | 0.479 | 0.0116 | 18.47 | 146.73 | 128.258 | 46.73 | 28.26 | 0.001 | 6e-05 | 22.55 | 793.9 | -2.41 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0
2238 | Иванова, 38 | Многоквартирный дом | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.24 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94 | 69.2 | 9.6 | 1 | 0.99 | 94 | 69.2 | 19.6 | 14.697 | 1 | 0 | 0 | 19.753 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 9.6 | 0.5 |  | 9.6 | 9.5813 | 0.238 | 20.25 | 147.62 | 127.367 | 47.62 | 27.37 | 0.018 | 0.00116 | 20.7 | 768.6 | -1.67 | 105 | [5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 0
2240 | Иванова, 37 | Хоз. быт. здание | 3 | 100 |  | 4 | 95 | 0.176 | [14 empty] | 70 | 95 | 20 | 0.5 |  | 20 | -32 | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.8 | 69.1 | 7.04 | 1 | 0.99 | 93.8 | 69.1 | 19.5 | 12.577 | 1 | 0 | 0 | 19.807 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 7.04 | 0.5 |  | 7.04 | 7.0257 | 0.1741 | 20.31 | 147.65 | 127.34 | 47.65 | 27.34 | 0.013 | 0.00085 | 22.58 | 793.2 | -1.75 | 105 | [5 empty] | 20 | 8 | 1 | 1 | 0

## Участки
Sys | Номер источника | Балансодержатель | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вн.д. подающего трубопровода до реконструкции, м | Вн.д. обратного трубопровода до реконструкции, м | Сумма коэф. местных сопротивлений под. тр-да | Местные сопротивления под.тр-да | Сумма коэф. местных сопротивлений обр. тр-да | Местные сопротивления обр.тр-да | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Зарастание подающего трубопровода, мм | Зарастание обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Сопротивление подающего тр-да, м/(т/ч)*2 | Сопротивление обратного тр-да, м/(т/ч)*2 | Коэффициент утечки на подающем | Коэффициент утечки на обратном | Разделитель зон статического напора | Опции | Вид прокладки тепловой сети | Вид прокладки до реконструкции | Нормативные потери в тепловой сети | Период работы подающего тр-да | Период работы обратного тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да | Толщина стенки подающего тр-да, мм | Толщина стенки обратного тр-да, мм | Вид грунта | Глубина заложения трубопровода, м | Теплоизоляционный материал под.тр-да | Теплоизоляционный материал обр.тр-да | Толщина изоляции подающего тр-да, м | Толщина изоляции обратного тр-да, м | Техническое состояние изоляции под.тр-да | Техническое состояние изоляции обр.тр-да | Расстояние между осями трубопроводов, м | Высота канала, м | Ширина канала, м | Дополнительные потери тепла под.тр-да, ккал | Дополнительные потери тепла обр.тр-да, ккал | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Давление в начале подающего, м | Давление в конце подающего, м | Давление в начале обратного, м | Давление в конце обратного, м | Напор в начале подающего, м | Напор в конце подающего, м | Напор в начале обратного, м | Напор в конце обратного, м | Располагаемый напор в начале, м | Располагаемый напор в конце, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Эквивалентная длина подающего, м | Эквивалентная длина обратного, м | Приведенная длина подающего, м | Приведенная длина обратного, м | Число Рейнольдса на подающем | Число Рейнольдса на обратном | Kоэфф. гидравл. трения на подающем | Kоэфф. гидравл. трения на обратном | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери от утечки в под. тр-де, ккал/ч | Тепловые потери от утечки в обр. тр-де, ккал/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C | Температура на поверхности, °С | Диаметр подающего тр-да (конструкторский), м | Диаметр обратного тр-да (конструкторский), м | Шероховатость под. тр-да (конструкторский), мм | Шероховатость обр. тр-да (конструкторский), мм | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с | Удельные линейные потери подающего (конструкторский), мм/м | Удельные линейные потери обратного (конструкторский), мм/м | Сортамент | Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Расчетная интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Расчетное время восстановления, ч | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа | Фиксированный диаметр (конструкторский) | Рейтинг по зарастанию подающего (калибровка) | Рейтинг по утечкам обратного (калибровка) | Диаметр обратного (калибровка), м | Относительное изменение диаметра обратного (калибровка) | Зарастание обратного (калибровка), мм | Коэффициент утечки обратного (калибровка) | Рейтинг по утечкам подающего(калибровка) | Диаметр подающего (калибровка), м | Относительное изменение диаметра подающего (калибровка) | Зарастание подающего (калибровка), мм | Коэффициент утечки подающего (калибровка) | Рейтинг по зарастанию обратного (калибровка)
174 | 2 |  | УТ 27 | Советская, 8 | 17.1 | 0.045 | 0.045 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 4.0001 | -3.9924 | 0.395 | 0.394 | 47.985 | 47.59 | 27.399 | 27.005 | 147.985 | 147.59 | 127.399 | 127.005 | 20.98 | 20.191 | 22.664 | 22.578 | 0.342 | 0.342 | 17.442 | 17.442 | 0 | 0 | 0.03997 | 0.03997 | 0.717 | -0.715 | 7e-05 | 7e-05 | 6.2809 | 4.6185 | 665.46 | 537.18 | 94.83 | 94.66 | 69.74 | 69.6 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 2 |  | УТ 22 | УТ УТ 23 | 68.36 | 0.219 | 0.219 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 143.6117 | -143.249 | 0.458 | 0.456 | 49.421 | 48.963 | 26.031 | 25.576 | 149.421 | 148.963 | 126.031 | 125.576 | 23.846 | 22.932 | 6.571 | 6.538 | 1.367 | 1.367 | 69.727 | 69.727 | 0 | 0 | 0.02454 | 0.02455 | 1.086 | -1.083 | 0.00628 | 0.00628 | 595.8979 | 431.3438 | 5387.21 | 4355.83 | 94.96 | 94.92 | 68.74 | 68.71 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 2 |  | УТ 21 | Комсомольская, 15/К. Маркса,17 | 13.13 | 0.045 | 0.045 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 3.0401 | -3.0342 | 0.176 | 0.176 | 49.567 | 49.39 | 25.607 | 25.431 | 149.567 | 149.39 | 125.607 | 125.431 | 24.135 | 23.784 | 13.159 | 13.11 | 0.263 | 0.263 | 13.393 | 13.393 | 0 | 0 | 0.04018 | 0.04018 | 0.545 | -0.544 | 5e-05 | 5e-05 | 4.8297 | 3.5517 | 511.53 | 412.9 | 94.97 | 94.8 | 69.84 | 69.71 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 2 |  | УТ 6.12 | УТ 6.11 | 46.4 | 0.219 | 0.219 | 0.081 | 0.081 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 108.9036 | -108.662 | 0.179 | 0.179 | 47.818 | 47.638 | 27.35 | 27.172 | 147.818 | 147.638 | 127.35 | 127.172 | 20.646 | 20.288 | 3.792 | 3.775 | 0.928 | 0.928 | 47.328 | 47.328 | 0 | 0 | 0.02463 | 0.02463 | 0.824 | -0.822 | 0.00426 | 0.00426 | 403.7711 | 293.0854 | 3651.83 | 2958.63 | 94.79 | 94.76 | 68.81 | 68.78 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | 2 |  | УТ 6.2.1 | УТ 6.3 | 35.58 | 0.057 | 0.057 | 0.065 | 0.065 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 7.1806 | -7.1687 | 0.749 | 0.747 | 45.52 | 44.771 | 30.207 | 29.461 | 145.52 | 144.771 | 130.207 | 129.461 | 16.06 | 14.564 | 20.644 | 20.576 | 0.712 | 0.712 | 36.292 | 36.292 | 0 | 0 | 0.03684 | 0.03684 | 0.802 | -0.8 | 0.00022 | 0.00022 | 20.8602 | 15.1182 | 1379.45 | 1102.92 | 94.36 | 94.16 | 68.39 | 68.24 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | 2 |  | УТ 3.3 | Советская, 19 | 10.59 | 0.076 | 0.076 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 10.1201 | -10.1009 | 0.096 | 0.096 | 43.541 | 43.444 | 31.528 | 31.432 | 143.541 | 143.444 | 131.528 | 131.432 | 12.108 | 11.916 | 8.901 | 8.867 | 0.212 | 0.212 | 10.802 | 10.802 | 0 | 0 | 0.0337 | 0.0337 | 0.636 | -0.634 | 0.00012 | 0.00012 | 11.1056 | 8.1776 | 503.89 | 400.82 | 94.86 | 94.81 | 69.85 | 69.81 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | 2 |  | УТ 3.1 | Советская,21 | 7.76 | 0.045 | 0.045 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 3.08 | -3.0742 | 0.107 | 0.106 | 41.097 | 40.99 | 33.973 | 33.867 | 141.097 | 140.99 | 133.973 | 133.867 | 7.23 | 7.017 | 13.504 | 13.453 | 0.155 | 0.155 | 7.915 | 7.915 | 0 | 0 | 0.04017 | 0.04017 | 0.552 | -0.551 | 3e-05 | 3e-05 | 2.8505 | 2.0977 | 301.92 | 243.85 | 94.8 | 94.71 | 69.77 | 69.69 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | 2 |  | УТ 5 | УТ 5.1 | 16.37 | 0.076 | 0.076 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 17.9605 | -17.9266 | 0.464 | 0.463 | 40.039 | 39.574 | 35.384 | 34.921 | 140.039 | 139.574 | 135.384 | 134.921 | 5.118 | 4.191 | 27.805 | 27.7 | 0.327 | 0.327 | 16.697 | 16.697 | 0 | 0 | 0.03342 | 0.03342 | 1.128 | -1.126 | 0.00018 | 0.00018 | 17.1504 | 12.5721 | 778.33 | 617.25 | 94.77 | 94.72 | 69.47 | 69.44 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 2 |  | УТ 3.2.2 | Ленина, 2 | 42.38 | 0.076 | 0.076 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 12.8005 | -12.7755 | 0.613 | 0.611 | 39.041 | 38.428 | 36.524 | 35.914 | 139.041 | 138.428 | 136.524 | 135.914 | 3.128 | 1.904 | 14.184 | 14.13 | 0.848 | 0.848 | 43.228 | 43.228 | 0 | 0 | 0.03357 | 0.03357 | 0.804 | -0.802 | 0.00047 | 0.00047 | 44.2789 | 32.5576 | 2011.8 | 1599.05 | 94.57 | 94.41 | 69.54 | 69.41 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | 2 |  | УТ УТ1 | УТ 7 | 31.35 | 0.108 | 0.108 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 46.4054 | -46.3083 | 0.917 | 0.913 | 46.271 | 45.353 | 29.625 | 28.712 | 146.271 | 145.353 | 129.625 | 128.712 | 17.559 | 15.728 | 28.683 | 28.564 | 0.627 | 0.627 | 31.977 | 31.977 | 0 | 0 | 0.02993 | 0.02993 | 1.443 | -1.44 | 0.0007 | 0.0007 | 66.2785 | 48.3267 | 1692.59 | 1370.56 | 94.7 | 94.66 | 69.05 | 69.02 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | 2 |  | УТ 8 | УТ 8.1 | 12.1 | 0.089 | 0.089 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 22.6008 | -22.5568 | 0.235 | 0.234 | 43.593 | 43.358 | 31.613 | 31.379 | 143.593 | 143.358 | 131.613 | 131.379 | 12.214 | 11.744 | 19.049 | 18.975 | 0.242 | 0.242 | 12.342 | 12.342 | 0 | 0 | 0.03185 | 0.03185 | 1.035 | -1.033 | 0.00018 | 0.00018 | 17.3515 | 12.7452 | 574.45 | 456.25 | 94.58 | 94.55 | 69.47 | 69.45 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | 2 |  | УТ 8.1 | Карла Маркса, 4а | 28.13 | 0.076 | 0.076 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 10.6003 | -10.5798 | 0.28 | 0.279 | 43.358 | 43.078 | 31.892 | 31.613 | 143.358 | 143.078 | 131.892 | 131.613 | 11.744 | 11.186 | 9.757 | 9.72 | 0.563 | 0.563 | 28.693 | 28.693 | 0 | 0 | 0.03367 | 0.03367 | 0.666 | -0.664 | 0.00031 | 0.00031 | 29.3914 | 21.6188 | 1335.21 | 1061.53 | 94.55 | 94.43 | 69.55 | 69.45 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 2 |  | УТ 8.1 | Карла Маркса, 4б | 25.98 | 0.076 | 0.076 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 12.0003 | -11.9772 | 0.331 | 0.329 | 43.358 | 43.027 | 31.943 | 31.613 | 143.358 | 143.027 | 131.943 | 131.613 | 11.744 | 11.084 | 12.479 | 12.431 | 0.52 | 0.52 | 26.5 | 26.5 | 0 | 0 | 0.0336 | 0.0336 | 0.754 | -0.752 | 0.00029 | 0.00029 | 27.1484 | 19.9743 | 1233.16 | 980.58 | 94.55 | 94.45 | 69.57 | 69.49 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | 2 |  | УТ 8 | УТ 9 | 7.82 | 0.089 | 0.089 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 21.5224 | -21.4773 | 0.138 | 0.137 | 43.593 | 43.455 | 31.516 | 31.379 | 143.593 | 143.455 | 131.516 | 131.379 | 12.214 | 11.938 | 17.285 | 17.213 | 0.156 | 0.156 | 7.976 | 7.976 | 0 | 0 | 0.03187 | 0.03187 | 0.986 | -0.984 | 0.00012 | 0.00012 | 11.2144 | 8.1505 | 371.26 | 292.74 | 94.58 | 94.56 | 68.74 | 68.73 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 2 |  | УТ 11 | УТ УТ 12 | 39.7 | 0.057 | 0.057 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 9.6406 | -9.6214 | 1.501 | 1.495 | 42.248 | 40.747 | 34.213 | 32.718 | 142.248 | 140.747 | 134.213 | 132.718 | 9.53 | 6.534 | 37.068 | 36.921 | 0.794 | 0.794 | 40.494 | 40.494 | 0 | 0 | 0.0367 | 0.0367 | 1.076 | -1.074 | 0.00025 | 0.00025 | 23.2583 | 16.9743 | 1538.13 | 1235.71 | 94.27 | 94.11 | 68.81 | 68.68 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 2 |  | УТ 13 | Илларионова, 2/1 | 15.96 | 0.045 | 0.045 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 3.2801 | -3.2738 | 0.249 | 0.248 | 39.529 | 39.28 | 35.674 | 35.426 | 139.529 | 139.28 | 135.674 | 135.426 | 4.104 | 3.607 | 15.295 | 15.237 | 0.319 | 0.319 | 16.279 | 16.279 | 0 | 0 | 0.04012 | 0.04012 | 0.588 | -0.586 | 6e-05 | 6e-05 | 5.8084 | 4.2675 | 616.9 | 497.98 | 93.97 | 93.78 | 69.05 | 68.9 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | 2 |  | УТ 7 | Карла Маркса, 4в | 14.3 | 0.038 | 0.038 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 2.28 | -2.2764 | 0.266 | 0.266 | 45.353 | 45.087 | 29.891 | 29.625 | 145.353 | 145.087 | 129.891 | 129.625 | 15.728 | 15.196 | 18.269 | 18.21 | 0.286 | 0.286 | 14.586 | 14.586 | 0 | 0 | 0.04258 | 0.04258 | 0.573 | -0.572 | 4e-05 | 4e-05 | 3.7377 | 2.7466 | 494.08 | 389.36 | 94.66 | 94.44 | 69.57 | 69.39 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | 2 |  | УТ УТ1 | УТ 15 | 57.69 | 0.133 | 0.133 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 41.928 | -41.8389 | 0.46 | 0.458 | 46.271 | 45.811 | 29.17 | 28.712 | 146.271 | 145.811 | 129.17 | 128.712 | 17.559 | 16.64 | 7.82 | 7.787 | 1.154 | 1.154 | 58.844 | 58.844 | 0 | 0 | 0.02831 | 0.02831 | 0.86 | -0.858 | 0.00195 | 0.00195 | 184.9207 | 134.2241 | 3457.62 | 2754.29 | 94.7 | 94.61 | 68.74 | 68.67 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 2 |  | УТ 15 | Карла Маркса, 2 | 10.09 | 0.076 | 0.076 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 11.6801 | -11.658 | 0.122 | 0.121 | 45.811 | 45.689 | 29.291 | 29.17 | 145.811 | 145.689 | 129.291 | 129.17 | 16.64 | 16.397 | 11.827 | 11.782 | 0.202 | 0.202 | 10.292 | 10.292 | 0 | 0 | 0.03361 | 0.03362 | 0.734 | -0.732 | 0.00011 | 0.00011 | 10.554 | 7.771 | 479.16 | 381.19 | 94.61 | 94.57 | 69.67 | 69.63 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 2 |  | УТ 15 | УТ | 14.23 | 0.108 | 0.108 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 30.2459 | -30.1829 | 0.178 | 0.177 | 45.811 | 45.633 | 29.347 | 29.17 | 145.811 | 145.633 | 129.347 | 129.17 | 16.64 | 16.286 | 12.24 | 12.189 | 0.285 | 0.285 | 14.515 | 14.515 | 0 | 0 | 0.03006 | 0.03007 | 0.941 | -0.939 | 0.00032 | 0.00032 | 30.0598 | 21.7351 | 767.78 | 618.19 | 94.61 | 94.59 | 68.41 | 68.39 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 2 |  | УТ | Карла Маркса, 4 | 21.15 | 0.076 | 0.076 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 12.0402 | -12.0172 | 0.271 | 0.27 | 45.633 | 45.362 | 29.617 | 29.347 | 145.633 | 145.362 | 129.617 | 129.347 | 16.286 | 15.745 | 12.561 | 12.514 | 0.423 | 0.423 | 21.573 | 21.573 | 0 | 0 | 0.0336 | 0.0336 | 0.756 | -0.755 | 0.00023 | 0.00023 | 22.1117 | 16.2727 | 1004.18 | 798.61 | 94.59 | 94.51 | 69.61 | 69.55 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 2 |  | УТ | УТ 17 | 24.44 | 0.089 | 0.089 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 18.2054 | -18.166 | 0.309 | 0.308 | 45.633 | 45.324 | 29.655 | 29.347 | 145.633 | 145.324 | 129.655 | 129.347 | 16.286 | 15.669 | 12.395 | 12.342 | 0.489 | 0.489 | 24.929 | 24.929 | 0 | 0 | 0.03194 | 0.03194 | 0.834 | -0.832 | 0.00037 | 0.00037 | 35.0438 | 25.0857 | 1160.39 | 905.58 | 94.59 | 94.53 | 67.71 | 67.66 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 2 |  | УТ26 | Карла Маркса, 1 | 13.01 | 0.076 | 0.076 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 10.2001 | -10.1838 | 0.12 | 0.12 | 41.389 | 41.269 | 33.693 | 33.574 | 141.389 | 141.269 | 133.693 | 133.574 | 7.816 | 7.576 | 9.041 | 9.012 | 0.26 | 0.26 | 13.27 | 13.27 | 0 | 0 | 0.03369 | 0.03369 | 0.641 | -0.64 | 0.00014 | 0.00014 | 13.5207 | 9.9492 | 614.91 | 489.17 | 94.02 | 93.96 | 69.18 | 69.14 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 2 |  | УТ26 | Карла Маркса, 1 | 21.61 | 0.038 | 0.038 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 3.7601 | -3.7541 | 1.086 | 1.083 | 41.389 | 40.303 | 34.656 | 33.574 | 141.389 | 140.303 | 134.656 | 133.574 | 7.816 | 5.647 | 49.276 | 49.121 | 0.432 | 0.432 | 22.042 | 22.042 | 0 | 0 | 0.04223 | 0.04223 | 0.945 | -0.943 | 6e-05 | 6e-05 | 5.6105 | 4.122 | 742.85 | 585.57 | 94.02 | 93.82 | 69.08 | 68.92 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | 2 |  | Котельная №2 | УТ 1 | 9.31 | 0.273 | 0.273 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 247.5308 | -246.9333 | 0.058 | 0.058 | 50 | 49.942 | 25.058 | 25 | 150 | 149.942 | 125.058 | 125 | 25 | 24.884 | 6.108 | 6.079 | 0.186 | 0.186 | 9.496 | 9.496 | 0 | 0 | 0.02312 | 0.02312 | 1.205 | -1.202 | 0.00133 | 0.00133 | 126.1901 | 91.5378 | 849.82 | 687.46 | 95 | 95 | 68.91 | 68.91 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
683 | 2 |  | УТ 9 | УТ 11 | 80.38 | 0.076 | 0.076 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 13.0416 | -13.014 | 1.207 | 1.202 | 43.455 | 42.248 | 32.718 | 31.516 | 143.455 | 142.248 | 132.718 | 131.516 | 11.938 | 9.53 | 14.72 | 14.658 | 1.608 | 1.608 | 81.988 | 81.988 | 0 | 0 | 0.03356 | 0.03356 | 0.819 | -0.817 | 0.00089 | 0.00089 | 83.9177 | 60.9843 | 3815.55 | 3008.67 | 94.56 | 94.27 | 68.73 | 68.5 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | 2 |  | УТ 30 | Комсомольская, 3 | 67.46 | 0.057 | 0.057 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 6.4004 | -6.3876 | 1.131 | 1.126 | 47.355 | 46.224 | 28.759 | 27.633 | 147.355 | 146.224 | 128.759 | 127.633 | 19.722 | 17.465 | 16.431 | 16.366 | 1.349 | 1.349 | 68.809 | 68.809 | 0 | 0 | 0.03691 | 0.03691 | 0.715 | -0.713 | 0.00042 | 0.00042 | 39.6575 | 29.0756 | 2622.95 | 2113.4 | 94.72 | 94.31 | 69.46 | 69.13 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
770 | 2 |  | УТ 30 | Советская, 4 | 13.38 | 0.032 | 0.032 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.4 | -1.3973 | 0.237 | 0.236 | 47.355 | 47.118 | 27.869 | 27.633 | 147.355 | 147.118 | 127.869 | 127.633 | 19.722 | 19.249 | 17.359 | 17.294 | 0.268 | 0.268 | 13.648 | 13.648 | 0 | 0 | 0.04545 | 0.04545 | 0.496 | -0.495 | 3e-05 | 3e-05 | 2.4807 | 1.8216 | 397.51 | 307.37 | 94.72 | 94.43 | 69.56 | 69.34 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
791 | 2 |  | УТ 2 | УТ УТ 2.1 | 13.38 | 0.057 | 0.057 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 9.4005 | -9.3841 | 0.481 | 0.479 | 49.042 | 48.561 | 26.434 | 25.954 | 149.042 | 148.561 | 126.434 | 125.954 | 23.088 | 22.127 | 35.254 | 35.133 | 0.268 | 0.268 | 13.648 | 13.648 | 0 | 0 | 0.03671 | 0.03671 | 1.05 | -1.048 | 8e-05 | 8e-05 | 7.8953 | 5.7316 | 520.97 | 416.83 | 94.9 | 94.84 | 68.89 | 68.85 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802 | 2 |  | УТ 13 | Иванова, 4 | 25.12 | 0.045 | 0.045 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 4.2001 | -4.192 | 0.64 | 0.637 | 39.529 | 38.89 | 36.063 | 35.426 | 139.529 | 138.89 | 136.063 | 135.426 | 4.104 | 2.827 | 24.967 | 24.872 | 0.502 | 0.502 | 25.622 | 25.622 | 0 | 0 | 0.03994 | 0.03994 | 0.752 | -0.751 | 0.0001 | 0.0001 | 9.14 | 6.7118 | 970.95 | 783.52 | 93.97 | 93.74 | 69.02 | 68.83 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
878 | 2 |  | УТ 3.2.1 | УТ35 | 65.08 | 0.089 | 0.089 | 0.076 | 0.076 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 27.1224 | -27.0667 | 1.818 | 1.81 | 42.145 | 40.328 | 34.632 | 32.822 | 142.145 | 140.328 | 134.632 | 132.822 | 9.323 | 5.696 | 27.38 | 27.268 | 1.302 | 1.302 | 66.382 | 66.382 | 0 | 0 | 0.03178 | 0.03178 | 1.242 | -1.24 | 0.00099 | 0.00099 | 93.4757 | 68.4573 | 3094.5 | 2452.53 | 94.78 | 94.66 | 69.41 | 69.32 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
880 | 2 |  | УТ 3.2 | УТ 3.2.1 | 52.91 | 0.108 | 0.108 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 37.644 | -37.5654 | 1.021 | 1.016 | 43.166 | 42.145 | 32.822 | 31.806 | 143.166 | 142.145 | 132.822 | 131.806 | 11.36 | 9.323 | 18.912 | 18.833 | 1.058 | 1.058 | 53.968 | 53.968 | 0 | 0 | 0.02999 | 0.02999 | 1.171 | -1.168 | 0.00118 | 0.00118 | 112.019 | 81.9414 | 2860.11 | 2320.85 | 94.85 | 94.78 | 69.39 | 69.33 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
883 | 2 |  | УТ 3.1 | УТ32 | 8.18 | 0.089 | 0.089 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 34.5612 | -34.4965 | 0.37 | 0.369 | 41.097 | 40.727 | 34.236 | 33.867 | 141.097 | 140.727 | 134.236 | 133.867 | 7.23 | 6.491 | 44.364 | 44.199 | 0.164 | 0.164 | 8.344 | 8.344 | 0 | 0 | 0.03172 | 0.03172 | 1.583 | -1.58 | 0.00012 | 0.00012 | 11.7589 | 8.6157 | 389.04 | 308.41 | 94.8 | 94.79 | 69.46 | 69.45 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
884 | 2 |  | УТ 3.2 | УТ 3.1 | 38.57 | 0.089 | 0.089 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 37.6418 | -37.5702 | 2.069 | 2.061 | 43.166 | 41.097 | 33.867 | 31.806 | 143.166 | 141.097 | 133.867 | 131.806 | 11.36 | 7.23 | 52.592 | 52.392 | 0.771 | 0.771 | 39.341 | 39.341 | 0 | 0 | 0.0317 | 0.0317 | 1.724 | -1.721 | 0.00058 | 0.00058 | 55.4624 | 40.6219 | 1835.07 | 1454.37 | 94.85 | 94.8 | 69.47 | 69.43 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
886 | 2 |  | УТ 3.3 | УТ 3.2 | 14.66 | 0.133 | 0.133 | 0.089 | 0.089 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 75.2864 | -75.135 | 0.375 | 0.373 | 43.541 | 43.166 | 31.806 | 31.432 | 143.541 | 143.166 | 131.806 | 131.432 | 12.108 | 11.36 | 25.055 | 24.955 | 0.293 | 0.293 | 14.953 | 14.953 | 0 | 0 | 0.02813 | 0.02813 | 1.544 | -1.541 | 0.0005 | 0.0005 | 47.0917 | 34.441 | 879.79 | 704.37 | 94.86 | 94.85 | 69.38 | 69.37 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
891 | 2 |  | УТ 1 | УТ | 12.97 | 0.273 | 0.273 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 237.6887 | -237.1113 | 0.075 | 0.074 | 49.942 | 49.867 | 25.132 | 25.058 | 149.942 | 149.867 | 125.132 | 125.058 | 24.884 | 24.736 | 5.634 | 5.607 | 0.259 | 0.259 | 13.229 | 13.229 | 0 | 0 | 0.02313 | 0.02313 | 1.157 | -1.154 | 0.00185 | 0.00185 | 175.7909 | 127.5529 | 1183.88 | 957.87 | 95 | 94.99 | 68.93 | 68.93 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
897 | 2 |  | УТ 21 | УТ 22 | 21.02 | 0.219 | 0.219 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 145.7497 | -145.3796 | 0.145 | 0.144 | 49.567 | 49.421 | 25.576 | 25.431 | 149.567 | 149.421 | 125.576 | 125.431 | 24.135 | 23.846 | 6.767 | 6.733 | 0.42 | 0.42 | 21.44 | 21.44 | 0 | 0 | 0.02454 | 0.02454 | 1.102 | -1.1 | 0.00193 | 0.00193 | 183.2797 | 132.6144 | 1656.66 | 1339.1 | 94.97 | 94.96 | 68.72 | 68.71 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
899 | 2 |  | УТ10 | УТ 6.12 | 8.38 | 0.219 | 0.219 | 0.065 | 0.065 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 113.2245 | -112.9731 | 0.035 | 0.035 | 47.853 | 47.818 | 27.172 | 27.137 | 147.853 | 147.818 | 127.172 | 127.137 | 20.716 | 20.646 | 4.097 | 4.079 | 0.168 | 0.168 | 8.548 | 8.548 | 0 | 0 | 0.02462 | 0.02462 | 0.856 | -0.854 | 0.00077 | 0.00077 | 72.9376 | 52.9446 | 659.56 | 534.36 | 94.8 | 94.79 | 68.81 | 68.81 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
906 | 2 |  | УТ 27 | УТ 28 | 21.27 | 0.076 | 0.076 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 13.2411 | -13.2141 | 0.329 | 0.328 | 47.985 | 47.656 | 27.333 | 27.005 | 147.985 | 147.656 | 127.333 | 127.005 | 20.98 | 20.323 | 15.17 | 15.109 | 0.425 | 0.425 | 21.695 | 21.695 | 0 | 0 | 0.03355 | 0.03355 | 0.832 | -0.83 | 0.00024 | 0.00024 | 22.2948 | 16.136 | 1011.81 | 795.42 | 94.83 | 94.75 | 68.64 | 68.58 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
909 | 2 |  | УТ 25 | УТ6 | 24.96 | 0.219 | 0.219 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 134.1166 | -133.8018 | 0.146 | 0.145 | 48.41 | 48.264 | 26.728 | 26.582 | 148.41 | 148.264 | 126.728 | 126.582 | 21.828 | 21.536 | 5.735 | 5.709 | 0.499 | 0.499 | 25.459 | 25.459 | 0 | 0 | 0.02456 | 0.02456 | 1.014 | -1.012 | 0.00229 | 0.00229 | 217.4122 | 157.6037 | 1965.71 | 1591.03 | 94.87 | 94.86 | 68.78 | 68.76 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
964 | 2 |  | УТ 6.3 | Карла Маркса, 8а | 79.65 | 0.045 | 0.045 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 5.2003 | -5.192 | 3.1 | 3.09 | 44.771 | 41.671 | 33.297 | 30.207 | 144.771 | 141.671 | 133.297 | 130.207 | 14.564 | 8.374 | 38.157 | 38.036 | 1.593 | 1.593 | 81.243 | 81.243 | 0 | 0 | 0.03982 | 0.03982 | 0.932 | -0.93 | 0.00031 | 0.00031 | 28.9842 | 21.1957 | 3083.37 | 2481.11 | 94.16 | 93.57 | 68.88 | 68.41 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
967 | 2 |  | УТ 6.3 | Карла Маркса, 8б | 42.76 | 0.032 | 0.032 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.9801 | -1.977 | 1.504 | 1.499 | 44.771 | 43.267 | 31.707 | 30.207 | 144.771 | 143.267 | 131.707 | 130.207 | 14.564 | 11.56 | 34.482 | 34.375 | 0.855 | 0.855 | 43.615 | 43.615 | 0 | 0 | 0.04513 | 0.04513 | 0.701 | -0.7 | 8e-05 | 8e-05 | 7.8665 | 5.7504 | 1264.8 | 975.41 | 94.16 | 93.53 | 68.85 | 68.35 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
970 | 2 |  | УТ 6.2 | УТ 6.2.1 | 30.27 | 0.057 | 0.057 | 0.065 | 0.065 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 9.1609 | -9.1455 | 1.034 | 1.031 | 46.554 | 45.52 | 29.461 | 28.43 | 146.554 | 145.52 | 129.461 | 128.43 | 18.124 | 16.06 | 33.491 | 33.379 | 0.605 | 0.605 | 30.875 | 30.875 | 0 | 0 | 0.03672 | 0.03672 | 1.023 | -1.021 | 0.00019 | 0.00019 | 17.7772 | 12.8516 | 1174.77 | 937.56 | 94.48 | 94.36 | 68.31 | 68.21 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
973 | 2 |  | УТ 6.2 | Карла Маркса, 8б | 44.3 | 0.032 | 0.032 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.2801 | -1.2775 | 0.657 | 0.655 | 46.554 | 45.897 | 29.085 | 28.43 | 146.554 | 145.897 | 129.085 | 128.43 | 18.124 | 16.812 | 14.544 | 14.487 | 0.886 | 0.886 | 45.186 | 45.186 | 0 | 0 | 0.04555 | 0.04555 | 0.453 | -0.453 | 9e-05 | 9e-05 | 8.1608 | 5.9401 | 1313.68 | 1010.02 | 94.48 | 93.46 | 68.79 | 68 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
977 | 2 |  | УТ 6.2.1 | Карла Маркса, 8б | 29.6 | 0.045 | 0.045 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.9801 | -1.977 | 0.17 | 0.17 | 45.52 | 45.35 | 29.631 | 29.461 | 145.52 | 145.35 | 129.631 | 129.461 | 16.06 | 15.719 | 5.646 | 5.629 | 0.592 | 0.592 | 30.192 | 30.192 | 0 | 0 | 0.04064 | 0.04064 | 0.355 | -0.354 | 0.00011 | 0.00011 | 10.7941 | 7.8959 | 1147.6 | 923.51 | 94.36 | 93.78 | 69.04 | 68.58 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
981 | 2 |  | УТ 6.12 | Карла Маркса, 8 | 15.18 | 0.045 | 0.045 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 4.3201 | -4.3118 | 0.409 | 0.407 | 47.818 | 47.409 | 27.579 | 27.172 | 147.818 | 147.409 | 127.579 | 127.172 | 20.646 | 19.83 | 26.402 | 26.303 | 0.304 | 0.304 | 15.484 | 15.484 | 0 | 0 | 0.03992 | 0.03992 | 0.774 | -0.772 | 6e-05 | 6e-05 | 5.5743 | 4.1002 | 590.56 | 476.83 | 94.79 | 94.66 | 69.73 | 69.62 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
982 | 2 |  | УТ 6.11 | УТ | 31.93 | 0.159 | 0.159 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 98.7792 | -98.5655 | 0.547 | 0.545 | 47.638 | 47.091 | 27.895 | 27.35 | 147.638 | 147.091 | 127.895 | 127.35 | 20.288 | 19.196 | 16.794 | 16.722 | 0.639 | 0.639 | 32.569 | 32.569 | 0 | 0 | 0.02675 | 0.02675 | 1.417 | -1.414 | 0.00155 | 0.00155 | 146.4191 | 106.2048 | 2049.59 | 1652.66 | 94.76 | 94.74 | 68.73 | 68.72 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
985 | 2 |  | УТ 6.11 | Карла Маркса, 6 | 15.26 | 0.076 | 0.076 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 10.1202 | -10.1009 | 0.139 | 0.138 | 47.638 | 47.5 | 27.488 | 27.35 | 147.638 | 147.5 | 127.488 | 127.35 | 20.288 | 20.011 | 8.901 | 8.867 | 0.305 | 0.305 | 15.565 | 15.565 | 0 | 0 | 0.0337 | 0.0337 | 0.636 | -0.634 | 0.00017 | 0.00017 | 15.9834 | 11.7656 | 725.5 | 577.01 | 94.76 | 94.69 | 69.76 | 69.7 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992 | 2 |  | УТ | УТ 6.2 | 55.6 | 0.076 | 0.076 | 0.065 | 0.065 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 10.4416 | -10.4224 | 0.537 | 0.535 | 47.091 | 46.554 | 28.43 | 27.895 | 147.091 | 146.554 | 128.43 | 127.895 | 19.196 | 18.124 | 9.47 | 9.435 | 1.112 | 1.112 | 56.712 | 56.712 | 0 | 0 | 0.03368 | 0.03368 | 0.656 | -0.655 | 0.00061 | 0.00061 | 58.1672 | 41.8581 | 2642.94 | 2069.86 | 94.74 | 94.48 | 68.18 | 67.98 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994 | 2 |  | УТ | УТ УТ3 | 44.81 | 0.159 | 0.159 | 0.065 | 0.065 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 88.336 | -88.1446 | 0.614 | 0.612 | 47.091 | 46.477 | 28.507 | 27.895 | 147.091 | 146.477 | 128.507 | 127.895 | 19.196 | 17.97 | 13.444 | 13.386 | 0.896 | 0.896 | 45.706 | 45.706 | 0 | 0 | 0.02678 | 0.02678 | 1.267 | -1.265 | 0.00217 | 0.00217 | 205.4242 | 149.2848 | 2875.88 | 2321.96 | 94.74 | 94.71 | 68.85 | 68.82 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1077 | 2 |  | УТ 5.3 | УТ 5.3.1 | 6.17 | 0.076 | 0.076 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 9.2802 | -9.2624 | 0.047 | 0.047 | 39.942 | 39.895 | 35.064 | 35.017 | 139.942 | 139.895 | 135.064 | 135.017 | 4.924 | 4.83 | 7.497 | 7.469 | 0.123 | 0.123 | 6.293 | 6.293 | 0 | 0 | 0.03376 | 0.03376 | 0.583 | -0.582 | 7e-05 | 7e-05 | 6.4635 | 4.7387 | 293.33 | 232.65 | 94.75 | 94.72 | 69.47 | 69.44 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1079 | 2 |  | УТ 5.3 | Советская, 21а | 6.41 | 0.032 | 0.032 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  | 0.32 | 0.32 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 5.96 | -5.9506 | 1.731 | 1.726 | 39.942 | 38.211 | 36.743 | 35.017 | 139.942 | 138.211 | 136.743 | 135.017 | 4.924 | 1.467 | 264.816 | 263.985 | 0.128 | 0.128 | 6.538 | 6.538 | 0 | 0 | 0.03826 | 0.03826 | 2.111 | -2.108 | 1e-05 | 1e-05 | 1.1905 | 0.87672 | 190.49 | 147.58 | 94.75 | 94.72 | 69.78 | 69.76 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1080 | 2 |  | УТ 5.1 | Советская,23 | 12.63 | 0.057 | 0.057 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 9.6001 | -9.5819 | 0.474 | 0.472 | 39.574 | 39.101 | 35.855 | 35.384 | 139.574 | 139.101 | 135.855 | 135.384 | 4.191 | 3.246 | 36.759 | 36.621 | 0.253 | 0.253 | 12.883 | 12.883 | 0 | 0 | 0.0367 | 0.0367 | 1.072 | -1.07 | 8e-05 | 8e-05 | 7.4394 | 5.4774 | 491.1 | 396.79 | 94.72 | 94.67 | 69.75 | 69.7 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1095 | 2 |  | УТ 2 | Гараж | 31.47 | 0.057 | 0.057 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.1602 | -0.1595 | 0 | 0 | 49.042 | 49.042 | 25.955 | 25.954 | 149.042 | 149.042 | 125.955 | 125.954 | 23.088 | 23.087 | 0.01 | 0.009 | 0.629 | 0.629 | 32.099 | 32.099 | 0 | 0 | 0.03436 | 0.03431 | 0.018 | -0.018 | 0.0002 | 0.0002 | 17.8268 | 11.9451 | 1225.34 | 932.34 | 94.9 | 87.25 | 63.95 | 58.1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1096 | 2 |  | УТ 5 | УТ 5.3 | 4.73 | 0.076 | 0.076 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 15.2403 | -15.2129 | 0.097 | 0.096 | 40.039 | 39.942 | 35.017 | 34.921 | 140.039 | 139.942 | 135.017 | 134.921 | 5.118 | 4.924 | 20.059 | 19.987 | 0.095 | 0.095 | 4.825 | 4.825 | 0 | 0 | 0.03349 | 0.03349 | 0.957 | -0.955 | 5e-05 | 5e-05 | 4.9562 | 3.6382 | 224.89 | 178.52 | 94.77 | 94.75 | 69.57 | 69.56 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1098 | 2 |  | УТ35 | Коммунальный, 10 | 9.77 | 0.038 | 0.038 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.52 | -1.5171 | 0.082 | 0.081 | 40.328 | 40.246 | 34.714 | 34.632 | 140.328 | 140.246 | 134.714 | 134.632 | 5.696 | 5.532 | 8.202 | 8.171 | 0.195 | 0.195 | 9.965 | 9.965 | 0 | 0 | 0.04302 | 0.04302 | 0.382 | -0.381 | 3e-05 | 3e-05 | 2.5537 | 1.8764 | 337.57 | 266 | 94.66 | 94.44 | 69.56 | 69.39 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1099 | 2 |  | УТ32 | Коммунальный, 5 | 18 | 0.032 | 0.032 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.36 | -1.3574 | 0.301 | 0.3 | 40.727 | 40.426 | 34.535 | 34.236 | 140.727 | 140.426 | 134.535 | 134.236 | 6.491 | 5.89 | 16.393 | 16.331 | 0.36 | 0.36 | 18.36 | 18.36 | 0 | 0 | 0.04548 | 0.04548 | 0.482 | -0.481 | 4e-05 | 4e-05 | 3.3379 | 2.4481 | 535.07 | 413.38 | 94.79 | 94.4 | 69.53 | 69.23 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | 2 |  | УТ 9 | Иванова, 6 | 61.82 | 0.076 | 0.076 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 8.4807 | -8.4634 | 0.396 | 0.394 | 43.455 | 43.059 | 31.91 | 31.516 | 143.455 | 143.059 | 131.91 | 131.516 | 11.938 | 11.149 | 6.273 | 6.248 | 1.236 | 1.236 | 63.056 | 63.056 | 0 | 0 | 0.03382 | 0.03382 | 0.533 | -0.532 | 0.00068 | 0.00068 | 64.5226 | 47.3377 | 2934.53 | 2329.08 | 94.56 | 94.22 | 69.39 | 69.11 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1111 | 2 |  | УТ 11 | Илларионова, 5 | 30.54 | 0.045 | 0.045 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 3.4001 | -3.3935 | 0.512 | 0.51 | 42.248 | 41.736 | 33.228 | 32.718 | 142.248 | 141.736 | 133.228 | 132.718 | 9.53 | 8.509 | 16.423 | 16.36 | 0.611 | 0.611 | 31.151 | 31.151 | 0 | 0 | 0.04009 | 0.04009 | 0.609 | -0.608 | 0.00012 | 0.00012 | 11.1403 | 8.1711 | 1183.23 | 953.91 | 94.27 | 93.92 | 69.16 | 68.88 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1112 | 2 |  | УТ 1 | УТ 2 | 24.2 | 0.057 | 0.057 | 0.026 | 0.026 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 9.5608 | -9.5434 | 0.9 | 0.897 | 49.942 | 49.042 | 25.954 | 25.058 | 149.942 | 149.042 | 125.954 | 125.058 | 24.884 | 23.088 | 36.46 | 36.329 | 0.484 | 0.484 | 24.684 | 24.684 | 0 | 0 | 0.0367 | 0.0367 | 1.067 | -1.066 | 0.00015 | 0.00015 | 14.2916 | 10.3303 | 943 | 752.23 | 95 | 94.9 | 68.67 | 68.59 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1118 | 2 |  | УТ 25 | УТ УТ 25.1 | 19.11 | 0.057 | 0.057 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 4.6005 | -4.5909 | 0.167 | 0.166 | 48.41 | 48.243 | 26.748 | 26.582 | 148.41 | 148.243 | 126.748 | 126.582 | 21.828 | 21.495 | 8.544 | 8.509 | 0.382 | 0.382 | 19.492 | 19.492 | 0 | 0 | 0.03715 | 0.03715 | 0.514 | -0.513 | 0.00012 | 0.00012 | 11.2674 | 8.1724 | 743.94 | 594.91 | 94.87 | 94.71 | 68.82 | 68.69 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | 2 |  | УТ 7 | УТ 8 | 66.54 | 0.108 | 0.108 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 44.1246 | -44.0326 | 1.761 | 1.754 | 45.353 | 43.593 | 31.379 | 29.625 | 145.353 | 143.593 | 131.379 | 129.625 | 15.728 | 12.214 | 25.944 | 25.837 | 1.331 | 1.331 | 67.871 | 67.871 | 0 | 0 | 0.02994 | 0.02994 | 1.372 | -1.369 | 0.00149 | 0.00149 | 140.5876 | 102.6174 | 3591.47 | 2910.39 | 94.66 | 94.58 | 69.1 | 69.03 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1122 | 2 |  | УТ УТ3 | УТ УТ1 | 11.06 | 0.15 | 0.15 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 88.3339 | -88.1468 | 0.206 | 0.205 | 46.477 | 46.271 | 28.712 | 28.507 | 146.477 | 146.271 | 128.712 | 128.507 | 17.97 | 17.559 | 18.272 | 18.195 | 0.221 | 0.221 | 11.281 | 11.281 | 0 | 0 | 0.02719 | 0.02719 | 1.424 | -1.421 | 0.00048 | 0.00048 | 45.1156 | 32.801 | 709.64 | 573.14 | 94.71 | 94.7 | 68.86 | 68.85 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1144 | 2 |  | УТ 5.1 | УТ33 | 6.03 | 0.057 | 0.057 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 8.3603 | -8.3448 | 0.172 | 0.171 | 39.574 | 39.403 | 35.555 | 35.384 | 139.574 | 139.403 | 135.555 | 135.384 | 4.191 | 3.848 | 27.924 | 27.822 | 0.121 | 0.121 | 6.151 | 6.151 | 0 | 0 | 0.03676 | 0.03676 | 0.933 | -0.932 | 4e-05 | 4e-05 | 3.5522 | 2.596 | 234.47 | 188.47 | 94.72 | 94.7 | 69.23 | 69.2 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1156 | 2 |  | УТ 3.2.2 | Ленина, 2 | 15.63 | 0.076 | 0.076 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 12.8002 | -12.7758 | 0.226 | 0.225 | 39.041 | 38.815 | 36.139 | 35.914 | 139.041 | 138.815 | 136.139 | 135.914 | 3.128 | 2.676 | 14.184 | 14.13 | 0.313 | 0.313 | 15.943 | 15.943 | 0 | 0 | 0.03357 | 0.03357 | 0.804 | -0.802 | 0.00017 | 0.00017 | 16.3389 | 12.0277 | 741.96 | 590.19 | 94.57 | 94.51 | 69.62 | 69.57 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1159 | 2 |  | УТ 3.2.1 | Советская, 17 | 38.16 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 10.5204 | -10.4999 | 0.374 | 0.373 | 42.145 | 41.771 | 33.195 | 32.822 | 142.145 | 141.771 | 133.195 | 132.822 | 9.323 | 8.576 | 9.612 | 9.575 | 0.763 | 0.763 | 38.923 | 38.923 | 0 | 0 | 0.03368 | 0.03368 | 0.661 | -0.659 | 0.00042 | 0.00042 | 39.9552 | 29.3773 | 1814.48 | 1441.98 | 94.78 | 94.6 | 69.69 | 69.55 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1161 | 2 |  | УТ 28 | Советская, 6 | 28.53 | 0.045 | 0.045 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 2.8001 | -2.7946 | 0.325 | 0.324 | 47.656 | 47.331 | 27.657 | 27.333 | 147.656 | 147.331 | 127.657 | 127.333 | 20.323 | 19.673 | 11.185 | 11.141 | 0.571 | 0.571 | 29.101 | 29.101 | 0 | 0 | 0.04026 | 0.04026 | 0.502 | -0.501 | 0.00011 | 0.00011 | 10.458 | 7.6689 | 1109.6 | 894.13 | 94.75 | 94.36 | 69.5 | 69.18 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1259 | 2 |  | УТ 17 | УТ УТ 18 | 157.69 | 0.076 | 0.076 | 0.057 | 0.057 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 16.284 | -16.2504 | 3.68 | 3.665 | 45.324 | 41.644 | 33.32 | 29.655 | 145.324 | 141.644 | 133.32 | 129.655 | 15.669 | 8.323 | 22.882 | 22.788 | 3.154 | 3.154 | 160.844 | 160.844 | 0 | 0 | 0.03346 | 0.03346 | 1.023 | -1.021 | 0.00174 | 0.00174 | 164.4211 | 119.0768 | 7483.22 | 5887.37 | 94.53 | 94.07 | 68.47 | 68.11 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1262 | 2 |  | УТ 17 | Иванова,1 | 166.3 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.921 | -1.916 | 0.26 | 0.259 | 45.324 | 45.063 | 29.914 | 29.655 | 145.324 | 145.063 | 129.914 | 129.655 | 15.669 | 15.15 | 1.535 | 1.527 | 3.326 | 3.326 | 169.626 | 169.626 | 0 | 0 | 0.03828 | 0.03829 | 0.214 | -0.214 | 0.00103 | 0.00103 | 96.0363 | 67.9315 | 6456.15 | 5083.62 | 94.53 | 91.16 | 67 | 64.35 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1263 | 2 |  | УТ | Советская, 20 | 4.84 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Подвальная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 5.04 | -5.032 | 0.101 | 0.101 | 48.167 | 48.066 | 26.927 | 26.826 | 148.167 | 148.066 | 126.927 | 126.826 | 21.341 | 21.139 | 20.489 | 20.424 | 0.097 | 0.097 | 4.937 | 4.937 | 0 | 0 | 0.03855 | 0.03855 | 0.731 | -0.73 | 2e-05 | 2e-05 | 2.1953 | 1.6169 | 136.32 | 97.55 | 94.78 | 94.76 | 69.81 | 69.79 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1276 | 2 |  | УТ 1 |  | 3.58 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.28 | -0.2799 | 0.008 | 0.008 | 49.942 | 49.934 | 25.066 | 25.058 | 149.942 | 149.934 | 125.066 | 125.058 | 24.884 | 24.868 | 2.228 | 2.227 | 0.072 | 0.072 | 3.652 | 3.652 | 0 | 0 | 0.05165 | 0.05165 | 0.15 | -0.15 | 0 | 0 | 0.43924 | 0.32224 | 106.59 | 82.36 | 95 | 94.62 | 69.7 | 69.41 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1486 | 2 |  | УТ 28 | УТ9 | 2.41 | 0.057 | 0.057 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 10.4407 | -10.4197 | 0.107 | 0.106 | 47.656 | 47.549 | 27.439 | 27.333 | 147.656 | 147.549 | 127.439 | 127.333 | 20.323 | 20.11 | 43.439 | 43.264 | 0.048 | 0.048 | 2.458 | 2.458 | 0 | 0 | 0.03667 | 0.03667 | 1.166 | -1.163 | 1e-05 | 1e-05 | 1.4203 | 1.0267 | 93.73 | 74.79 | 94.75 | 94.75 | 68.5 | 68.49 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1499 | 2 |  | УТ | УТ | 7.2 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Подвальная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 3.3201 | -3.314 | 2.15 | 2.142 | 48.167 | 46.017 | 28.968 | 26.826 | 148.167 | 146.017 | 128.968 | 126.826 | 21.341 | 17.049 | 292.736 | 291.666 | 0.144 | 0.144 | 7.344 | 7.344 | 0 | 0 | 0.04825 | 0.04825 | 1.782 | -1.778 | 1e-05 | 1e-05 | 0.88294 | 0.64188 | 163.64 | 117.08 | 94.78 | 94.73 | 68.91 | 68.87 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1500 | 2 |  | УТ | Плмещение для стояки а/машин№1 | 9.48 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Подвальная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.16 | -0.1597 | 0.007 | 0.007 | 40.498 | 40.491 | 34.473 | 34.466 | 140.498 | 140.491 | 134.473 | 134.466 | 6.032 | 6.018 | 0.763 | 0.76 | 0.19 | 0.19 | 9.67 | 9.67 | 0 | 0 | 0.05413 | 0.05414 | 0.086 | -0.086 | 1e-05 | 1e-05 | 1.1428 | 0.8289 | 213.01 | 151.89 | 93.82 | 92.49 | 68.04 | 67.09 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502 | 2 |  | УТ | УТ | 13.29 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Подвальная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.68 | -0.6787 | 0.171 | 0.17 | 40.669 | 40.498 | 34.466 | 34.296 | 140.669 | 140.498 | 134.466 | 134.296 | 6.373 | 6.032 | 12.603 | 12.555 | 0.266 | 0.266 | 13.556 | 13.556 | 0 | 0 | 0.04952 | 0.04952 | 0.365 | -0.364 | 2e-05 | 2e-05 | 1.6174 | 1.1748 | 300.19 | 214.51 | 94.26 | 93.82 | 68.47 | 68.15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1504 | 2 |  | УТ | УТ | 11.24 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Подвальная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.6801 | -1.6768 | 0.865 | 0.862 | 41.534 | 40.669 | 34.296 | 33.434 | 141.534 | 140.669 | 134.296 | 133.434 | 8.1 | 6.373 | 75.462 | 75.172 | 0.225 | 0.225 | 11.465 | 11.465 | 0 | 0 | 0.04858 | 0.04858 | 0.902 | -0.9 | 1e-05 | 1e-05 | 1.3722 | 1.0006 | 254.34 | 182.6 | 94.41 | 94.26 | 68.85 | 68.74 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1507 | 2 |  | УТ | Плмещение для стояки а/машин№2 | 2.88 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Подвальная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.52 | -0.519 | 0.022 | 0.022 | 40.498 | 40.477 | 34.488 | 34.466 | 140.498 | 140.477 | 134.488 | 134.466 | 6.032 | 5.989 | 7.44 | 7.412 | 0.058 | 0.058 | 2.938 | 2.938 | 0 | 0 | 0.04999 | 0.05 | 0.279 | -0.279 | 0 | 0 | 0.34944 | 0.25693 | 64.71 | 46.89 | 93.82 | 93.69 | 68.98 | 68.89 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1509 | 2 |  | УТ | Плмещение для стояки а/машин№3 | 3.07 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Подвальная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1 | -0.9981 | 0.084 | 0.084 | 40.669 | 40.585 | 34.38 | 34.296 | 140.669 | 140.585 | 134.38 | 134.296 | 6.373 | 6.205 | 26.978 | 26.878 | 0.061 | 0.061 | 3.131 | 3.131 | 0 | 0 | 0.04902 | 0.04902 | 0.537 | -0.536 | 0 | 0 | 0.37436 | 0.2755 | 69.34 | 50.32 | 94.26 | 94.19 | 69.37 | 69.32 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1511 | 2 |  | УТ | Плмещение для стояки а/машин№4 | 3.15 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Подвальная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.36 | -0.3593 | 0.012 | 0.012 | 41.534 | 41.523 | 33.446 | 33.434 | 141.534 | 141.523 | 133.446 | 133.434 | 8.1 | 8.077 | 3.628 | 3.615 | 0.063 | 0.063 | 3.213 | 3.213 | 0 | 0 | 0.05086 | 0.05087 | 0.193 | -0.193 | 0 | 0 | 0.38447 | 0.28256 | 71.28 | 51.64 | 94.41 | 94.21 | 69.39 | 69.24 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1513 | 2 |  | УТ | Отдел Минфина | 13.26 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Подвальная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.2 | -0.1997 | 0.016 | 0.016 | 48.167 | 48.151 | 26.842 | 26.826 | 148.167 | 148.151 | 126.842 | 126.826 | 21.341 | 21.309 | 1.167 | 1.163 | 0.265 | 0.265 | 13.525 | 13.525 | 0 | 0 | 0.053 | 0.05301 | 0.107 | -0.107 | 2e-05 | 2e-05 | 1.6136 | 1.1689 | 301.37 | 214.71 | 94.78 | 93.28 | 68.65 | 67.58 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1514 | 2 |  | УТ | УТ | 8.56 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Подвальная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 2.8001 | -2.7949 | 1.82 | 1.814 | 46.017 | 44.197 | 30.782 | 28.968 | 146.017 | 144.197 | 130.782 | 128.968 | 17.049 | 13.415 | 208.486 | 207.71 | 0.171 | 0.171 | 8.731 | 8.731 | 0 | 0 | 0.04832 | 0.04832 | 1.503 | -1.5 | 1e-05 | 1e-05 | 1.0491 | 0.76227 | 194.44 | 139.03 | 94.73 | 94.66 | 68.83 | 68.79 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1516 | 2 |  | УТ | УТ | 13.84 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Подвальная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 2.0801 | -2.076 | 1.629 | 1.622 | 44.197 | 42.568 | 32.404 | 30.782 | 144.197 | 142.568 | 132.404 | 130.782 | 13.415 | 10.164 | 115.378 | 114.928 | 0.277 | 0.277 | 14.117 | 14.117 | 0 | 0 | 0.04845 | 0.04845 | 1.116 | -1.114 | 2e-05 | 2e-05 | 1.6942 | 1.2294 | 314.11 | 224.25 | 94.66 | 94.51 | 68.69 | 68.59 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1518 | 2 |  | УТ | УТ | 9.13 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Подвальная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 2.0401 | -2.0361 | 1.034 | 1.03 | 42.568 | 41.534 | 33.434 | 32.404 | 142.568 | 141.534 | 133.434 | 132.404 | 10.164 | 8.1 | 111.004 | 110.576 | 0.183 | 0.183 | 9.313 | 9.313 | 0 | 0 | 0.04846 | 0.04846 | 1.095 | -1.093 | 1e-05 | 1e-05 | 1.1161 | 0.81278 | 206.84 | 148.27 | 94.51 | 94.41 | 68.83 | 68.75 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1521 | 2 |  | УТ | Финансовый отдел | 3.61 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Подвальная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.52 | -0.5192 | 0.027 | 0.027 | 46.017 | 45.99 | 28.996 | 28.968 | 146.017 | 145.99 | 128.996 | 128.968 | 17.049 | 16.994 | 7.44 | 7.417 | 0.072 | 0.072 | 3.682 | 3.682 | 0 | 0 | 0.04999 | 0.05 | 0.279 | -0.279 | 0 | 0 | 0.44221 | 0.32521 | 82 | 59.47 | 94.73 | 94.58 | 69.67 | 69.55 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1523 | 2 |  | УТ | Отдел образов.и молод.политики | 3.83 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Подвальная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.72 | -0.7189 | 0.055 | 0.055 | 44.197 | 44.142 | 30.837 | 30.782 | 144.197 | 144.142 | 130.837 | 130.782 | 13.415 | 13.305 | 14.104 | 14.06 | 0.077 | 0.077 | 3.907 | 3.907 | 0 | 0 | 0.04943 | 0.04944 | 0.386 | -0.386 | 0 | 0 | 0.46891 | 0.34497 | 86.93 | 63.06 | 94.66 | 94.54 | 69.64 | 69.56 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1525 | 2 |  | УТ | Отдел строительства и ЖКХ | 4.73 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Подвальная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.04 | -0.0399 | 0 | 0 | 42.568 | 42.568 | 32.405 | 32.404 | 142.568 | 142.568 | 132.405 | 132.404 | 10.164 | 10.163 | 0.04 | 0.04 | 0.095 | 0.095 | 4.825 | 4.825 | 0 | 0 | 0.04501 | 0.04511 | 0.021 | -0.021 | 1e-05 | 1e-05 | 0.57034 | 0.40759 | 107.16 | 75.12 | 94.51 | 91.83 | 67.53 | 65.65 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1526 | 2 |  | УТ 5.3.1 | Советская, 23 | 7.48 | 0.076 | 0.076 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 8.2001 | -8.1845 | 0.045 | 0.045 | 39.895 | 39.85 | 35.109 | 35.064 | 139.895 | 139.85 | 135.109 | 135.064 | 4.83 | 4.741 | 5.869 | 5.847 | 0.15 | 0.15 | 7.63 | 7.63 | 0 | 0 | 0.03384 | 0.03385 | 0.515 | -0.514 | 8e-05 | 8e-05 | 7.8327 | 5.7676 | 355.52 | 282.82 | 94.72 | 94.68 | 69.75 | 69.71 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1529 | 2 |  | УТ 5.3.1 | Советская, 23 | 51.02 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.0801 | -1.0779 | 1.635 | 1.629 | 39.895 | 38.26 | 36.693 | 35.064 | 139.895 | 138.26 | 136.693 | 135.064 | 4.83 | 1.567 | 31.419 | 31.295 | 1.02 | 1.02 | 52.04 | 52.04 | 0 | 0 | 0.04894 | 0.04894 | 0.58 | -0.578 | 7e-05 | 7e-05 | 6.2079 | 4.4999 | 1515.8 | 1162.04 | 94.72 | 93.32 | 68.69 | 67.61 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1569 | 2 |  | УТ4 | УТ 25 | 14.27 | 0.219 | 0.219 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 138.7184 | -138.3914 | 0.089 | 0.089 | 48.499 | 48.41 | 26.582 | 26.493 | 148.499 | 148.41 | 126.582 | 126.493 | 22.006 | 21.828 | 6.133 | 6.105 | 0.285 | 0.285 | 14.555 | 14.555 | 0 | 0 | 0.02455 | 0.02456 | 1.049 | -1.047 | 0.00131 | 0.00131 | 124.3127 | 90.0891 | 1123.9 | 909.49 | 94.88 | 94.87 | 68.76 | 68.76 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1571 | 2 |  | УТ4 | Советская, 10 | 15.53 | 0.057 | 0.057 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 4.8401 | -4.8308 | 0.15 | 0.149 | 48.499 | 48.35 | 26.642 | 26.493 | 148.499 | 148.35 | 126.642 | 126.493 | 22.006 | 21.707 | 9.447 | 9.411 | 0.311 | 0.311 | 15.841 | 15.841 | 0 | 0 | 0.0371 | 0.03711 | 0.54 | -0.539 | 0.0001 | 0.0001 | 9.1592 | 6.7385 | 604.61 | 488.21 | 94.88 | 94.76 | 69.81 | 69.71 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1572 | 2 |  | УТ9 | УТ УТ 29 | 5.1 | 0.057 | 0.057 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 9.0807 | -9.0623 | 0.171 | 0.171 | 47.549 | 47.378 | 27.61 | 27.439 | 147.549 | 147.378 | 127.61 | 127.439 | 20.11 | 19.768 | 32.91 | 32.778 | 0.102 | 0.102 | 5.202 | 5.202 | 0 | 0 | 0.03672 | 0.03673 | 1.014 | -1.012 | 3e-05 | 3e-05 | 3.0051 | 2.1696 | 198.34 | 158.11 | 94.75 | 94.72 | 68.4 | 68.39 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1574 | 2 |  | УТ9 | Советская, 6а | 16.19 | 0.032 | 0.032 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.36 | -1.3574 | 0.271 | 0.27 | 47.549 | 47.279 | 27.709 | 27.439 | 147.549 | 147.279 | 127.709 | 127.439 | 20.11 | 19.57 | 16.393 | 16.331 | 0.324 | 0.324 | 16.514 | 16.514 | 0 | 0 | 0.04548 | 0.04548 | 0.482 | -0.481 | 3e-05 | 3e-05 | 3.0014 | 2.2022 | 481.09 | 371.8 | 94.75 | 94.39 | 69.53 | 69.25 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1575 | 2 |  | УТ 22 | УТ УТ 22.1 | 9.23 | 0.038 | 0.038 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 2.1361 | -2.1325 | 0.151 | 0.151 | 49.421 | 49.27 | 25.726 | 25.576 | 149.421 | 149.27 | 125.726 | 125.576 | 23.846 | 23.544 | 16.056 | 16.004 | 0.185 | 0.185 | 9.415 | 9.415 | 0 | 0 | 0.04264 | 0.04264 | 0.537 | -0.536 | 3e-05 | 3e-05 | 2.421 | 1.7715 | 319.66 | 251.12 | 94.96 | 94.81 | 69.49 | 69.37 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1576 | 2 |  | УТ1 | УТ | 2.35 | 0.219 | 0.219 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 148.8732 | -148.4902 | 0.017 | 0.017 | 49.836 | 49.819 | 25.18 | 25.163 | 149.836 | 149.819 | 125.18 | 125.163 | 24.672 | 24.639 | 7.059 | 7.022 | 0.047 | 0.047 | 2.397 | 2.397 | 0 | 0 | 0.02454 | 0.02454 | 1.126 | -1.123 | 0.00022 | 0.00022 | 20.4957 | 14.8251 | 185.24 | 149.7 | 94.99 | 94.99 | 68.71 | 68.71 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1580 | 2 |  | УТ1 | УТ27 | 75.1 | 0.133 | 0.133 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 88.8128 | -88.6237 | 2.668 | 2.656 | 49.836 | 47.168 | 27.82 | 25.163 | 149.836 | 147.168 | 127.82 | 125.163 | 24.672 | 19.349 | 34.825 | 34.677 | 1.502 | 1.502 | 76.602 | 76.602 | 0 | 0 | 0.0281 | 0.0281 | 1.821 | -1.817 | 0.00254 | 0.00254 | 241.5111 | 176.3078 | 4511.46 | 3607.11 | 94.99 | 94.94 | 69.35 | 69.31 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1581 | 2 |  | УТ29 | УТ 3.3 | 52.25 | 0.133 | 0.133 | 0.089 | 0.089 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 85.4082 | -85.2342 | 1.717 | 1.71 | 45.257 | 43.541 | 31.432 | 29.723 | 145.257 | 143.541 | 131.432 | 129.723 | 15.535 | 12.108 | 32.214 | 32.084 | 1.045 | 1.045 | 53.295 | 53.295 | 0 | 0 | 0.02811 | 0.02811 | 1.751 | -1.748 | 0.00177 | 0.00177 | 167.8834 | 122.8105 | 3136.6 | 2511.52 | 94.9 | 94.86 | 69.42 | 69.39 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1584 | 2 |  | УТ27 | Советская, 14 | 29.09 | 0.038 | 0.038 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.5601 | -1.557 | 0.256 | 0.255 | 47.168 | 46.912 | 28.075 | 27.82 | 147.168 | 146.912 | 128.075 | 127.82 | 19.349 | 18.837 | 8.633 | 8.6 | 0.582 | 0.582 | 29.672 | 29.672 | 0 | 0 | 0.04298 | 0.04299 | 0.392 | -0.391 | 8e-05 | 8e-05 | 7.6087 | 5.5643 | 1007.31 | 791.13 | 94.94 | 94.29 | 69.45 | 68.94 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1593 | 2 |  | УТ29 | Советская, 15 | 39.1 | 0.032 | 0.032 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.8401 | -1.837 | 1.189 | 1.185 | 45.257 | 44.068 | 30.908 | 29.723 | 145.257 | 144.068 | 130.908 | 129.723 | 15.535 | 13.161 | 29.817 | 29.718 | 0.782 | 0.782 | 39.882 | 39.882 | 0 | 0 | 0.04519 | 0.04519 | 0.652 | -0.651 | 8e-05 | 8e-05 | 7.2499 | 5.303 | 1163.29 | 897.07 | 94.9 | 94.27 | 69.43 | 68.94 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1595 | 2 |  | УТ27 | УТ29 | 55.73 | 0.133 | 0.133 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 87.2502 | -87.0693 | 1.911 | 1.903 | 47.168 | 45.257 | 29.723 | 27.82 | 147.168 | 145.257 | 129.723 | 127.82 | 19.349 | 15.535 | 33.614 | 33.475 | 1.115 | 1.115 | 56.845 | 56.845 | 0 | 0 | 0.0281 | 0.0281 | 1.789 | -1.786 | 0.00189 | 0.00189 | 179.1358 | 130.9152 | 3346.52 | 2677.76 | 94.94 | 94.9 | 69.38 | 69.35 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1597 | 2 |  | УТ32 | УТ 5 | 16.47 | 0.089 | 0.089 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 33.201 | -33.1393 | 0.688 | 0.685 | 40.727 | 40.039 | 34.921 | 34.236 | 140.727 | 140.039 | 134.921 | 134.236 | 6.491 | 5.118 | 40.954 | 40.802 | 0.329 | 0.329 | 16.799 | 16.799 | 0 | 0 | 0.03173 | 0.03173 | 1.52 | -1.518 | 0.00025 | 0.00025 | 23.6715 | 17.3532 | 783.23 | 621.15 | 94.79 | 94.77 | 69.49 | 69.47 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1600 | 2 |  | УТ35 | УТ 3.2.2 | 51.67 | 0.089 | 0.089 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 25.6014 | -25.5506 | 1.286 | 1.281 | 40.328 | 39.041 | 35.914 | 34.632 | 140.328 | 139.041 | 135.914 | 134.632 | 5.696 | 3.128 | 24.409 | 24.313 | 1.033 | 1.033 | 52.703 | 52.703 | 0 | 0 | 0.0318 | 0.0318 | 1.172 | -1.17 | 0.00078 | 0.00078 | 74.1324 | 54.418 | 2454.66 | 1948.67 | 94.66 | 94.57 | 69.49 | 69.41 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1601 | 2 |  | УТ6 | УТ 27 | 10.66 | 0.076 | 0.076 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 17.2413 | -17.2064 | 0.279 | 0.278 | 48.264 | 47.985 | 27.005 | 26.728 | 148.264 | 147.985 | 127.005 | 126.728 | 21.536 | 20.98 | 25.634 | 25.531 | 0.213 | 0.213 | 10.873 | 10.873 | 0 | 0 | 0.03344 | 0.03344 | 1.083 | -1.081 | 0.00012 | 0.00012 | 11.1798 | 8.1101 | 507.21 | 399.35 | 94.86 | 94.83 | 68.81 | 68.79 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1603 | 2 |  | УТ10 | Советская, 13 | 30.51 | 0.045 | 0.045 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 3.6401 | -3.6331 | 0.585 | 0.583 | 47.853 | 47.268 | 27.72 | 27.137 | 147.853 | 147.268 | 127.72 | 127.137 | 20.716 | 19.548 | 18.799 | 18.727 | 0.61 | 0.61 | 31.12 | 31.12 | 0 | 0 | 0.04004 | 0.04004 | 0.652 | -0.651 | 0.00012 | 0.00012 | 11.1931 | 8.215 | 1187.02 | 957.02 | 94.8 | 94.47 | 69.59 | 69.32 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1605 | 2 |  | УТ6 | УТ10 | 92.39 | 0.219 | 0.219 | 0.065 | 0.065 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 116.8731 | -116.5977 | 0.411 | 0.409 | 48.264 | 47.853 | 27.137 | 26.728 | 148.264 | 147.853 | 127.137 | 126.728 | 21.536 | 20.716 | 4.363 | 4.343 | 1.848 | 1.848 | 94.238 | 94.238 | 0 | 0 | 0.02461 | 0.02461 | 0.884 | -0.882 | 0.00848 | 0.00848 | 804.43 | 583.6189 | 7275.29 | 5892.05 | 94.86 | 94.8 | 68.82 | 68.77 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1607 | 2 |  | УТ33 | Ашмарова, 8 | 19.26 | 0.057 | 0.057 | 0.026 | 0.026 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 7.7201 | -7.7054 | 0.468 | 0.467 | 39.403 | 38.934 | 36.021 | 35.555 | 139.403 | 138.934 | 136.021 | 135.555 | 3.848 | 2.913 | 23.837 | 23.747 | 0.385 | 0.385 | 19.645 | 19.645 | 0 | 0 | 0.0368 | 0.0368 | 0.862 | -0.86 | 0.00012 | 0.00012 | 11.3385 | 8.3435 | 748.73 | 604.73 | 94.7 | 94.6 | 69.69 | 69.61 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1611 | 2 |  | УТ УТ 29 | УТ 30 | 0.93 | 0.057 | 0.057 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 7.8005 | -7.7849 | 0.023 | 0.023 | 47.378 | 47.355 | 27.633 | 27.61 | 147.378 | 147.355 | 127.633 | 127.61 | 19.768 | 19.722 | 24.332 | 24.236 | 0.019 | 0.019 | 0.949 | 0.949 | 0 | 0 | 0.0368 | 0.0368 | 0.871 | -0.869 | 1e-05 | 1e-05 | 0.54792 | 0.40008 | 36.16 | 29.05 | 94.72 | 94.72 | 69.17 | 69.16 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1616 | 2 |  | УТ УТ 2.1 | Здание Архива | 100.54 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.8401 | -0.8385 | 1.961 | 1.953 | 48.561 | 46.6 | 28.387 | 26.434 | 148.561 | 146.6 | 128.387 | 126.434 | 22.127 | 18.213 | 19.121 | 19.048 | 2.011 | 2.011 | 102.551 | 102.551 | 0 | 0 | 0.04922 | 0.04923 | 0.451 | -0.45 | 0.00013 | 0.00013 | 12.1087 | 8.5553 | 2989.88 | 2253.65 | 94.84 | 91.28 | 67.1 | 64.41 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1623 | 2 |  | УТ УТ 29 | Гараж центр занятости | 168.72 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.2802 | -1.2774 | 7.572 | 7.539 | 47.378 | 39.806 | 35.149 | 27.61 | 147.378 | 139.806 | 135.149 | 127.61 | 19.768 | 4.657 | 44.002 | 43.808 | 3.374 | 3.374 | 172.094 | 172.094 | 0 | 0 | 0.04878 | 0.04878 | 0.687 | -0.685 | 0.00022 | 0.00022 | 20.2551 | 14.2472 | 5012.71 | 3767.74 | 94.72 | 90.81 | 66.72 | 63.78 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1628 | 2 |  | УТ УТ 25.1 | Карла Маркса , 16 | 65.88 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.1603 | -0.1594 | 0.001 | 0.001 | 48.243 | 48.242 | 26.749 | 26.748 | 148.243 | 148.242 | 126.749 | 126.748 | 21.495 | 21.493 | 0.019 | 0.019 | 1.318 | 1.318 | 67.198 | 67.198 | 0 | 0 | 0.03591 | 0.03584 | 0.023 | -0.023 | 0.00032 | 0.00032 | 27.3444 | 16.2661 | 2561.4 | 1816.28 | 94.71 | 78.74 | 57.29 | 45.89 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1631 |  |  | УТ 2 | УТ1 | 94.29 | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Подземная бесканальная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [19 empty] | 49.631 | 48.996 | 25.999 | 25.367 | 149.631 | 148.996 | 125.999 | 125.367 | 24.265 | 22.997 |  |  | 1.886 | 1.886 | 96.176 | 96.176 | 754781.5 | 752670.1 | 0.02367 | 0.02367 |  |  |  |  | 1071.1891 | 774.6382 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1633 | 2 |  | УТ УТ 24.2 | Пристройка гараж | 9.17 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.024 | -0.0239 | 0 | 0 | 48.963 | 48.963 | 26.032 | 26.032 | 148.963 | 148.963 | 126.032 | 126.032 | 22.932 | 22.932 | 0.002 | 0.002 | 0.183 | 0.183 | 9.353 | 9.353 | 0 | 0 | 0.14402 | 0.14482 | 0.003 | -0.003 | 4e-05 | 4e-05 | 1.6483 | 0.80015 | 207.88 | 151.18 | 41.88 | 33.23 | 21.39 | 15.07 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1637 | 2 |  | УТ УТ 1.1 | Гараж | 13.26 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.0801 | -0.0798 | 0 | 0 | 49.768 | 49.768 | 25.231 | 25.231 | 149.768 | 149.768 | 125.231 | 125.231 | 24.536 | 24.536 | 0.006 | 0.006 | 0.265 | 0.265 | 13.525 | 13.525 | 0 | 0 | 0.04325 | 0.0434 | 0.012 | -0.012 | 6e-05 | 6e-05 | 5.8232 | 3.964 | 516.65 | 396.95 | 94.98 | 88.53 | 64.95 | 59.97 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1639 |  |  | УТ 24.2 | Советская, 14 | 29.41 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [19 empty] | 49.338 | 49.277 | 25.72 | 25.659 | 149.338 | 149.277 | 125.72 | 125.659 | 23.679 | 23.557 |  |  | 0.588 | 0.588 | 29.998 | 29.998 | 28836 | 28776.8 | 0.0399 | 0.0399 |  |  |  |  | 13.1077 | 9.5655 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1641 |  |  | УТ1 | УТ 3 | 5.47 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [19 empty] | 48.996 | 48.975 | 26.019 | 25.999 | 148.996 | 148.975 | 126.019 | 125.999 | 22.997 | 22.956 |  |  | 0.109 | 0.109 | 5.579 | 5.579 | 389841.5 | 389014.2 | 0.02528 | 0.02528 |  |  |  |  | 39.7575 | 29.0208 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1642 |  |  | УТ | Коммунальный, 10 | 9.77 | 0.08 | 0.08 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [19 empty] | 47.106 | 47.104 | 27.879 | 27.877 | 147.106 | 147.104 | 127.879 | 127.877 | 19.229 | 19.225 |  |  | 0.195 | 0.195 | 9.965 | 9.965 | 17560.8 | 17525.1 | 0.03661 | 0.03661 |  |  |  |  | 11.3402 | 8.3259 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1643 |  |  | УТ | Коммунальный, 5 | 18 | 0.08 | 0.08 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [19 empty] | 47.106 | 47.103 | 27.88 | 27.877 | 147.106 | 147.103 | 127.88 | 127.877 | 19.229 | 19.224 |  |  | 0.36 | 0.36 | 18.36 | 18.36 | 15710.8 | 15676.3 | 0.03702 | 0.03703 |  |  |  |  | 20.8572 | 15.2544 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1644 |  |  | УТ | КТ2 | 85.5 | 0.15 | 0.15 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [19 empty] | 47.106 | 44.32 | 30.646 | 27.877 | 147.106 | 144.32 | 130.646 | 127.877 | 19.229 | 13.673 |  |  | 1.71 | 1.71 | 87.21 | 87.21 | 720351.5 | 718141.3 | 0.02714 | 0.02714 |  |  |  |  | 349.3724 | 251.4213 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1645 |  |  | КТ2 | УТ 6 | 235.52 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Подземная бесканальная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [19 empty] | 44.32 | 44.117 | 30.847 | 30.646 | 144.32 | 144.117 | 130.847 | 130.646 | 13.673 | 13.27 |  |  | 4.71 | 4.71 | 240.23 | 240.23 | 360164.4 | 359082 | 0.0229 | 0.0229 |  |  |  |  | 3842.8064 | 2773.5352 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1649 | 2 |  | УТ УТ 23 | УТ 24 | 24.87 | 0.08 | 0.08 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.0406 | -0.0394 | 0 | 0 | 48.963 | 48.963 | 26.032 | 26.031 | 148.963 | 148.963 | 126.032 | 126.031 | 22.932 | 22.932 | 0 | 0 | 0.497 | 0.497 | 25.367 | 25.367 | 0 | 0 | 0.13661 | 0.14074 | 0.002 | -0.002 | 0.0003 | 0.0003 | 24.4763 | 1.6939 | 1183.9 | 393.27 | 94.92 | 65.73 | 10.55 | 0.56 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1650 | 2 |  | УТ 24 | УТ УТ 24.2 | 15.77 | 0.08 | 0.08 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.0242 | -0.0237 | 0 | 0 | 48.963 | 48.963 | 26.032 | 26.032 | 148.963 | 148.963 | 126.032 | 126.032 | 22.932 | 22.932 | 0 | 0 | 0.315 | 0.315 | 16.085 | 16.085 | 0 | 0 | 0.2286 | 0.2336 | 0.001 | -0.001 | 0.00019 | 0.00019 | 10.3962 | 1.7883 | 578.05 | 275.84 | 65.73 | 41.88 | 15.07 | 3.44 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1653 | 2 |  | УТ 24 | Советская, 12 | 12.67 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.016 | -0.016 | 0 | 0 | 48.963 | 48.963 | 26.032 | 26.032 | 148.963 | 148.963 | 126.032 | 126.032 | 22.932 | 22.931 | 0.016 | 0.016 | 0.253 | 0.253 | 12.923 | 12.923 | 0 | 0 | 0.11243 | 0.11287 | 0.009 | -0.009 | 2e-05 | 2e-05 | 0.92917 | 0.44183 | 290.31 | 185.61 | 65.73 | 47.61 | 32.76 | 21.13 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1654 |  |  | УТ1 | УТ | 55.25 | 0.15 | 0.15 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [19 empty] | 48.996 | 47.106 | 27.877 | 25.999 | 148.996 | 147.106 | 127.877 | 125.999 | 22.997 | 19.229 |  |  | 1.105 | 1.105 | 56.355 | 56.355 | 738111 | 735834.1 | 0.02713 | 0.02713 |  |  |  |  | 225.8552 | 162.4487 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1658 | 2 |  | УТ УТ 18 | УТ УТ 19 | 57.88 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 2.3219 | -2.3144 | 0.007 | 0.007 | 41.644 | 41.636 | 33.327 | 33.32 | 141.644 | 141.636 | 133.327 | 133.32 | 8.323 | 8.309 | 0.121 | 0.12 | 1.158 | 1.158 | 59.038 | 59.038 | 0 | 0 | 0.03423 | 0.03424 | 0.084 | -0.084 | 0.00111 | 0.00111 | 103.4887 | 72.6792 | 3109.38 | 2457.1 | 94.07 | 92.73 | 66.12 | 65.06 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1659 | 2 |  | УТ УТ 19 | Коммунальный, 4 | 48.22 | 0.089 | 0.089 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.8407 | -1.8363 | 0.007 | 0.007 | 41.636 | 41.63 | 33.334 | 33.327 | 141.636 | 141.63 | 133.334 | 133.327 | 8.309 | 8.295 | 0.141 | 0.14 | 0.964 | 0.964 | 49.184 | 49.184 | 0 | 0 | 0.03548 | 0.03549 | 0.084 | -0.084 | 0.00073 | 0.00073 | 67.3546 | 48.832 | 2255.76 | 1778.71 | 92.73 | 91.5 | 67.27 | 66.3 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1662 | 2 |  | УТ УТ 19 | Коммунальный, 4 | 29.49 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.48 | -0.4792 | 0.191 | 0.191 | 41.636 | 41.445 | 33.518 | 33.327 | 141.636 | 141.445 | 133.518 | 133.327 | 8.309 | 7.927 | 6.361 | 6.34 | 0.59 | 0.59 | 30.08 | 30.08 | 0 | 0 | 0.05016 | 0.05016 | 0.258 | -0.257 | 4e-05 | 4e-05 | 3.5046 | 2.524 | 862.35 | 659.21 | 92.73 | 90.93 | 66.82 | 65.45 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1666 | 2 |  | УТ УТ 12 | Илларионова, 3 | 14.05 | 0.032 | 0.032 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 2.16 | -2.1559 | 0.587 | 0.585 | 40.747 | 40.16 | 34.798 | 34.213 | 140.747 | 140.16 | 134.798 | 134.213 | 6.534 | 5.362 | 40.975 | 40.821 | 0.281 | 0.281 | 14.331 | 14.331 | 0 | 0 | 0.04507 | 0.04507 | 0.765 | -0.764 | 3e-05 | 3e-05 | 2.5894 | 1.9026 | 415.41 | 321.47 | 94.11 | 93.92 | 69.15 | 69 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1670 | 2 |  | УТ УТ 22.1 | Маркса, 15 | 18.19 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Подвальная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.096 | -0.0958 | 0.004 | 0.004 | 49.27 | 49.267 | 25.73 | 25.726 | 149.27 | 149.267 | 125.73 | 125.726 | 23.544 | 23.537 | 0.191 | 0.19 | 0.364 | 0.364 | 18.554 | 18.554 | 0 | 0 | 0.03764 | 0.03761 | 0.052 | -0.051 | 2e-05 | 2e-05 | 2.1811 | 1.5303 | 413.54 | 283.65 | 94.81 | 90.5 | 66.49 | 63.52 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1674 |  |  | УТ 5.1.2 | Мастерская | 17.16 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02
1683 | 2 |  | УТ33 | Пристройка кухня | 72.15 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.6401 | -0.6395 | 0.823 | 0.822 | 39.403 | 38.579 | 36.376 | 35.555 | 139.403 | 138.579 | 136.376 | 135.555 | 3.848 | 2.203 | 11.188 | 11.166 | 1.443 | 1.443 | 73.593 | 73.593 | 0 | 0 | 0.04962 | 0.04962 | 0.343 | -0.343 | 9e-05 | 9e-05 | 8.6858 | 6.1518 | 2143.15 | 1618.15 | 94.7 | 91.35 | 67.15 | 64.62 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688 | 6 |  | УТ5 | Ленина, 64 | 14.55 | 0.081 | 0.081 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 6.6602 | -6.6474 | 0.041 | 0.041 | 47.59 | 47.549 | 27.441 | 27.4 | 147.59 | 147.549 | 127.441 | 127.4 | 20.19 | 20.108 | 2.784 | 2.774 | 0.291 | 0.291 | 14.841 | 14.841 | 75983.6 | 75837 | 0.03347 | 0.03347 | 0.368 | -0.368 | 0.00018 | 0.00018 | 17.2819 | 12.7157 | 690.97 | 549.43 | 94.62 | 94.51 | 69.62 | 69.54 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1689 | 6 |  | УТ5 | УТ5-1 | 50.07 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 16.8008 | -16.7718 | 0.292 | 0.291 | 47.59 | 47.298 | 27.691 | 27.4 | 147.59 | 147.298 | 127.691 | 127.4 | 20.19 | 19.607 | 5.718 | 5.699 | 1.001 | 1.001 | 51.071 | 51.071 | 155255 | 154987 | 0.03098 | 0.03098 | 0.609 | -0.608 | 0.00096 | 0.00096 | 90.616 | 66.1226 | 2701.55 | 2188.92 | 94.62 | 94.45 | 69.05 | 68.92 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1690 | 6 |  | УТ5-1 | Ленина, 56 | 7.58 | 0.08 | 0.08 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 12.2501 | -12.2306 | 0.077 | 0.076 | 47.298 | 47.221 | 27.767 | 27.691 | 147.298 | 147.221 | 127.767 | 127.691 | 19.607 | 19.454 | 9.914 | 9.883 | 0.152 | 0.152 | 7.732 | 7.732 | 141503.4 | 141277.8 | 0.03311 | 0.03311 | 0.694 | -0.693 | 9e-05 | 9e-05 | 8.7708 | 6.4583 | 359.51 | 286.04 | 94.45 | 94.43 | 69.55 | 69.53 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1693 | 6 |  | УТ5-3 | Ленина, 56 | 7.54 | 0.039 | 0.039 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Подвальная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 3.3128 | -3.3076 | 0.257 | 0.256 | 42.613 | 42.356 | 32.617 | 32.361 | 142.613 | 142.356 | 132.617 | 132.361 | 10.252 | 9.74 | 33.368 | 33.264 | 0.151 | 0.151 | 7.691 | 7.691 | 78495.6 | 78372.2 | 0.04195 | 0.04195 | 0.79 | -0.789 | 2e-05 | 2e-05 | 2.0634 | 1.5185 | 191.98 | 136.67 | 94.01 | 93.95 | 69.18 | 69.14 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1696 | 6 |  | УТ5-3 | Ленина, 56 | 60.72 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.05 | 0.05 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.3803 | -0.3795 | 0.157 | 0.156 | 42.613 | 42.456 | 32.517 | 32.361 | 142.613 | 142.456 | 132.517 | 132.361 | 10.252 | 9.94 | 2.527 | 2.517 | 1.214 | 1.214 | 61.934 | 61.934 | 13517.9 | 13487 | 0.03174 | 0.03176 | 0.204 | -0.204 | 8e-05 | 8e-05 | 7.2021 | 5.0117 | 1793.87 | 1339.73 | 94.01 | 89.3 | 65.54 | 62.01 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1697 | 6 |  | УТ5-1 | УТ5-2 | 66.92 | 0.039 | 0.039 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Подвальная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 4.5497 | -4.5422 | 4.278 | 4.264 | 47.298 | 43.02 | 31.955 | 27.691 | 147.298 | 143.02 | 131.955 | 127.691 | 19.607 | 11.065 | 62.675 | 62.468 | 1.338 | 1.338 | 68.258 | 68.258 | 107803.7 | 107624.8 | 0.04178 | 0.04178 | 1.085 | -1.083 | 0.00019 | 0.00019 | 18.3686 | 13.228 | 1712.85 | 1189.05 | 94.45 | 94.08 | 68.02 | 67.75 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1698 | 6 |  | УТ5-2 | УТ5-3 | 9.64 | 0.039 | 0.039 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Подвальная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 3.6932 | -3.687 | 0.407 | 0.406 | 43.02 | 42.613 | 32.361 | 31.955 | 143.02 | 142.613 | 132.361 | 131.955 | 11.065 | 10.252 | 41.405 | 41.268 | 0.193 | 0.193 | 9.833 | 9.833 | 87508.2 | 87362.9 | 0.04189 | 0.04189 | 0.881 | -0.879 | 3e-05 | 3e-05 | 2.6398 | 1.9195 | 245.64 | 172.44 | 94.08 | 94.01 | 68.41 | 68.36 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1701 | 6 |  | УТ5-2 | УТ5-4 | 24.1 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.8563 | -0.8553 | 0.488 | 0.487 | 43.02 | 42.532 | 32.442 | 31.955 | 143.02 | 142.532 | 132.442 | 131.955 | 11.065 | 10.09 | 19.856 | 19.809 | 0.482 | 0.482 | 24.582 | 24.582 | 30436.4 | 30399.8 | 0.0492 | 0.0492 | 0.46 | -0.459 | 3e-05 | 3e-05 | 2.9212 | 2.0848 | 712.37 | 540.56 | 94.08 | 93.25 | 67.16 | 66.53 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1702 | 6 |  | УТ5-4 | Учебный корпус | 11.29 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.0449 | -0.0447 | 0.001 | 0.001 | 42.532 | 42.531 | 32.442 | 32.442 | 142.532 | 142.531 | 132.442 | 132.442 | 10.09 | 10.089 | 0.044 | 0.044 | 0.226 | 0.226 | 11.516 | 11.516 | 1594.4 | 1590.4 | 0.04014 | 0.04024 | 0.024 | -0.024 | 1e-05 | 1e-05 | 1.3084 | 0.87869 | 331.52 | 242.21 | 93.25 | 85.86 | 62.85 | 57.43 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1705 | 6 |  | УТ5-4 | Пристройка учебный кабинет | 16.67 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.8115 | -0.8106 | 0.304 | 0.303 | 42.532 | 42.228 | 32.745 | 32.442 | 142.532 | 142.228 | 132.745 | 132.442 | 10.09 | 9.483 | 17.854 | 17.817 | 0.333 | 0.333 | 17.003 | 17.003 | 28840.8 | 28810.6 | 0.04927 | 0.04927 | 0.435 | -0.435 | 2e-05 | 2e-05 | 2.0051 | 1.4655 | 489.5 | 377.68 | 93.25 | 92.64 | 68.16 | 67.7 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1713 | 6 |  | УТ3-2 | Столовая | 12.48 | 0.076 | 0.076 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 4.662 | -4.6585 | 0.025 | 0.025 | 48.86 | 48.836 | 26.16 | 26.135 | 148.86 | 148.836 | 126.16 | 126.135 | 22.725 | 22.676 | 1.929 | 1.926 | 0.25 | 0.25 | 12.73 | 12.73 | 56685.2 | 56643.4 | 0.03441 | 0.03441 | 0.293 | -0.293 | 0.00014 | 0.00014 | 13.0548 | 9.603 | 592.89 | 471.35 | 94.66 | 94.54 | 69.64 | 69.54 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1716 | 6 |  | УТ3 | УТ3 | 4.32 | 0.15 | 0.15 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 48.538 | -48.4421 | 0.024 | 0.024 | 49.638 | 49.613 | 25.385 | 25.361 | 149.638 | 149.613 | 125.385 | 125.361 | 24.277 | 24.228 | 5.555 | 5.533 | 0.086 | 0.086 | 4.406 | 4.406 | 299024.3 | 298433.2 | 0.02738 | 0.02738 | 0.783 | -0.781 | 0.00019 | 0.00019 | 17.6597 | 12.8055 | 277.62 | 223.79 | 94.91 | 94.9 | 68.82 | 68.81 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1719 | 6 |  | УТ1 | УТ2 | 6.98 | 0.15 | 0.15 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 50.562 | -50.4527 | 0.043 | 0.043 | 49.982 | 49.939 | 25.061 | 25.018 | 149.982 | 149.939 | 125.061 | 125.018 | 24.964 | 24.878 | 6.025 | 5.999 | 0.14 | 0.14 | 7.12 | 7.12 | 311493 | 310819.9 | 0.02737 | 0.02737 | 0.815 | -0.813 | 0.0003 | 0.0003 | 28.5552 | 20.6078 | 448.83 | 360.6 | 94.98 | 94.97 | 68.55 | 68.54 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1720 | 6 |  | УТ2 | УТ3 | 50.46 | 0.15 | 0.15 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 49.8344 | -49.7307 | 0.301 | 0.3 | 49.939 | 49.638 | 25.361 | 25.061 | 149.939 | 149.638 | 125.361 | 125.061 | 24.878 | 24.277 | 5.854 | 5.829 | 1.009 | 1.009 | 51.469 | 51.469 | 307010.4 | 306372 | 0.02737 | 0.02737 | 0.803 | -0.802 | 0.00217 | 0.00217 | 206.3517 | 149.4284 | 3244.47 | 2612.84 | 94.97 | 94.91 | 68.78 | 68.72 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1723 | 6 |  | УТ4 | УТ4 | 5.99 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 33.9126 | -33.842 | 0.141 | 0.14 | 49.004 | 48.864 | 26.132 | 25.991 | 149.004 | 148.864 | 126.132 | 125.991 | 23.013 | 22.732 | 23.069 | 22.973 | 0.12 | 0.12 | 6.11 | 6.11 | 313383.6 | 312731.4 | 0.03068 | 0.03068 | 1.23 | -1.228 | 0.00011 | 0.00011 | 10.8782 | 7.9059 | 323.84 | 261.61 | 94.87 | 94.86 | 68.95 | 68.94 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1724 | 6 |  | УТ3 | УТ4 | 22.26 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 36.5731 | -36.4975 | 0.609 | 0.606 | 49.613 | 49.004 | 25.991 | 25.385 | 149.613 | 149.004 | 125.991 | 125.385 | 24.228 | 23.013 | 26.811 | 26.701 | 0.445 | 0.445 | 22.705 | 22.705 | 337969.1 | 337270.9 | 0.03065 | 0.03065 | 1.327 | -1.324 | 0.00043 | 0.00043 | 40.4346 | 29.3438 | 1203.75 | 971.45 | 94.9 | 94.87 | 68.87 | 68.84 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1726 | 6 |  | УТ3 | УТ3-2 | 59.49 | 0.076 | 0.076 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 11.9648 | -11.9447 | 0.753 | 0.75 | 49.613 | 48.86 | 26.135 | 25.385 | 149.613 | 148.86 | 126.135 | 125.385 | 24.228 | 22.725 | 12.406 | 12.364 | 1.19 | 1.19 | 60.68 | 60.68 | 145481.1 | 145237.6 | 0.0336 | 0.0336 | 0.751 | -0.75 | 0.00066 | 0.00066 | 62.3494 | 45.2806 | 2831.48 | 2231.15 | 94.9 | 94.66 | 68.93 | 68.74 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1727 | 6 |  | УТ1-1 | Гараж №1 | 31.92 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.8293 | -0.8274 | 0.019 | 0.019 | 49.98 | 49.961 | 25.039 | 25.02 | 149.98 | 149.961 | 125.039 | 125.02 | 24.96 | 24.921 | 0.597 | 0.594 | 0.638 | 0.638 | 32.558 | 32.558 | 15326.1 | 15291.7 | 0.04148 | 0.04148 | 0.12 | -0.12 | 0.00015 | 0.00015 | 14.1029 | 10.1961 | 1224.79 | 979.04 | 93.05 | 91.58 | 67.33 | 66.15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1728 | 6 |  | УТ1 | УТ1-1 | 33.57 | 0.08 | 0.08 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.8297 | -0.827 | 0.002 | 0.002 | 49.982 | 49.98 | 25.02 | 25.018 | 149.982 | 149.98 | 125.02 | 125.018 | 24.964 | 24.96 | 0.054 | 0.054 | 0.671 | 0.671 | 34.241 | 34.241 | 9583.6 | 9552.6 | 0.03932 | 0.03934 | 0.047 | -0.047 | 0.00041 | 0.00041 | 38.6697 | 26.9034 | 1598.8 | 1224.37 | 94.98 | 93.05 | 66.15 | 64.67 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1729 | 6 |  | УТ2 | УТ2-1 | 4.96 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.7273 | -0.7223 | 0 | 0 | 49.939 | 49.939 | 25.061 | 25.061 | 149.939 | 149.939 | 125.061 | 125.061 | 24.878 | 24.878 | 0.014 | 0.014 | 0.099 | 0.099 | 5.059 | 5.059 | 6721.1 | 6674.6 | 0.04022 | 0.04028 | 0.026 | -0.026 | 9e-05 | 9e-05 | 9.0005 | 5.3624 | 268.37 | 190.14 | 94.97 | 94.6 | 56.6 | 56.34 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1732 | 6 |  | УТ2-1 | Ленина, 61 | 114.01 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.7272 | -0.7224 | 0.002 | 0.002 | 49.939 | 49.937 | 25.062 | 25.061 | 149.939 | 149.937 | 125.062 | 125.061 | 24.878 | 24.875 | 0.014 | 0.014 | 2.28 | 2.28 | 116.29 | 116.29 | 6720.3 | 6675.5 | 0.04022 | 0.04027 | 0.026 | -0.026 | 0.00218 | 0.00218 | 197.2505 | 130.6333 | 6150.82 | 4690.76 | 94.6 | 86.14 | 63.1 | 56.6 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1733 | 6 |  | Котельная №6 | УТ1 | 12.9 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 51.3926 | -51.2787 | 0.018 | 0.018 | 50 | 49.982 | 25.018 | 25 | 150 | 149.982 | 125.018 | 125 | 25 | 24.964 | 1.378 | 1.372 | 0.258 | 0.258 | 13.158 | 13.158 | 237457.8 | 236931.4 | 0.02552 | 0.02552 | 0.466 | -0.465 | 0.00099 | 0.00099 | 93.8345 | 67.6354 | 1016.94 | 819.84 | 95 | 94.98 | 68.48 | 68.46 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1734 | 6 |  | УТ4-1 | Ленина, 61а | 17.13 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.2173 | -1.2159 | 0.022 | 0.022 | 48.873 | 48.851 | 26.144 | 26.123 | 148.873 | 148.851 | 126.144 | 126.123 | 22.75 | 22.707 | 1.253 | 1.25 | 0.343 | 0.343 | 17.473 | 17.473 | 22498.2 | 22472.7 | 0.04042 | 0.04042 | 0.177 | -0.176 | 8e-05 | 8e-05 | 7.7286 | 5.6569 | 665.11 | 535.38 | 94.54 | 94 | 69.22 | 68.78 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1737 | 6 |  | УТ4 | УТ4-1 | 22.27 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 2.6601 | -2.656 | 0.132 | 0.131 | 49.004 | 48.873 | 26.123 | 25.991 | 149.004 | 148.873 | 126.123 | 125.991 | 23.013 | 22.75 | 5.789 | 5.772 | 0.445 | 0.445 | 22.715 | 22.715 | 49163.1 | 49086.9 | 0.0391 | 0.0391 | 0.386 | -0.385 | 0.00011 | 0.00011 | 10.0941 | 7.2622 | 866.91 | 689.47 | 94.87 | 94.54 | 68.27 | 68.01 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1738 | 6 |  | УТ3 | УТ3-1 | 15.29 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.2941 | -1.2908 | 0.001 | 0.001 | 49.638 | 49.637 | 25.361 | 25.361 | 149.638 | 149.637 | 125.361 | 125.361 | 24.277 | 24.276 | 0.04 | 0.04 | 0.306 | 0.306 | 15.596 | 15.596 | 11959.1 | 11928.4 | 0.03666 | 0.03668 | 0.047 | -0.047 | 0.00029 | 0.00029 | 27.6868 | 19.7771 | 826.87 | 660.32 | 94.91 | 94.27 | 67.82 | 67.31 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1739 | 6 |  | УТ3-1 | Гараж №2 | 5.69 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.7775 | -0.7759 | 0 | 0 | 49.637 | 49.637 | 25.362 | 25.361 | 149.637 | 149.637 | 125.362 | 125.361 | 24.276 | 24.275 | 0.016 | 0.016 | 0.114 | 0.114 | 5.804 | 5.804 | 7185.2 | 7169.7 | 0.03974 | 0.03976 | 0.028 | -0.028 | 0.00011 | 0.00011 | 10.2471 | 7.5121 | 306.16 | 248.94 | 94.27 | 93.87 | 69.12 | 68.8 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1742 | 6 |  | УТ3-1 | Пристройка гаража | 34.96 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.5163 | -0.5152 | 0.262 | 0.261 | 49.637 | 49.375 | 25.622 | 25.361 | 149.637 | 149.375 | 125.622 | 125.361 | 24.276 | 23.753 | 7.337 | 7.307 | 0.699 | 0.699 | 35.659 | 35.659 | 18350.5 | 18312.9 | 0.05001 | 0.05001 | 0.277 | -0.276 | 5e-05 | 5e-05 | 4.2196 | 3.0362 | 1034.93 | 789.8 | 94.27 | 92.26 | 67.88 | 66.34 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1743 | 6 |  | УТ4 | УТ4-2 | 9.69 | 0.08 | 0.08 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 4.9457 | -4.9361 | 0.016 | 0.016 | 48.864 | 48.847 | 26.148 | 26.132 | 148.864 | 148.847 | 126.148 | 126.132 | 22.732 | 22.699 | 1.655 | 1.649 | 0.194 | 0.194 | 9.884 | 9.884 | 57128.1 | 57017.4 | 0.03392 | 0.03392 | 0.28 | -0.28 | 0.00012 | 0.00012 | 11.2564 | 8.129 | 461.05 | 361.9 | 94.86 | 94.76 | 68.51 | 68.43 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1744 | 6 |  | УТ4-2 | УТ4-3 | 12.6 | 0.08 | 0.08 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 3.7771 | -3.7696 | 0.013 | 0.013 | 48.847 | 48.835 | 26.161 | 26.148 | 148.847 | 148.835 | 126.161 | 126.148 | 22.699 | 22.674 | 0.977 | 0.973 | 0.252 | 0.252 | 12.852 | 12.852 | 43630.3 | 43543.6 | 0.03432 | 0.03432 | 0.214 | -0.214 | 0.00015 | 0.00015 | 14.6174 | 10.6921 | 599.07 | 474.4 | 94.76 | 94.61 | 69.32 | 69.2 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1747 | 6 |  | УТ4-2 | Ут4-4 | 16.21 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.1684 | -1.1666 | 0.607 | 0.605 | 48.847 | 48.24 | 26.753 | 26.148 | 148.847 | 148.24 | 126.753 | 126.148 | 22.699 | 21.487 | 36.712 | 36.598 | 0.324 | 0.324 | 16.534 | 16.534 | 41527.6 | 41462.2 | 0.04886 | 0.04886 | 0.627 | -0.626 | 2e-05 | 2e-05 | 1.9836 | 1.3937 | 481.76 | 361.49 | 94.76 | 94.35 | 66.59 | 66.28 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1748 | 6 |  | Ут4-4 | Ленина,59а | 24.83 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.6527 | -0.6515 | 0.294 | 0.293 | 48.24 | 47.946 | 27.047 | 26.753 | 148.24 | 147.946 | 127.047 | 126.753 | 21.487 | 20.899 | 11.625 | 11.585 | 0.497 | 0.497 | 25.327 | 25.327 | 23197.8 | 23156.6 | 0.04959 | 0.04959 | 0.35 | -0.35 | 3e-05 | 3e-05 | 3.0138 | 2.1908 | 735.55 | 565.09 | 94.35 | 93.23 | 68.61 | 67.75 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1751 | 6 |  | Ут4-4 | Мастерская | 49.42 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.5157 | -0.5151 | 0.369 | 0.368 | 48.24 | 47.871 | 27.121 | 26.753 | 148.24 | 147.871 | 127.121 | 126.753 | 21.487 | 20.75 | 7.32 | 7.302 | 0.988 | 0.988 | 50.408 | 50.408 | 18329.1 | 18306.3 | 0.05001 | 0.05001 | 0.277 | -0.276 | 6e-05 | 6e-05 | 5.9437 | 4.2341 | 1463.98 | 1109.83 | 94.35 | 91.51 | 67.28 | 65.13 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1752 | 6 |  | УТ4 | УТ4 | 20.92 | 0.08 | 0.08 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 28.9668 | -28.906 | 1.171 | 1.166 | 48.864 | 47.692 | 27.298 | 26.132 | 148.864 | 147.692 | 127.298 | 126.132 | 22.732 | 20.394 | 54.881 | 54.651 | 0.418 | 0.418 | 21.338 | 21.338 | 334600.1 | 333898.2 | 0.03278 | 0.03278 | 1.642 | -1.638 | 0.00026 | 0.00026 | 24.3093 | 17.6983 | 995.37 | 785.64 | 94.86 | 94.82 | 69.06 | 69.04 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1753 | 6 |  | УТ4 | УТ5 | 76.08 | 0.15 | 0.15 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 23.4643 | -23.4159 | 0.102 | 0.102 | 47.692 | 47.59 | 27.4 | 27.298 | 147.692 | 147.59 | 127.4 | 127.298 | 20.394 | 20.19 | 1.319 | 1.313 | 1.522 | 1.522 | 77.602 | 77.602 | 144554.7 | 144256.5 | 0.02782 | 0.02782 | 0.378 | -0.378 | 0.00328 | 0.00328 | 310.404 | 226.1471 | 4886.09 | 3951.86 | 94.82 | 94.62 | 69.09 | 68.92 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1756 | 6 |  | УТ4 | Учебный корпус | 9.32 | 0.207 | 0.207 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 5.5022 | -5.4904 | 0 | 0 | 47.692 | 47.692 | 27.298 | 27.298 | 147.692 | 147.692 | 127.298 | 127.298 | 20.394 | 20.394 | 0.015 | 0.015 | 0.186 | 0.186 | 9.506 | 9.506 | 24563.1 | 24510.2 | 0.02964 | 0.02965 | 0.047 | -0.046 | 0.00076 | 0.00076 | 72.444 | 53.2912 | 733.7 | 599.89 | 94.82 | 94.69 | 69.76 | 69.65 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1757 | 6 |  | УТ3-2 | УТ3-3 | 39.81 | 0.076 | 0.076 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Подземная бесканальная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 7.3022 | -7.2869 | 0.19 | 0.189 | 48.86 | 48.671 | 26.324 | 26.135 | 148.86 | 148.671 | 126.324 | 126.135 | 22.725 | 22.347 | 4.667 | 4.648 | 0.796 | 0.796 | 40.606 | 40.606 | 88787.9 | 88602.2 | 0.03394 | 0.03394 | 0.459 | -0.458 | 0.00044 | 0.00044 | 41.571 | 30.2138 | 3329.93 | 1421.26 | 94.66 | 94.21 | 68.73 | 68.54 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1760 | 6 |  | УТ3-3 | Теплица зимняя | 44.79 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.5628 | -0.5616 | 0.397 | 0.395 | 48.671 | 48.274 | 26.719 | 26.324 | 148.671 | 148.274 | 126.719 | 126.324 | 22.347 | 21.555 | 8.688 | 8.653 | 0.896 | 0.896 | 45.686 | 45.686 | 20002.9 | 19961.2 | 0.04984 | 0.04985 | 0.302 | -0.301 | 6e-05 | 6e-05 | 5.3925 | 3.8628 | 1325.31 | 1008.46 | 94.21 | 91.85 | 67.54 | 65.74 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1763 | 6 |  | УТ4-3 | Учебный корпус | 14.1 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.7622 | -0.7607 | 0.227 | 0.226 | 48.835 | 48.608 | 26.387 | 26.161 | 148.835 | 148.608 | 126.387 | 126.161 | 22.674 | 22.221 | 15.78 | 15.72 | 0.282 | 0.282 | 14.382 | 14.382 | 27090.3 | 27038.2 | 0.04935 | 0.04936 | 0.409 | -0.408 | 2e-05 | 2e-05 | 1.7213 | 1.2601 | 418.53 | 322.98 | 94.61 | 94.06 | 69.27 | 68.84 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1765 | 6 |  | УТ4-3 | Учебный корпус | 13.97 | 0.039 | 0.039 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 3.0148 | -3.009 | 0.394 | 0.393 | 48.835 | 48.44 | 26.553 | 26.161 | 148.835 | 148.44 | 126.553 | 126.161 | 22.674 | 21.887 | 27.676 | 27.571 | 0.279 | 0.279 | 14.249 | 14.249 | 71434.2 | 71298.3 | 0.04201 | 0.04202 | 0.719 | -0.718 | 4e-05 | 4e-05 | 3.8451 | 2.8274 | 482.48 | 380.39 | 94.61 | 94.45 | 69.57 | 69.44 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1766 | 6 |  | УТ3-3 | Общежитие | 26.63 | 0.076 | 0.076 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Подземная бесканальная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 6.7389 | -6.7257 | 0.108 | 0.108 | 48.671 | 48.563 | 26.432 | 26.324 | 148.671 | 148.563 | 126.432 | 126.324 | 22.347 | 22.131 | 3.983 | 3.968 | 0.533 | 0.533 | 27.163 | 27.163 | 81939.5 | 81778.7 | 0.03401 | 0.03401 | 0.423 | -0.422 | 0.00029 | 0.00029 | 27.6924 | 20.3339 | 2218.35 | 951.09 | 94.21 | 93.88 | 69.12 | 68.98 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1767 | 6 |  | УТ4-1 | УТ4-5 | 15.81 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.4427 | -1.4401 | 0.899 | 0.896 | 48.873 | 47.974 | 27.019 | 26.123 | 148.873 | 147.974 | 127.019 | 126.123 | 22.75 | 20.955 | 55.766 | 55.572 | 0.316 | 0.316 | 16.126 | 16.126 | 51275 | 51184.9 | 0.04869 | 0.04869 | 0.774 | -0.773 | 2e-05 | 2e-05 | 1.931 | 1.3904 | 469.05 | 357.9 | 94.54 | 94.22 | 68.08 | 67.83 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1768 | 6 |  | УТ4-5 | Ленина, 61а | 22.83 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.1676 | -1.1657 | 0.854 | 0.851 | 47.974 | 47.12 | 27.87 | 27.019 | 147.974 | 147.12 | 127.87 | 127.019 | 20.955 | 19.25 | 36.663 | 36.544 | 0.457 | 0.457 | 23.287 | 23.287 | 41499.4 | 41431.6 | 0.04886 | 0.04886 | 0.627 | -0.626 | 3e-05 | 3e-05 | 2.7751 | 2.0301 | 675.57 | 521.24 | 94.22 | 93.64 | 68.93 | 68.49 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1772 | 6 |  | УТ4-5 | Ленина, 61а | 18.33 | 0.032 | 0.032 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.275 | -0.2744 | 0.014 | 0.014 | 47.974 | 47.96 | 27.032 | 27.019 | 147.974 | 147.96 | 127.032 | 127.019 | 20.955 | 20.928 | 0.729 | 0.726 | 0.367 | 0.367 | 18.697 | 18.697 | 7942.1 | 7925.1 | 0.04945 | 0.04946 | 0.097 | -0.097 | 4e-05 | 4e-05 | 3.3501 | 2.4112 | 542.41 | 414.02 | 94.22 | 92.24 | 67.86 | 66.35 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1774 | 5 |  | УТ | Пионерская, 10 | 9.59 | 0.057 | 0.057 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 3.2001 | -3.1939 | 0.041 | 0.041 | 49.977 | 49.936 | 25.064 | 25.023 | 149.977 | 149.936 | 125.064 | 125.023 | 24.954 | 24.872 | 4.175 | 4.159 | 0.192 | 0.192 | 9.782 | 9.782 | 51879.8 | 51780.6 | 0.03751 | 0.03751 | 0.357 | -0.357 | 6e-05 | 6e-05 | 5.6606 | 4.1652 | 373.58 | 301.67 | 94.96 | 94.84 | 69.88 | 69.78 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1777 | 5 |  | Котельная №5 | УТ | 10.13 | 0.108 | 0.108 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 12.8045 | -12.7718 | 0.023 | 0.023 | 50 | 49.977 | 25.023 | 25 | 150 | 149.977 | 125.023 | 125 | 25 | 24.954 | 2.231 | 2.22 | 0.203 | 0.203 | 10.333 | 10.333 | 109560.6 | 109281.2 | 0.03058 | 0.03058 | 0.398 | -0.397 | 0.00023 | 0.00023 | 21.4841 | 15.4544 | 548.23 | 439.75 | 95 | 94.96 | 68.34 | 68.3 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1778 | 5 |  | УТ2 | Пионерская,10 | 7.57 | 0.057 | 0.057 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 3.2003 | -3.1942 | 0.032 | 0.032 | 49.916 | 49.884 | 25.116 | 25.084 | 149.916 | 149.884 | 125.116 | 125.084 | 24.832 | 24.768 | 4.175 | 4.16 | 0.151 | 0.151 | 7.721 | 7.721 | 51884 | 51785.2 | 0.03751 | 0.03751 | 0.357 | -0.357 | 5e-05 | 5e-05 | 4.4605 | 3.2828 | 294.48 | 237.85 | 94.78 | 94.69 | 69.76 | 69.68 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1780 | 5 |  | УТ3 | Пионерская, 13 | 16.45 | 0.057 | 0.057 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 3.2 | -3.1938 | 0.07 | 0.07 | 49.765 | 49.695 | 25.303 | 25.233 | 149.765 | 149.695 | 125.303 | 125.233 | 24.532 | 24.392 | 4.174 | 4.158 | 0.329 | 0.329 | 16.779 | 16.779 | 51878.4 | 51777.8 | 0.03751 | 0.03751 | 0.357 | -0.357 | 0.0001 | 0.0001 | 9.6161 | 7.0646 | 636.39 | 513.65 | 94.08 | 93.88 | 69.13 | 68.97 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1785 | 5 |  | УТ4 | Пионерская, 9 | 20.24 | 0.089 | 0.089 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 3.2003 | -3.1937 | 0.008 | 0.008 | 49.723 | 49.714 | 25.284 | 25.276 | 149.723 | 149.714 | 125.284 | 125.276 | 24.447 | 24.43 | 0.407 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 20.645 | 20.645 | 33229.4 | 33160.7 | 0.03392 | 0.03393 | 0.147 | -0.146 | 0.00031 | 0.00031 | 28.3651 | 20.7941 | 945.62 | 751.12 | 92.57 | 92.27 | 67.87 | 67.63 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1786 | 5 |  | УТ3 | УТ4 | 102.62 | 0.089 | 0.089 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 3.2019 | -3.1922 | 0.043 | 0.042 | 49.765 | 49.723 | 25.276 | 25.233 | 149.765 | 149.723 | 125.276 | 125.233 | 24.532 | 24.447 | 0.407 | 0.405 | 2.052 | 2.052 | 104.672 | 104.672 | 33245.5 | 33144.5 | 0.03392 | 0.03393 | 0.147 | -0.146 | 0.00156 | 0.00156 | 145.2248 | 104.3203 | 4852.79 | 3799.35 | 94.08 | 92.57 | 67.63 | 66.44 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1788 | 5 |  | УТ1 | УТ2 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 9.6037 | -9.5787 | 0.006 | 0.006 | 49.922 | 49.916 | 25.084 | 25.078 | 149.922 | 149.916 | 125.084 | 125.078 | 24.844 | 24.832 | 1.895 | 1.885 | 0.062 | 0.062 | 3.162 | 3.162 | 88746.8 | 88515.9 | 0.03142 | 0.03142 | 0.348 | -0.347 | 6e-05 | 6e-05 | 5.6254 | 4.0352 | 167.5 | 134.12 | 94.8 | 94.78 | 68 | 67.99 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1789 | 5 |  | УТ | УТ1 | 28.44 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 9.6042 | -9.5781 | 0.055 | 0.055 | 49.977 | 49.922 | 25.078 | 25.023 | 149.977 | 149.922 | 125.078 | 125.023 | 24.954 | 24.844 | 1.895 | 1.885 | 0.569 | 0.569 | 29.009 | 29.009 | 88751.9 | 88510.8 | 0.03142 | 0.03142 | 0.348 | -0.347 | 0.00054 | 0.00054 | 51.6566 | 36.9811 | 1538.63 | 1230.27 | 94.96 | 94.8 | 67.99 | 67.86 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1790 | 5 |  | УТ2 | УТ3 | 93.93 | 0.089 | 0.089 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 6.4033 | -6.3845 | 0.151 | 0.15 | 49.916 | 49.765 | 25.233 | 25.084 | 149.916 | 149.765 | 125.233 | 125.084 | 24.832 | 24.532 | 1.573 | 1.564 | 1.879 | 1.879 | 95.809 | 95.809 | 66485.8 | 66290.8 | 0.03275 | 0.03276 | 0.293 | -0.292 | 0.00142 | 0.00142 | 134.5031 | 96.0471 | 4466.42 | 3480.1 | 94.78 | 94.08 | 67.7 | 67.16 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1794 | 1 |  | УТ18 | Чернышевского, 4 | 19.9 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 2.0551 | -2.051 | 0.071 | 0.07 | 49.572 | 49.502 | 25.496 | 25.425 | 149.572 | 149.502 | 125.496 | 125.425 | 24.147 | 24.006 | 3.485 | 3.472 | 0.398 | 0.398 | 20.298 | 20.298 | 0 | 0 | 0.03944 | 0.03944 | 0.298 | -0.298 | 0.0001 | 0.0001 | 8.8449 | 6.48 | 763.58 | 615.61 | 93.05 | 92.68 | 68.19 | 67.89 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1795 | 1 |  | УТ17 | УТ18 | 42.53 | 0.08 | 0.08 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 2.0556 | -2.0505 | 0.013 | 0.013 | 49.585 | 49.572 | 25.425 | 25.412 | 149.585 | 149.572 | 125.425 | 125.412 | 24.173 | 24.147 | 0.301 | 0.299 | 0.851 | 0.851 | 43.381 | 43.381 | 0 | 0 | 0.03565 | 0.03566 | 0.117 | -0.116 | 0.00052 | 0.00052 | 48.7438 | 35.1747 | 2010.39 | 1578.63 | 94.03 | 93.05 | 67.89 | 67.12 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1797 | 1 |  | УТ20-2 | Чернышевского, 1 | 26.41 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.153 | -1.1506 | 0.03 | 0.03 | 48.893 | 48.863 | 26.131 | 26.1 | 148.893 | 148.863 | 126.131 | 126.1 | 22.793 | 22.732 | 1.128 | 1.123 | 0.528 | 0.528 | 26.938 | 26.938 | 0 | 0 | 0.04055 | 0.04055 | 0.167 | -0.167 | 0.00013 | 0.00013 | 11.6298 | 8.4646 | 1008.45 | 809.92 | 92.45 | 91.57 | 67.32 | 66.62 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1798 | 1 |  | УТ20-1 | УТ20-2 | 42.28 | 0.08 | 0.08 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.1535 | -1.1501 | 0.004 | 0.004 | 48.898 | 48.893 | 26.1 | 26.096 | 148.898 | 148.893 | 126.1 | 126.096 | 22.802 | 22.793 | 0.1 | 0.1 | 0.846 | 0.846 | 43.126 | 43.126 | 0 | 0 | 0.0377 | 0.03771 | 0.065 | -0.065 | 0.00052 | 0.00052 | 48.3386 | 34.1593 | 2000.94 | 1549.36 | 94.18 | 92.45 | 66.62 | 65.27 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1800 | 1 |  | УТ20-3 | Чернышевского, 2 | 20.85 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 4.265 | -4.2568 | 0.313 | 0.312 | 48.895 | 48.582 | 26.41 | 26.098 | 148.895 | 148.582 | 126.41 | 126.098 | 22.797 | 22.172 | 14.715 | 14.659 | 0.417 | 0.417 | 21.267 | 21.267 | 0 | 0 | 0.03866 | 0.03866 | 0.619 | -0.618 | 0.0001 | 0.0001 | 9.3682 | 6.8829 | 805.92 | 650.56 | 93.97 | 93.79 | 69.05 | 68.9 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1801 | 1 |  | УТ20 | УТ20-3 | 37.59 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 4.2657 | -4.2561 | 0.015 | 0.015 | 48.91 | 48.895 | 26.098 | 26.084 | 148.91 | 148.895 | 126.098 | 126.084 | 22.827 | 22.797 | 0.388 | 0.386 | 0.752 | 0.752 | 38.342 | 38.342 | 0 | 0 | 0.03262 | 0.03262 | 0.155 | -0.154 | 0.00072 | 0.00072 | 67.7975 | 49.442 | 2025.53 | 1640.9 | 94.45 | 93.97 | 68.9 | 68.51 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1802 | 1 |  | УТ19 | УТ20 | 30.4 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 9.1533 | -9.1309 | 0.053 | 0.053 | 48.964 | 48.91 | 26.084 | 26.03 | 148.964 | 148.91 | 126.084 | 126.03 | 22.933 | 22.827 | 1.724 | 1.716 | 0.608 | 0.608 | 31.008 | 31.008 | 0 | 0 | 0.03147 | 0.03147 | 0.332 | -0.331 | 0.00058 | 0.00058 | 55.0199 | 39.6283 | 1640.42 | 1317.39 | 94.63 | 94.45 | 68.16 | 68.02 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1803 | 1 |  | УТ19 | Чернышевского, 5 | 54.01 | 0.08 | 0.08 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 2.9876 | -2.9807 | 0.034 | 0.034 | 48.964 | 48.93 | 26.064 | 26.03 | 148.964 | 148.93 | 126.064 | 126.03 | 22.933 | 22.865 | 0.619 | 0.616 | 1.08 | 1.08 | 55.09 | 55.09 | 0 | 0 | 0.03475 | 0.03476 | 0.169 | -0.169 | 0.00066 | 0.00066 | 62.3357 | 45.4606 | 2565.15 | 2027.84 | 94.63 | 93.77 | 69.04 | 68.36 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1805 | 1 |  | УТ4 | УТ19 | 25.8 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 12.1414 | -12.1111 | 0.079 | 0.079 | 49.043 | 48.964 | 26.03 | 25.952 | 149.043 | 148.964 | 126.03 | 125.952 | 23.091 | 22.933 | 3.008 | 2.993 | 0.516 | 0.516 | 26.316 | 26.316 | 0 | 0 | 0.03121 | 0.03121 | 0.44 | -0.439 | 0.00049 | 0.00049 | 46.7671 | 33.6146 | 1393.46 | 1117.37 | 94.74 | 94.63 | 68.1 | 68.01 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1806 | 1 |  | УТ6 | Чернышевского, 4а | 47.59 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.4924 | -0.4912 | 0.011 | 0.011 | 48.89 | 48.879 | 26.115 | 26.104 | 148.89 | 148.879 | 126.115 | 126.104 | 22.786 | 22.765 | 0.221 | 0.22 | 0.952 | 0.952 | 48.542 | 48.542 | 0 | 0 | 0.04357 | 0.04358 | 0.071 | -0.071 | 0.00023 | 0.00023 | 21.1072 | 14.8582 | 1847.86 | 1450.51 | 94.55 | 90.79 | 66.71 | 63.76 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1808 | 1 |  | УТ6 | УТ7 | 22.58 | 0.15 | 0.15 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 25.3053 | -25.2383 | 0.035 | 0.035 | 48.89 | 48.855 | 26.139 | 26.104 | 148.89 | 148.855 | 126.139 | 126.104 | 22.786 | 22.716 | 1.531 | 1.523 | 0.452 | 0.452 | 23.032 | 23.032 | 0 | 0 | 0.02776 | 0.02776 | 0.408 | -0.407 | 0.00097 | 0.00097 | 91.9295 | 66.3527 | 1446.99 | 1163.03 | 94.55 | 94.49 | 68.24 | 68.2 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1809 | 1 |  | УТ5 | УТ6 | 56.63 | 0.15 | 0.15 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 25.8001 | -25.7271 | 0.092 | 0.091 | 48.982 | 48.89 | 26.104 | 26.012 | 148.982 | 148.89 | 126.104 | 126.012 | 22.969 | 22.786 | 1.59 | 1.581 | 1.133 | 1.133 | 57.763 | 57.763 | 0 | 0 | 0.02774 | 0.02775 | 0.416 | -0.415 | 0.00244 | 0.00244 | 230.798 | 166.0097 | 3633.04 | 2913.05 | 94.69 | 94.55 | 68.11 | 68 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1812 | 1 |  | УТ17 | Чернышевского, 6 | 18.78 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 3.4206 | -3.4141 | 0.182 | 0.181 | 49.585 | 49.403 | 25.594 | 25.412 | 149.585 | 149.403 | 125.594 | 125.412 | 24.173 | 23.809 | 9.51 | 9.474 | 0.376 | 0.376 | 19.156 | 19.156 | 0 | 0 | 0.03884 | 0.03884 | 0.496 | -0.495 | 9e-05 | 9e-05 | 8.4421 | 6.201 | 726.24 | 586.12 | 94.03 | 93.82 | 69.08 | 68.91 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1813 | 1 |  | УТ20-1 | Чернышевского, 3 | 25.21 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 3.733 | -3.7258 | 0.291 | 0.29 | 48.898 | 48.607 | 26.386 | 26.096 | 148.898 | 148.607 | 126.386 | 126.096 | 22.802 | 22.221 | 11.304 | 11.261 | 0.504 | 0.504 | 25.714 | 25.714 | 0 | 0 | 0.03877 | 0.03877 | 0.542 | -0.541 | 0.00012 | 0.00012 | 11.3477 | 8.3312 | 976.05 | 787.41 | 94.18 | 93.92 | 69.16 | 68.94 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1814 | 1 |  | УТ5 | Чернышевского, 4а | 41.66 | 0.07 | 0.07 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 4.8232 | -4.8152 | 0.135 | 0.134 | 48.982 | 48.847 | 26.147 | 26.012 | 148.982 | 148.847 | 126.147 | 126.012 | 22.969 | 22.7 | 3.175 | 3.165 | 0.833 | 0.833 | 42.493 | 42.493 | 0 | 0 | 0.03508 | 0.03509 | 0.357 | -0.356 | 0.00039 | 0.00039 | 36.9314 | 27.0909 | 1777.18 | 1396.26 | 94.69 | 94.32 | 69.47 | 69.18 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1819 | 1 |  | УТ20 | УТ20-1 | 24.37 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 4.887 | -4.8754 | 0.013 | 0.013 | 48.91 | 48.898 | 26.096 | 26.084 | 148.91 | 148.898 | 126.096 | 126.084 | 22.827 | 22.802 | 0.505 | 0.503 | 0.487 | 0.487 | 24.857 | 24.857 | 0 | 0 | 0.03235 | 0.03236 | 0.177 | -0.177 | 0.00047 | 0.00047 | 44.0019 | 31.7102 | 1313.17 | 1055.16 | 94.45 | 94.18 | 68.08 | 67.86 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1823 | 1 |  | УТ16 | УТ17 | 43.85 | 0.08 | 0.08 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 5.4768 | -5.464 | 0.09 | 0.09 | 49.676 | 49.585 | 25.412 | 25.322 | 149.676 | 149.585 | 125.412 | 125.322 | 24.354 | 24.173 | 2.022 | 2.013 | 0.877 | 0.877 | 44.727 | 44.727 | 0 | 0 | 0.03379 | 0.03379 | 0.31 | -0.31 | 0.00054 | 0.00054 | 50.6213 | 36.5793 | 2079.03 | 1633.28 | 94.41 | 94.03 | 68.23 | 67.94 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1828 | 1 |  | УТ12 | Ленина, 115 | 20.55 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 3.7012 | -3.694 | 0.233 | 0.232 | 48.804 | 48.571 | 26.421 | 26.189 | 148.804 | 148.571 | 126.421 | 126.189 | 22.615 | 22.15 | 11.114 | 11.072 | 0.411 | 0.411 | 20.961 | 20.961 | 0 | 0 | 0.03877 | 0.03877 | 0.537 | -0.536 | 0.0001 | 0.0001 | 9.127 | 6.6988 | 787.58 | 635.77 | 92.91 | 92.69 | 68.2 | 68.02 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1829 | 1 |  | УТ3 | УТ4 | 72.88 | 0.15 | 0.15 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 42.7691 | -42.6491 | 0.321 | 0.32 | 49.364 | 49.043 | 25.952 | 25.632 | 149.364 | 149.043 | 125.952 | 125.632 | 23.732 | 23.091 | 4.322 | 4.298 | 1.458 | 1.458 | 74.338 | 74.338 | 0 | 0 | 0.02744 | 0.02744 | 0.69 | -0.688 | 0.00314 | 0.00314 | 297.5951 | 213.656 | 4681.66 | 3748.59 | 94.85 | 94.74 | 68.1 | 68.02 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1830 | 1 |  | УТ | Чернышевского | 13.07 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.0738 | -0.0735 | 0 | 0 | 49.995 | 49.995 | 25.005 | 25.005 | 149.995 | 149.995 | 125.005 | 125.005 | 24.991 | 24.99 | 0.005 | 0.005 | 0.261 | 0.261 | 13.331 | 13.331 | 0 | 0 | 0.04692 | 0.04709 | 0.011 | -0.011 | 6e-05 | 6e-05 | 5.7266 | 3.8757 | 509.3 | 389.89 | 95 | 88.1 | 64.61 | 59.31 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1833 | 1 |  | УТ | УТ1 | 26.65 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 70.0711 | -69.8682 | 0.069 | 0.069 | 49.995 | 49.926 | 25.073 | 25.005 | 149.995 | 149.926 | 125.073 | 125.005 | 24.991 | 24.853 | 2.544 | 2.529 | 0.533 | 0.533 | 27.183 | 27.183 | 0 | 0 | 0.02536 | 0.02536 | 0.635 | -0.634 | 0.00204 | 0.00204 | 193.8374 | 138.592 | 2100.85 | 1684.4 | 95 | 94.97 | 67.92 | 67.9 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1834 | 1 |  | Котельная №1 | УТ | 1.81 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 70.1451 | -69.9416 | 0.005 | 0.005 | 50 | 49.995 | 25.005 | 25 | 150 | 149.995 | 125.005 | 125 | 25 | 24.991 | 2.549 | 2.535 | 0.036 | 0.036 | 1.846 | 1.846 | 0 | 0 | 0.02535 | 0.02536 | 0.636 | -0.634 | 0.00014 | 0.00014 | 13.1672 | 9.4098 | 142.69 | 114.36 | 95 | 95 | 67.89 | 67.89 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1835 | 1 |  | УТ13-1 | Чернышевского, 14 | 8.73 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.0867 | -0.0865 | 0 | 0 | 49.587 | 49.587 | 25.411 | 25.411 | 149.587 | 149.587 | 125.411 | 125.411 | 24.177 | 24.177 | 0.006 | 0.006 | 0.175 | 0.175 | 8.905 | 8.905 | 0 | 0 | 0.03994 | 0.04005 | 0.013 | -0.013 | 4e-05 | 4e-05 | 3.8488 | 2.7033 | 337.68 | 264.79 | 94.06 | 90.17 | 66.23 | 63.17 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1838 | 1 |  | УТ13-1 | Чернышевского, 14 | 5.48 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 2.6181 | -2.6132 | 0.031 | 0.031 | 49.587 | 49.556 | 25.442 | 25.411 | 149.587 | 149.556 | 125.442 | 125.411 | 24.177 | 24.114 | 5.611 | 5.59 | 0.11 | 0.11 | 5.59 | 5.59 | 0 | 0 | 0.03912 | 0.03912 | 0.38 | -0.379 | 3e-05 | 3e-05 | 2.466 | 1.8142 | 211.97 | 171.25 | 94.06 | 93.98 | 69.21 | 69.14 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1839 | 1 |  | УТ13 | УТ13-1 | 32.87 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 2.705 | -2.6995 | 0.201 | 0.2 | 49.788 | 49.587 | 25.411 | 25.211 | 149.788 | 149.587 | 125.411 | 125.211 | 24.577 | 24.177 | 5.984 | 5.96 | 0.657 | 0.657 | 33.527 | 33.527 | 0 | 0 | 0.03908 | 0.03908 | 0.392 | -0.392 | 0.00016 | 0.00016 | 14.8349 | 10.8169 | 1276.2 | 1024.57 | 94.54 | 94.06 | 68.95 | 68.57 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1841 | 1 |  | УТ13 | УТ13 | 6.36 | 0.08 | 0.08 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 4.3872 | -4.3781 | 0.008 | 0.008 | 49.797 | 49.788 | 25.211 | 25.202 | 149.797 | 149.788 | 125.211 | 125.202 | 24.594 | 24.577 | 1.309 | 1.304 | 0.127 | 0.127 | 6.487 | 6.487 | 0 | 0 | 0.03408 | 0.03409 | 0.249 | -0.248 | 8e-05 | 8e-05 | 7.3693 | 5.3483 | 302 | 237.9 | 94.6 | 94.54 | 68.66 | 68.61 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1842 | 1 |  | УТ12 | УТ15 | 87.48 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.0642 | -1.061 | 0.086 | 0.086 | 49.714 | 49.628 | 25.37 | 25.284 | 149.714 | 149.628 | 125.37 | 125.284 | 24.43 | 24.258 | 0.966 | 0.96 | 1.75 | 1.75 | 89.23 | 89.23 | 0 | 0 | 0.04075 | 0.04076 | 0.154 | -0.154 | 0.00042 | 0.00042 | 38.5636 | 26.4009 | 3373.82 | 2600.76 | 93.69 | 90.52 | 64.28 | 61.83 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1843 | 1 |  | УТ12 | Ленина, 105 | 8.85 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 2.1368 | -2.1327 | 0.034 | 0.034 | 49.714 | 49.68 | 25.318 | 25.284 | 149.714 | 149.68 | 125.318 | 125.284 | 24.43 | 24.362 | 3.763 | 3.748 | 0.177 | 0.177 | 9.027 | 9.027 | 0 | 0 | 0.03938 | 0.03938 | 0.31 | -0.309 | 4e-05 | 4e-05 | 3.9651 | 2.9136 | 341.32 | 275.6 | 93.69 | 93.53 | 68.85 | 68.72 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1844 | 1 |  | УТ15 | Ленина, 103 | 15.07 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.3359 | -0.3351 | 0.002 | 0.002 | 49.628 | 49.626 | 25.372 | 25.37 | 149.628 | 149.626 | 125.372 | 125.37 | 24.258 | 24.255 | 0.108 | 0.108 | 0.301 | 0.301 | 15.371 | 15.371 | 0 | 0 | 0.04574 | 0.04575 | 0.049 | -0.049 | 7e-05 | 7e-05 | 6.4681 | 4.6524 | 566.54 | 452.19 | 90.52 | 88.84 | 65.18 | 63.83 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1846 | 1 |  | УТ4 | УТ5 | 26.86 | 0.15 | 0.15 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 30.6245 | -30.5411 | 0.061 | 0.061 | 49.043 | 48.982 | 26.012 | 25.952 | 149.043 | 148.982 | 126.012 | 125.952 | 23.091 | 22.969 | 2.231 | 2.219 | 0.537 | 0.537 | 27.397 | 27.397 | 0 | 0 | 0.02762 | 0.02763 | 0.494 | -0.492 | 0.00116 | 0.00116 | 109.5831 | 78.8627 | 1723.94 | 1382.68 | 94.74 | 94.69 | 68.19 | 68.14 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1847 | 1 |  | УТ7 | Строительная, 9 | 54.11 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 3.8924 | -3.8846 | 0.678 | 0.675 | 48.855 | 48.177 | 26.814 | 26.139 | 148.855 | 148.177 | 126.814 | 126.139 | 22.716 | 21.363 | 12.279 | 12.23 | 1.082 | 1.082 | 55.192 | 55.192 | 0 | 0 | 0.03873 | 0.03873 | 0.565 | -0.564 | 0.00026 | 0.00026 | 24.4002 | 17.859 | 2100.08 | 1690.48 | 94.49 | 93.95 | 69.18 | 68.74 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1848 | 1 |  | УТ3 | УТ3-1 | 74.48 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 6.8957 | -6.8783 | 0.075 | 0.075 | 49.364 | 49.289 | 25.707 | 25.632 | 149.364 | 149.289 | 125.707 | 125.632 | 23.732 | 23.582 | 0.989 | 0.984 | 1.49 | 1.49 | 75.97 | 75.97 | 0 | 0 | 0.03181 | 0.03181 | 0.25 | -0.25 | 0.00143 | 0.00143 | 134.83 | 97.5935 | 4026.14 | 3244.27 | 94.85 | 94.27 | 68.68 | 68.21 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1849 | 1 |  | УТ16 | Чернышевского, 8 | 18.84 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.6182 | -1.6149 | 0.042 | 0.042 | 49.676 | 49.634 | 25.364 | 25.322 | 149.676 | 149.634 | 125.364 | 125.322 | 24.354 | 24.27 | 2.182 | 2.174 | 0.377 | 0.377 | 19.217 | 19.217 | 0 | 0 | 0.03983 | 0.03983 | 0.235 | -0.234 | 9e-05 | 9e-05 | 8.4926 | 6.222 | 730.75 | 588.63 | 94.41 | 93.96 | 69.19 | 68.82 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1850 | 1 |  | УТ1 | Чернышевского, 12 | 17.2 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 2.1066 | -2.1025 | 0.064 | 0.064 | 49.901 | 49.837 | 25.162 | 25.098 | 149.901 | 149.837 | 125.162 | 125.098 | 24.803 | 24.675 | 3.659 | 3.645 | 0.344 | 0.344 | 17.544 | 17.544 | 0 | 0 | 0.0394 | 0.0394 | 0.306 | -0.305 | 8e-05 | 8e-05 | 7.8032 | 5.7282 | 669.99 | 540.19 | 94.95 | 94.63 | 69.71 | 69.46 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1851 | 1 |  | УТ2 | Чернышевского, 10 | 19.87 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.465 | -1.4621 | 0.036 | 0.036 | 49.62 | 49.583 | 25.414 | 25.378 | 149.62 | 149.583 | 125.414 | 125.378 | 24.242 | 24.169 | 1.797 | 1.79 | 0.397 | 0.397 | 20.267 | 20.267 | 0 | 0 | 0.04002 | 0.04002 | 0.213 | -0.212 | 0.0001 | 0.0001 | 9.0005 | 6.5906 | 773.74 | 622.84 | 94.91 | 94.38 | 69.52 | 69.09 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1854 | 1 |  | УТ3-1 | Чернышевского, 7б | 10.79 | 0.08 | 0.08 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.0737 | -0.0734 | 0 | 0 | 49.289 | 49.289 | 25.707 | 25.707 | 149.289 | 149.289 | 125.707 | 125.707 | 23.582 | 23.582 | 0.001 | 0.001 | 0.216 | 0.216 | 11.006 | 11.006 | 0 | 0 | 0.07514 | 0.07553 | 0.004 | -0.004 | 0.00013 | 0.00013 | 12.0044 | 8.1168 | 511 | 385 | 94.27 | 87.34 | 64.02 | 58.77 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1856 | 1 |  | УТ3-1 | Ленина, 111 | 58.48 | 0.08 | 0.08 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 6.8206 | -6.8063 | 0.186 | 0.185 | 49.289 | 49.103 | 25.892 | 25.707 | 149.289 | 149.103 | 125.892 | 125.707 | 23.582 | 23.211 | 3.115 | 3.102 | 1.17 | 1.17 | 59.65 | 59.65 | 0 | 0 | 0.03355 | 0.03355 | 0.387 | -0.386 | 0.00072 | 0.00072 | 67.3992 | 49.4032 | 2769.56 | 2197.25 | 94.27 | 93.86 | 69.11 | 68.79 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1858 | 1 |  | УТ2 | УТ3 | 43.08 | 0.15 | 0.15 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 49.6666 | -49.5255 | 0.256 | 0.254 | 49.62 | 49.364 | 25.632 | 25.378 | 149.62 | 149.364 | 125.632 | 125.378 | 24.242 | 23.732 | 5.815 | 5.782 | 0.862 | 0.862 | 43.942 | 43.942 | 0 | 0 | 0.02737 | 0.02737 | 0.801 | -0.798 | 0.00186 | 0.00186 | 176.0643 | 126.2209 | 2768.59 | 2214.48 | 94.91 | 94.85 | 68.04 | 68 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1862 | 1 |  | УТ2 | УТ2 | 10.11 | 0.15 | 0.15 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 51.1321 | -50.9871 | 0.064 | 0.063 | 49.683 | 49.62 | 25.378 | 25.315 | 149.683 | 149.62 | 125.378 | 125.315 | 24.368 | 24.242 | 6.16 | 6.126 | 0.202 | 0.202 | 10.312 | 10.312 | 0 | 0 | 0.02736 | 0.02736 | 0.824 | -0.822 | 0.00044 | 0.00044 | 41.3336 | 29.6232 | 649.8 | 519.62 | 94.92 | 94.91 | 68.03 | 68.02 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1863 | 1 |  | УТ15 | Ленина, 101 | 24.5 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.7279 | -0.7263 | 0.012 | 0.012 | 49.628 | 49.616 | 25.382 | 25.37 | 149.628 | 149.616 | 125.382 | 125.37 | 24.258 | 24.235 | 0.465 | 0.463 | 0.49 | 0.49 | 24.99 | 24.99 | 0 | 0 | 0.04192 | 0.04193 | 0.106 | -0.105 | 0.00012 | 0.00012 | 10.5402 | 7.6218 | 921.05 | 737.65 | 90.52 | 89.26 | 65.51 | 64.49 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1868 | 1 |  | УТ2 | УТ16 | 56.35 | 0.15 | 0.15 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 7.0974 | -7.0765 | 0.007 | 0.007 | 49.683 | 49.676 | 25.322 | 25.315 | 149.683 | 149.676 | 125.322 | 125.315 | 24.368 | 24.354 | 0.128 | 0.127 | 1.127 | 1.127 | 57.477 | 57.477 | 0 | 0 | 0.02956 | 0.02956 | 0.114 | -0.114 | 0.00243 | 0.00243 | 229.7769 | 164.8889 | 3621.76 | 2899.36 | 94.92 | 94.41 | 68.14 | 67.73 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1870 | 1 |  | УТ1 | УТ2 | 26.78 | 0.15 | 0.15 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 58.2306 | -58.0625 | 0.218 | 0.217 | 49.901 | 49.683 | 25.315 | 25.098 | 149.901 | 149.683 | 125.315 | 125.098 | 24.803 | 24.368 | 7.975 | 7.929 | 0.536 | 0.536 | 27.316 | 27.316 | 0 | 0 | 0.02731 | 0.02731 | 0.939 | -0.936 | 0.00115 | 0.00115 | 109.5115 | 78.4072 | 1721.62 | 1375.78 | 94.95 | 94.92 | 67.98 | 67.96 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1873 | 1 |  | УТ1 | УТ1 | 12.99 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 60.3382 | -60.1641 | 0.025 | 0.025 | 49.926 | 49.901 | 25.098 | 25.073 | 149.926 | 149.901 | 125.098 | 125.073 | 24.853 | 24.803 | 1.892 | 1.881 | 0.26 | 0.26 | 13.25 | 13.25 | 0 | 0 | 0.02543 | 0.02543 | 0.547 | -0.546 | 0.00099 | 0.00099 | 94.4587 | 67.6467 | 1023.77 | 821.75 | 94.97 | 94.95 | 68.01 | 68 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1874 | 1 |  | УТ1 | УТ13 | 65.32 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 9.7309 | -9.7062 | 0.13 | 0.129 | 49.926 | 49.797 | 25.202 | 25.073 | 149.926 | 149.797 | 125.202 | 125.073 | 24.853 | 24.594 | 1.945 | 1.935 | 1.306 | 1.306 | 66.626 | 66.626 | 0 | 0 | 0.03141 | 0.03141 | 0.353 | -0.352 | 0.00125 | 0.00125 | 118.5296 | 84.5426 | 3534.18 | 2819.02 | 94.97 | 94.6 | 67.75 | 67.46 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1879 | 1 |  | УТ14 | УТ12 | 46.73 | 0.08 | 0.08 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 3.2016 | -3.1931 | 0.034 | 0.034 | 49.748 | 49.714 | 25.284 | 25.251 | 149.748 | 149.714 | 125.284 | 125.251 | 24.497 | 24.43 | 0.708 | 0.704 | 0.935 | 0.935 | 47.665 | 47.665 | 0 | 0 | 0.03462 | 0.03462 | 0.181 | -0.181 | 0.00057 | 0.00057 | 53.8414 | 37.8834 | 2215.11 | 1709.28 | 94.38 | 93.69 | 66.43 | 65.9 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1880 | 1 |  | УТ14 | Ленина, 107 | 11.04 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 2.1406 | -2.1365 | 0.043 | 0.042 | 49.748 | 49.705 | 25.293 | 25.251 | 149.748 | 149.705 | 125.293 | 125.251 | 24.497 | 24.412 | 3.776 | 3.761 | 0.221 | 0.221 | 11.261 | 11.261 | 0 | 0 | 0.03938 | 0.03938 | 0.311 | -0.31 | 5e-05 | 5e-05 | 4.9818 | 3.6607 | 428.12 | 345.53 | 94.38 | 94.18 | 69.36 | 69.2 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1882 | 1 |  | УТ13 | УТ14 | 24.79 | 0.08 | 0.08 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 5.3425 | -5.3293 | 0.049 | 0.048 | 49.797 | 49.748 | 25.251 | 25.202 | 149.797 | 149.748 | 125.251 | 125.202 | 24.594 | 24.497 | 1.926 | 1.917 | 0.496 | 0.496 | 25.286 | 25.286 | 0 | 0 | 0.03382 | 0.03382 | 0.303 | -0.302 | 0.0003 | 0.0003 | 28.7011 | 20.3916 | 1177.15 | 914.03 | 94.6 | 94.38 | 67.22 | 67.05 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1890 | 1 |  | УТ13 | Ленина, 109 | 22.56 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.6821 | -1.6787 | 0.054 | 0.054 | 49.788 | 49.734 | 25.265 | 25.211 | 149.788 | 149.734 | 125.265 | 125.211 | 24.577 | 24.469 | 2.354 | 2.345 | 0.451 | 0.451 | 23.011 | 23.011 | 0 | 0 | 0.03976 | 0.03976 | 0.244 | -0.244 | 0.00011 | 0.00011 | 10.1792 | 7.4523 | 875.9 | 705.16 | 94.54 | 94.02 | 69.23 | 68.81 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1891 | 1 |  | УТ10 | УТ11 | 12.22 | 0.15 | 0.15 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 7.854 | -7.8332 | 0.002 | 0.002 | 48.808 | 48.806 | 26.187 | 26.185 | 148.808 | 148.806 | 126.187 | 126.185 | 22.623 | 22.619 | 0.156 | 0.155 | 0.244 | 0.244 | 12.464 | 12.464 | 0 | 0 | 0.02933 | 0.02934 | 0.127 | -0.126 | 0.00053 | 0.00053 | 49.4039 | 35.7323 | 779.14 | 627.41 | 93.91 | 93.81 | 67.92 | 67.84 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1892 | 1 |  | УТ9 | УТ10 | 91.42 | 0.15 | 0.15 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 11.3757 | -11.3402 | 0.03 | 0.03 | 48.838 | 48.808 | 26.185 | 26.156 | 148.838 | 148.808 | 126.185 | 126.156 | 22.682 | 22.623 | 0.319 | 0.317 | 1.828 | 1.828 | 93.248 | 93.248 | 0 | 0 | 0.02866 | 0.02866 | 0.183 | -0.183 | 0.00394 | 0.00394 | 370.8076 | 267.5133 | 5852.7 | 4703.97 | 94.42 | 93.91 | 68.14 | 67.73 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1896 | 1 |  | УТ11 | УТ12 | 52.53 | 0.15 | 0.15 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 3.7034 | -3.6918 | 0.002 | 0.002 | 48.806 | 48.804 | 26.189 | 26.187 | 148.806 | 148.804 | 126.189 | 126.187 | 22.619 | 22.615 | 0.037 | 0.037 | 1.051 | 1.051 | 53.581 | 53.581 | 0 | 0 | 0.03148 | 0.0315 | 0.06 | -0.06 | 0.00226 | 0.00226 | 211.2374 | 153.0888 | 3346.64 | 2699.73 | 93.81 | 92.91 | 68.02 | 67.29 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1897 | 1 |  | УТ11-1 | Магазин "Выбор" | 16.39 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.2666 | -0.266 | 0.001 | 0.001 | 48.535 | 48.533 | 26.459 | 26.458 | 148.535 | 148.533 | 126.459 | 126.458 | 22.077 | 22.074 | 0.07 | 0.07 | 0.328 | 0.328 | 16.718 | 16.718 | 0 | 0 | 0.04737 | 0.04739 | 0.039 | -0.039 | 8e-05 | 8e-05 | 7.2517 | 5.1883 | 631.8 | 501.44 | 93.63 | 91.26 | 67.08 | 65.2 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1900 | 1 |  | УТ11-1 | Ленина, 117 | 3.95 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 3.8834 | -3.8761 | 0.049 | 0.049 | 48.535 | 48.485 | 26.507 | 26.458 | 148.535 | 148.485 | 126.507 | 126.458 | 22.077 | 21.979 | 12.223 | 12.177 | 0.079 | 0.079 | 4.029 | 4.029 | 0 | 0 | 0.03873 | 0.03873 | 0.563 | -0.562 | 2e-05 | 2e-05 | 1.7697 | 1.3022 | 152.26 | 123.06 | 93.63 | 93.59 | 68.9 | 68.87 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1901 | 1 |  | УТ11 | УТ11-1 | 19.1 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 4.15 | -4.142 | 0.272 | 0.271 | 48.806 | 48.535 | 26.458 | 26.187 | 148.806 | 148.535 | 126.458 | 126.187 | 22.619 | 22.077 | 13.94 | 13.886 | 0.382 | 0.382 | 19.482 | 19.482 | 0 | 0 | 0.03868 | 0.03868 | 0.602 | -0.601 | 9e-05 | 9e-05 | 8.5672 | 6.2673 | 737.31 | 593.49 | 93.81 | 93.63 | 68.63 | 68.49 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1902 | 1 |  | УТ9-1 | Строительная | 9.91 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.0221 | -0.022 | 0 | 0 | 48.433 | 48.433 | 26.559 | 26.559 | 148.433 | 148.433 | 126.559 | 126.559 | 21.873 | 21.873 | 0.002 | 0.002 | 0.198 | 0.198 | 10.108 | 10.108 | 0 | 0 | 0.15634 | 0.15731 | 0.003 | -0.003 | 5e-05 | 5e-05 | 4.0439 | 2.3513 | 382.84 | 268.26 | 93.9 | 76.62 | 55.67 | 43.48 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1905 | 1 |  | УТ9-1 | Строительная, 5 | 4.43 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 3.2936 | -3.2874 | 0.04 | 0.04 | 48.433 | 48.393 | 26.599 | 26.559 | 148.433 | 148.393 | 126.599 | 126.559 | 21.873 | 21.794 | 8.825 | 8.792 | 0.089 | 0.089 | 4.519 | 4.519 | 0 | 0 | 0.03888 | 0.03888 | 0.478 | -0.477 | 2e-05 | 2e-05 | 1.9904 | 1.4647 | 171.14 | 138.29 | 93.9 | 93.85 | 69.1 | 69.06 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1906 | 1 |  | УТ10 | Строительная, 3 | 19.63 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 3.5178 | -3.511 | 0.201 | 0.2 | 48.808 | 48.607 | 26.386 | 26.185 | 148.808 | 148.607 | 126.386 | 126.185 | 22.623 | 22.221 | 10.051 | 10.013 | 0.393 | 0.393 | 20.023 | 20.023 | 0 | 0 | 0.03882 | 0.03882 | 0.51 | -0.509 | 9e-05 | 9e-05 | 8.8125 | 6.4722 | 758.36 | 612.05 | 93.91 | 93.69 | 68.98 | 68.8 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1910 | 1 |  | УТ8 | УТ9 | 7.49 | 0.15 | 0.15 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 14.692 | -14.6491 | 0.004 | 0.004 | 48.842 | 48.838 | 26.156 | 26.152 | 148.842 | 148.838 | 126.156 | 126.152 | 22.69 | 22.682 | 0.526 | 0.523 | 0.15 | 0.15 | 7.64 | 7.64 | 0 | 0 | 0.0283 | 0.0283 | 0.237 | -0.236 | 0.00032 | 0.00032 | 30.4684 | 21.9004 | 479.63 | 384.45 | 94.46 | 94.42 | 67.89 | 67.87 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1911 | 1 |  | УТ7 | УТ8 | 11.42 | 0.15 | 0.15 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 21.4119 | -21.3547 | 0.013 | 0.013 | 48.855 | 48.842 | 26.152 | 26.139 | 148.855 | 148.842 | 126.152 | 126.139 | 22.716 | 22.69 | 1.101 | 1.096 | 0.228 | 0.228 | 11.648 | 11.648 | 0 | 0 | 0.0279 | 0.0279 | 0.345 | -0.344 | 0.00049 | 0.00049 | 46.4715 | 33.5318 | 731.49 | 587.84 | 94.49 | 94.46 | 68.18 | 68.15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1913 | 1 |  | УТ8 | Строительная, 7 | 77.57 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 6.7194 | -6.7061 | 2.87 | 2.858 | 48.842 | 45.972 | 29.01 | 26.152 | 148.842 | 145.972 | 129.01 | 126.152 | 22.69 | 16.962 | 36.268 | 36.125 | 1.551 | 1.551 | 79.121 | 79.121 | 0 | 0 | 0.03839 | 0.03839 | 0.975 | -0.973 | 0.00037 | 0.00037 | 34.9835 | 25.6324 | 3009.77 | 2424.48 | 94.46 | 94.01 | 69.22 | 68.86 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1915 | 1 |  | УТ9 | УТ9-1 | 44.42 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 3.316 | -3.3092 | 0.405 | 0.404 | 48.838 | 48.433 | 26.559 | 26.156 | 148.838 | 148.433 | 126.559 | 126.156 | 22.682 | 21.873 | 8.943 | 8.907 | 0.888 | 0.888 | 45.308 | 45.308 | 0 | 0 | 0.03887 | 0.03887 | 0.481 | -0.48 | 0.00021 | 0.00021 | 20.0185 | 14.6011 | 1723.08 | 1383.78 | 94.42 | 93.9 | 68.89 | 68.47 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1916 | 7 |  | УТ1 | УТ2 | 179.04 | 0.089 | 0.089 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 3.1712 | -3.1421 | 0.073 | 0.072 | 49.982 | 49.909 | 25.09 | 25.018 | 149.982 | 149.909 | 125.09 | 125.018 | 24.964 | 24.819 | 0.4 | 0.393 | 3.581 | 3.581 | 182.621 | 182.621 | 32926.7 | 32625 | 0.03394 | 0.03396 | 0.145 | -0.144 | 0.00271 | 0.00271 | 252.8558 | 161.7232 | 8492.87 | 6157.23 | 94.47 | 91.79 | 60.55 | 58.59 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1917 | 7 |  | УТ3-4 | Пирогова 9 | 13.98 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.1589 | -0.1586 | 0.011 | 0.011 | 49.901 | 49.89 | 25.109 | 25.098 | 149.901 | 149.89 | 125.109 | 125.098 | 24.802 | 24.781 | 0.753 | 0.75 | 0.28 | 0.28 | 14.26 | 14.26 | 5647.7 | 5635.8 | 0.05417 | 0.05418 | 0.085 | -0.085 | 2e-05 | 2e-05 | 1.5417 | 1.0938 | 388.18 | 295.31 | 86.44 | 83.99 | 61.39 | 59.52 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1918 | 7 |  | УТ3-3 | Пирогова 9 | 13.51 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.1589 | -0.1586 | 0.01 | 0.01 | 49.901 | 49.891 | 25.108 | 25.098 | 149.901 | 149.891 | 125.108 | 125.098 | 24.804 | 24.783 | 0.753 | 0.75 | 0.27 | 0.27 | 13.78 | 13.78 | 5647.5 | 5635.7 | 0.05417 | 0.05418 | 0.085 | -0.085 | 2e-05 | 2e-05 | 1.5114 | 1.0746 | 378.95 | 288.4 | 87.64 | 85.25 | 62.37 | 60.56 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1922 | 7 |  | УТ3-4 | Пирогова, 9 | 25.84 | 0.057 | 0.057 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.159 | -0.1584 | 0 | 0 | 49.901 | 49.901 | 25.099 | 25.098 | 149.901 | 149.901 | 125.099 | 125.098 | 24.802 | 24.802 | 0.009 | 0.009 | 0.517 | 0.517 | 26.357 | 26.357 | 2578.4 | 2568.3 | 0.03428 | 0.03424 | 0.018 | -0.018 | 0.00016 | 0.00016 | 13.4176 | 9.063 | 939.03 | 723.45 | 86.44 | 80.53 | 58.67 | 54.11 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1923 | 7 |  | УТ3-3 | УТ3-4 | 10.43 | 0.057 | 0.057 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.318 | -0.3169 | 0.001 | 0.001 | 49.901 | 49.901 | 25.098 | 25.098 | 149.901 | 149.901 | 125.098 | 125.098 | 24.804 | 24.802 | 0.05 | 0.05 | 0.209 | 0.209 | 10.639 | 10.639 | 5155.6 | 5138 | 0.04592 | 0.04595 | 0.036 | -0.035 | 6e-05 | 6e-05 | 5.6464 | 3.6566 | 382.88 | 286.03 | 87.64 | 86.44 | 56.82 | 55.91 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1925 | 7 |  | УТ3-2 | УТ3-3 | 38.07 | 0.057 | 0.057 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.4771 | -0.4752 | 0.004 | 0.004 | 49.905 | 49.901 | 25.098 | 25.094 | 149.905 | 149.901 | 125.098 | 125.094 | 24.812 | 24.804 | 0.107 | 0.106 | 0.761 | 0.761 | 38.831 | 38.831 | 7735.5 | 7704.8 | 0.04321 | 0.04323 | 0.053 | -0.053 | 0.00024 | 0.00024 | 21.1078 | 13.3444 | 1432.6 | 1051.62 | 90.64 | 87.64 | 57.46 | 55.25 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1926 | 7 |  | УТ3-2 | Пирогова, 5 | 61.21 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.435 | -0.434 | 0.328 | 0.326 | 49.905 | 49.578 | 25.42 | 25.094 | 149.905 | 149.578 | 125.42 | 125.094 | 24.812 | 24.158 | 5.246 | 5.223 | 1.224 | 1.224 | 62.434 | 62.434 | 15460.1 | 15425.5 | 0.05038 | 0.05039 | 0.233 | -0.233 | 8e-05 | 8e-05 | 7.0199 | 4.9036 | 1759.99 | 1321.21 | 90.64 | 86.6 | 63.42 | 60.38 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1929 | 7 |  | УТ3-1 | УТ3-2 | 37.25 | 0.057 | 0.057 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.9124 | -0.909 | 0.014 | 0.014 | 49.919 | 49.905 | 25.094 | 25.08 | 149.919 | 149.905 | 125.094 | 125.08 | 24.839 | 24.812 | 0.364 | 0.361 | 0.745 | 0.745 | 37.995 | 37.995 | 14791.2 | 14737.3 | 0.04024 | 0.04025 | 0.102 | -0.101 | 0.00023 | 0.00023 | 21.1812 | 13.2367 | 1419.53 | 1031.7 | 92.2 | 90.64 | 57.7 | 56.56 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1931 | 7 |  | Котельная №7 | УТ | 12.69 | 0.159 | 0.159 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 5.5749 | -5.5333 | 0.001 | 0.001 | 50 | 49.999 | 25.001 | 25 | 150 | 149.999 | 125.001 | 125 | 25 | 24.998 | 0.06 | 0.059 | 0.254 | 0.254 | 12.944 | 12.944 | 32400.6 | 32159.2 | 0.02999 | 0.03002 | 0.08 | -0.079 | 0.00061 | 0.00061 | 58.3014 | 36.1151 | 816.12 | 592.42 | 95 | 94.85 | 58.86 | 58.75 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1932 | 7 |  | УТ | УТ1 | 39.24 | 0.108 | 0.108 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 5.5743 | -5.5339 | 0.018 | 0.017 | 49.999 | 49.982 | 25.018 | 25.001 | 149.999 | 149.982 | 125.018 | 125.001 | 24.998 | 24.964 | 0.438 | 0.432 | 0.785 | 0.785 | 40.025 | 40.025 | 47695.7 | 47350.7 | 0.03165 | 0.03166 | 0.173 | -0.172 | 0.00088 | 0.00088 | 82.9455 | 51.6934 | 2121.19 | 1547.2 | 94.85 | 94.47 | 59.14 | 58.86 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1933 | 7 |  | УТ3-1 | Пирогова, 7 | 33.34 | 0.057 | 0.057 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.4351 | -0.4339 | 0.003 | 0.003 | 49.919 | 49.916 | 25.083 | 25.08 | 149.919 | 149.916 | 125.083 | 125.08 | 24.839 | 24.833 | 0.09 | 0.09 | 0.667 | 0.667 | 34.007 | 34.007 | 7054.1 | 7034.2 | 0.04376 | 0.04378 | 0.049 | -0.048 | 0.00021 | 0.00021 | 18.8165 | 13.348 | 1270.53 | 1003.97 | 92.2 | 89.28 | 65.52 | 63.21 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1935 | 7 |  | УТ3 | УТ3-1 | 16.12 | 0.057 | 0.057 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.3476 | -1.3428 | 0.013 | 0.013 | 49.932 | 49.919 | 25.08 | 25.067 | 149.932 | 149.919 | 125.08 | 125.067 | 24.865 | 24.839 | 0.771 | 0.766 | 0.322 | 0.322 | 16.442 | 16.442 | 21846.9 | 21769.8 | 0.03906 | 0.03907 | 0.15 | -0.15 | 0.0001 | 0.0001 | 9.2672 | 5.8698 | 616.57 | 451.51 | 92.66 | 92.2 | 58.71 | 58.37 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1936 | 7 |  | УТ3 | Пирогова, 4 | 59.01 | 0.057 | 0.057 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.0536 | -1.0509 | 0.029 | 0.029 | 49.932 | 49.903 | 25.096 | 25.067 | 149.932 | 149.903 | 125.096 | 125.067 | 24.865 | 24.807 | 0.48 | 0.477 | 1.18 | 1.18 | 60.19 | 60.19 | 17081.2 | 17037.3 | 0.03976 | 0.03977 | 0.118 | -0.117 | 0.00037 | 0.00037 | 33.6148 | 24.0916 | 2257.05 | 1794.6 | 92.66 | 90.51 | 66.49 | 64.78 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1940 | 7 |  | УТ1 | УТ3 | 92.05 | 0.076 | 0.076 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 2.4022 | -2.3927 | 0.05 | 0.049 | 49.982 | 49.932 | 25.067 | 25.018 | 149.982 | 149.932 | 125.067 | 125.018 | 24.964 | 24.865 | 0.529 | 0.525 | 1.841 | 1.841 | 93.891 | 93.891 | 29208.4 | 29092.9 | 0.03557 | 0.03558 | 0.151 | -0.15 | 0.00102 | 0.00102 | 95.2347 | 61.6031 | 4366.45 | 3187.57 | 94.47 | 92.66 | 61.19 | 59.86 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1944 | 7 |  | УТ2 | Столовая | 180.4 | 0.153 | 0.153 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.0615 | -1.0434 | 0.001 | 0.001 | 49.908 | 49.907 | 25.091 | 25.091 | 149.908 | 149.907 | 125.091 | 125.091 | 24.817 | 24.815 | 0.003 | 0.003 | 3.608 | 3.608 | 184.008 | 184.008 | 6411.3 | 6301.7 | 0.0387 | 0.03884 | 0.016 | -0.016 | 0.00808 | 0.00808 | 698.0122 | 444.755 | 11296.89 | 8440.44 | 91.66 | 81.02 | 59.06 | 50.97 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1947 | 7 |  | УТ2 | УТ2 | 6.12 | 0.089 | 0.089 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 2.1154 | -2.0939 | 0.001 | 0.001 | 49.909 | 49.908 | 25.091 | 25.09 | 149.909 | 149.908 | 125.091 | 125.09 | 24.819 | 24.817 | 0.184 | 0.18 | 0.122 | 0.122 | 6.242 | 6.242 | 21964.1 | 21740.8 | 0.03502 | 0.03505 | 0.097 | -0.096 | 9e-05 | 9e-05 | 8.5127 | 5.315 | 284.16 | 203.13 | 91.79 | 91.66 | 57.32 | 57.22 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1950 | 7 |  | УТ2 | Студенческая, 1 | 54.56 | 0.076 | 0.076 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.0538 | -1.0506 | 0.006 | 0.006 | 49.908 | 49.901 | 25.097 | 25.091 | 149.908 | 149.901 | 125.097 | 125.091 | 24.817 | 24.805 | 0.11 | 0.109 | 1.091 | 1.091 | 55.651 | 55.651 | 12813.1 | 12774.4 | 0.03827 | 0.03828 | 0.066 | -0.066 | 0.0006 | 0.0006 | 54.5748 | 38.9545 | 2530.53 | 1976.94 | 91.66 | 89.26 | 65.51 | 63.63 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1951 | 7 |  | УТ2 | Туалет | 4.61 | 0.089 | 0.089 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.0531 | -1.051 | 0 | 0 | 49.909 | 49.908 | 25.09 | 25.09 | 149.909 | 149.908 | 125.09 | 125.09 | 24.819 | 24.819 | 0.049 | 0.049 | 0.092 | 0.092 | 4.702 | 4.702 | 10934.4 | 10912.5 | 0.03788 | 0.03789 | 0.048 | -0.048 | 7e-05 | 7e-05 | 6.4099 | 4.7012 | 214.05 | 170.16 | 91.79 | 91.59 | 67.33 | 67.17 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1955 | 4 |  | УТ 4 | УТ 4-1 | 83.13 | 0.076 | 0.076 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 12.4244 | -12.3988 | 1.134 | 1.129 | 45.411 | 44.277 | 30.698 | 29.569 | 145.411 | 144.277 | 130.698 | 129.569 | 15.842 | 13.579 | 13.369 | 13.314 | 1.663 | 1.663 | 84.793 | 84.793 | 151069.2 | 150758 | 0.03358 | 0.03358 | 0.78 | -0.779 | 0.00092 | 0.00092 | 86.9352 | 63.5891 | 3951.46 | 3129.36 | 94.73 | 94.42 | 69.3 | 69.05 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1957 | 4 |  | УТ 4-1 | Тракторный, 2а | 48.3 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 12.4234 | -12.3997 | 6.073 | 6.05 | 44.277 | 38.205 | 36.748 | 30.698 | 144.277 | 138.205 | 136.748 | 130.698 | 13.579 | 1.457 | 123.265 | 122.796 | 0.966 | 0.966 | 49.266 | 49.266 | 229608.2 | 229169.1 | 0.03817 | 0.03817 | 1.803 | -1.799 | 0.00023 | 0.00023 | 21.8082 | 16.0346 | 1873.5 | 1512.64 | 94.42 | 94.27 | 69.43 | 69.3 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1958 | 4 |  | УТ 4 | УТ 4.1 | 18.71 | 0.089 | 0.089 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 21.1536 | -21.1121 | 0.319 | 0.317 | 45.411 | 45.092 | 29.887 | 29.569 | 145.411 | 145.092 | 129.887 | 129.569 | 15.842 | 15.205 | 16.701 | 16.636 | 0.374 | 0.374 | 19.084 | 19.084 | 219639 | 219208.7 | 0.03187 | 0.03187 | 0.969 | -0.967 | 0.00028 | 0.00028 | 26.8719 | 19.7469 | 889.35 | 706.5 | 94.73 | 94.69 | 69.62 | 69.58 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1961 | 4 |  | УТ 4.1 | Тракторный, 2б | 20.11 | 0.089 | 0.089 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 12.4662 | -12.4422 | 0.12 | 0.12 | 45.092 | 44.972 | 30.006 | 29.887 | 145.092 | 144.972 | 130.006 | 129.887 | 15.205 | 14.966 | 5.85 | 5.828 | 0.402 | 0.402 | 20.512 | 20.512 | 129437 | 129188 | 0.03215 | 0.03215 | 0.571 | -0.57 | 0.0003 | 0.0003 | 28.8645 | 21.2455 | 955.58 | 759.99 | 94.69 | 94.62 | 69.7 | 69.64 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1962 | 4 |  | УТ 4.1 | Тракторный, 4а | 20.1 | 0.089 | 0.089 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 8.6871 | -8.6702 | 0.059 | 0.059 | 45.092 | 45.034 | 29.945 | 29.887 | 145.092 | 145.034 | 129.945 | 129.887 | 15.205 | 15.088 | 2.866 | 2.855 | 0.402 | 0.402 | 20.502 | 20.502 | 90199 | 90023.6 | 0.03243 | 0.03243 | 0.398 | -0.397 | 0.0003 | 0.0003 | 28.8451 | 21.2229 | 955.11 | 759.41 | 94.69 | 94.58 | 69.67 | 69.59 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1964 | 4 |  | УТ 10 | Гагарина, 44 | 24.22 | 0.076 | 0.076 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 13.5593 | -13.5334 | 0.393 | 0.391 | 46.638 | 46.245 | 28.736 | 28.345 | 146.638 | 146.245 | 128.736 | 128.345 | 18.293 | 17.509 | 15.903 | 15.842 | 0.484 | 0.484 | 24.704 | 24.704 | 164869.4 | 164553.8 | 0.03354 | 0.03354 | 0.852 | -0.85 | 0.00027 | 0.00027 | 25.2653 | 18.5906 | 1148.05 | 913.05 | 94.38 | 94.3 | 69.45 | 69.38 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1965 | 4 |  | УТ 9 | Северный, 3 | 39.44 | 0.089 | 0.089 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 10.0116 | -9.9917 | 0.153 | 0.152 | 46.732 | 46.579 | 28.403 | 28.251 | 146.732 | 146.579 | 128.403 | 128.251 | 18.48 | 18.176 | 3.792 | 3.777 | 0.789 | 0.789 | 40.229 | 40.229 | 103951.4 | 103744 | 0.03231 | 0.03231 | 0.458 | -0.458 | 0.0006 | 0.0006 | 56.4812 | 41.5137 | 1871.74 | 1487.38 | 94.53 | 94.35 | 69.49 | 69.34 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1966 | 4 |  | УТ 7 | Северный, 4б | 139.4 | 0.108 | 0.108 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 4.8311 | -4.8158 | 0.047 | 0.047 | 46.92 | 46.873 | 28.111 | 28.064 | 146.92 | 146.873 | 128.111 | 128.064 | 18.857 | 18.762 | 0.332 | 0.33 | 2.788 | 2.788 | 142.188 | 142.188 | 41336.8 | 41206.1 | 0.03193 | 0.03193 | 0.15 | -0.15 | 0.00311 | 0.00311 | 292.1927 | 211.2854 | 7523.32 | 6061.56 | 94.65 | 93.09 | 68.51 | 67.25 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1967 | 4 |  | УТ | УТ 6 | 106.42 | 0.159 | 0.159 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 61.4446 | -61.2922 | 0.709 | 0.706 | 47.715 | 47.006 | 27.978 | 27.273 | 147.715 | 147.006 | 127.978 | 127.273 | 20.442 | 19.027 | 6.532 | 6.5 | 2.128 | 2.128 | 108.548 | 108.548 | 357109.9 | 356224.6 | 0.02689 | 0.02689 | 0.882 | -0.879 | 0.00515 | 0.00515 | 487.8916 | 355.164 | 6832.38 | 5522.84 | 94.78 | 94.67 | 69 | 68.91 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1968 | 4 |  | УТ 6 | УТ 7 | 18.25 | 0.159 | 0.159 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 51.5071 | -51.384 | 0.086 | 0.085 | 47.006 | 46.92 | 28.064 | 27.978 | 147.006 | 146.92 | 128.064 | 127.978 | 19.027 | 18.857 | 4.602 | 4.58 | 0.365 | 0.365 | 18.615 | 18.615 | 299354.1 | 298638.8 | 0.02696 | 0.02696 | 0.739 | -0.737 | 0.00088 | 0.00088 | 83.6095 | 60.8474 | 1170.66 | 946.14 | 94.67 | 94.65 | 68.9 | 68.88 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1971 | 4 |  | УТ 6 | Северный, 4 | 14.57 | 0.076 | 0.076 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 9.9324 | -9.9134 | 0.127 | 0.127 | 47.006 | 46.878 | 28.105 | 27.978 | 147.006 | 146.878 | 128.105 | 127.978 | 19.027 | 18.773 | 8.577 | 8.544 | 0.291 | 0.291 | 14.861 | 14.861 | 120768.6 | 120538.3 | 0.03371 | 0.03371 | 0.624 | -0.623 | 0.00016 | 0.00016 | 15.2468 | 11.2232 | 692.22 | 550.57 | 94.67 | 94.6 | 69.69 | 69.63 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1976 | 4 |  | УТ 1 | Тракторный, 14 | 14.28 | 0.089 | 0.089 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 13.6837 | -13.6576 | 0.102 | 0.102 | 48.783 | 48.681 | 26.313 | 26.211 | 148.783 | 148.681 | 126.313 | 126.211 | 22.572 | 22.368 | 7.036 | 7.009 | 0.286 | 0.286 | 14.566 | 14.566 | 142079.1 | 141808.2 | 0.03209 | 0.03209 | 0.627 | -0.625 | 0.00022 | 0.00022 | 20.5449 | 15.1289 | 679.68 | 540.65 | 94.9 | 94.85 | 69.89 | 69.85 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1979 | 4 |  | УТ 3 | УТ 4 | 36.48 | 0.108 | 0.108 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 33.5788 | -33.5101 | 0.561 | 0.558 | 45.972 | 45.411 | 29.569 | 29.011 | 145.972 | 145.411 | 129.569 | 129.011 | 16.961 | 15.842 | 15.067 | 15.006 | 0.73 | 0.73 | 37.21 | 37.21 | 287313.8 | 286726.2 | 0.03003 | 0.03003 | 1.044 | -1.042 | 0.00081 | 0.00081 | 77.1929 | 56.5019 | 1971.05 | 1600.16 | 94.79 | 94.73 | 69.39 | 69.34 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1986 | 4 |  | УТ 7 | УТ 8 | 6.67 | 0.159 | 0.159 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 46.6751 | -46.5691 | 0.026 | 0.026 | 46.92 | 46.894 | 28.089 | 28.064 | 146.92 | 146.894 | 128.089 | 128.064 | 18.857 | 18.805 | 3.785 | 3.768 | 0.133 | 0.133 | 6.803 | 6.803 | 271271.1 | 270654.9 | 0.027 | 0.027 | 0.67 | -0.668 | 0.00032 | 0.00032 | 30.5524 | 22.2977 | 427.78 | 346.41 | 94.65 | 94.64 | 69.08 | 69.07 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1991 | 4 |  | УТ 10 | Ж.Илюкина, 42 | 128.68 | 0.076 | 0.076 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 14.4862 | -14.4562 | 2.38 | 2.37 | 46.638 | 44.258 | 30.715 | 28.345 | 146.638 | 144.258 | 130.715 | 128.345 | 18.293 | 13.542 | 18.135 | 18.06 | 2.574 | 2.574 | 131.254 | 131.254 | 176139 | 175774.2 | 0.03351 | 0.03351 | 0.91 | -0.908 | 0.00142 | 0.00142 | 133.9944 | 98.2081 | 6099.56 | 4838.49 | 94.38 | 93.96 | 69.19 | 68.85 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1995 | 4 |  | УТ 3.1 | Пристройка д/с | 18.6 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.4585 | -0.4576 | 0.004 | 0.004 | 45.835 | 45.831 | 29.151 | 29.147 | 145.835 | 145.831 | 129.151 | 129.147 | 16.687 | 16.68 | 0.193 | 0.193 | 0.372 | 0.372 | 18.972 | 18.972 | 8473.3 | 8457.4 | 0.04393 | 0.04394 | 0.067 | -0.066 | 9e-05 | 9e-05 | 8.3179 | 6.0121 | 720.38 | 575.27 | 94.22 | 92.65 | 68.17 | 66.91 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1997 | 4 |  | Котельная №4 | УТ 0 | 22.67 | 0.159 | 0.159 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 128.0239 | -127.7037 | 0.651 | 0.648 | 50 | 49.349 | 25.648 | 25 | 150 | 149.349 | 125.648 | 125 | 25 | 23.701 | 28.154 | 28.014 | 0.453 | 0.453 | 23.123 | 23.123 | 744062.8 | 742201.7 | 0.0267 | 0.0267 | 1.837 | -1.832 | 0.0011 | 0.0011 | 104.2264 | 75.6757 | 1457.96 | 1176.21 | 95 | 94.99 | 68.98 | 68.97 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1998 | 4 |  | УТ 0 | УТ | 212.25 | 0.159 | 0.159 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 66.0818 | -65.8989 | 1.634 | 1.625 | 49.349 | 47.715 | 27.273 | 25.648 | 149.349 | 147.715 | 127.273 | 125.648 | 23.701 | 20.442 | 7.548 | 7.506 | 4.245 | 4.245 | 216.495 | 216.495 | 384061 | 382997.9 | 0.02686 | 0.02686 | 0.948 | -0.946 | 0.01027 | 0.01027 | 974.7103 | 706.4806 | 13649.08 | 10999.31 | 94.99 | 94.78 | 68.86 | 68.69 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1999 | 4 |  | УТ 0 | УТ 1 | 83.56 | 0.159 | 0.159 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 61.941 | -61.8059 | 0.566 | 0.563 | 49.349 | 48.783 | 26.211 | 25.648 | 149.349 | 148.783 | 126.211 | 125.648 | 23.701 | 22.572 | 6.637 | 6.608 | 1.671 | 1.671 | 85.231 | 85.231 | 359995.4 | 359210.1 | 0.02688 | 0.02689 | 0.889 | -0.887 | 0.00404 | 0.00404 | 383.9727 | 280.3323 | 5373.46 | 4351.57 | 94.99 | 94.9 | 69.35 | 69.28 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | 4 |  | УТ 1 | УТ 2 | 79.07 | 0.108 | 0.108 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 48.2533 | -48.1523 | 2.5 | 2.49 | 48.783 | 46.283 | 28.701 | 26.211 | 148.783 | 146.283 | 128.701 | 126.211 | 22.572 | 17.582 | 31.003 | 30.874 | 1.581 | 1.581 | 80.651 | 80.651 | 412874.9 | 412011.2 | 0.02992 | 0.02992 | 1.501 | -1.498 | 0.00177 | 0.00177 | 167.4811 | 122.2672 | 4275.9 | 3464.86 | 94.9 | 94.81 | 69.29 | 69.21 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | 4 |  | УТ 2 | УТ 3 | 14.88 | 0.108 | 0.108 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 39.2041 | -39.1238 | 0.311 | 0.31 | 46.283 | 45.972 | 29.011 | 28.701 | 146.283 | 145.972 | 129.011 | 128.701 | 17.582 | 16.961 | 20.504 | 20.42 | 0.298 | 0.298 | 15.178 | 15.178 | 335447 | 334759.6 | 0.02998 | 0.02998 | 1.219 | -1.217 | 0.00033 | 0.00033 | 31.4997 | 22.9869 | 804.11 | 651.43 | 94.81 | 94.79 | 69.19 | 69.17 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | 4 |  | УТ 2 | Тракторный, 12 | 12.61 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 9.0473 | -9.0303 | 0.843 | 0.84 | 46.283 | 45.44 | 29.541 | 28.701 | 146.283 | 145.44 | 129.541 | 128.701 | 17.582 | 15.899 | 65.54 | 65.294 | 0.252 | 0.252 | 12.862 | 12.862 | 167211.8 | 166896 | 0.03827 | 0.03827 | 1.313 | -1.31 | 6e-05 | 6e-05 | 5.7205 | 4.2119 | 490.66 | 396.42 | 94.81 | 94.76 | 69.81 | 69.77 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005 | 4 |  | УТ | УТ 5.1 | 61.95 | 0.057 | 0.057 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 4.627 | -4.6169 | 0.546 | 0.544 | 47.715 | 47.169 | 27.817 | 27.273 | 147.715 | 147.169 | 127.817 | 127.273 | 20.442 | 19.352 | 8.642 | 8.604 | 1.239 | 1.239 | 63.189 | 63.189 | 75012.9 | 74850 | 0.03714 | 0.03714 | 0.517 | -0.515 | 0.00039 | 0.00039 | 36.4214 | 26.3346 | 2409.92 | 1923.43 | 94.78 | 94.26 | 68.55 | 68.14 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006 | 4 |  | УТ 5.1 | Зелёный, 12 | 36.82 | 0.057 | 0.057 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 2.3347 | -2.3299 | 0.084 | 0.084 | 47.169 | 47.084 | 27.901 | 27.817 | 147.169 | 147.084 | 127.901 | 127.817 | 19.352 | 19.184 | 2.248 | 2.239 | 0.736 | 0.736 | 37.556 | 37.556 | 37850.5 | 37772.1 | 0.03794 | 0.03795 | 0.261 | -0.26 | 0.00023 | 0.00023 | 21.5175 | 15.7334 | 1426.45 | 1147.66 | 94.26 | 93.65 | 68.95 | 68.45 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2009 | 4 |  | УТ 5.1 | Зелёный,1 | 38.24 | 0.032 | 0.032 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 2.2919 | -2.2874 | 1.798 | 1.791 | 47.169 | 45.371 | 29.607 | 27.817 | 147.169 | 145.371 | 129.607 | 127.817 | 19.352 | 15.764 | 46.088 | 45.911 | 0.765 | 0.765 | 39.005 | 39.005 | 66184.5 | 66056.1 | 0.04502 | 0.04503 | 0.812 | -0.81 | 7e-05 | 7e-05 | 7.0477 | 5.1608 | 1131.98 | 873.94 | 94.26 | 93.77 | 69.04 | 68.65 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | 4 |  | УТ 3 | УТ 3.1 | 67.2 | 0.081 | 0.081 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 5.6251 | -5.6141 | 0.137 | 0.136 | 45.972 | 45.835 | 29.147 | 29.011 | 145.972 | 145.835 | 129.147 | 129.011 | 16.961 | 16.687 | 1.997 | 1.989 | 1.344 | 1.344 | 68.544 | 68.544 | 64173.8 | 64048.4 | 0.03366 | 0.03366 | 0.311 | -0.31 | 0.00084 | 0.00084 | 79.7711 | 57.8442 | 3195.73 | 2515.99 | 94.79 | 94.22 | 68.75 | 68.31 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | 4 |  | УТ 3.1 | Тракторный, 10 | 32.84 | 0.076 | 0.076 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 5.1658 | -5.1573 | 0.079 | 0.079 | 45.835 | 45.756 | 29.226 | 29.147 | 145.835 | 145.756 | 129.226 | 129.147 | 16.687 | 16.53 | 2.36 | 2.352 | 0.657 | 0.657 | 33.497 | 33.497 | 62811 | 62708.3 | 0.03429 | 0.03429 | 0.324 | -0.324 | 0.00036 | 0.00036 | 34.1613 | 25.0701 | 1554.73 | 1234.46 | 94.22 | 93.92 | 69.16 | 68.92 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | 4 |  | УТ 8 | УТ 8 | 12.79 | 0.159 | 0.159 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 38.1607 | -38.0721 | 0.033 | 0.033 | 46.894 | 46.861 | 28.122 | 28.089 | 146.894 | 146.861 | 128.122 | 128.089 | 18.805 | 18.739 | 2.54 | 2.528 | 0.256 | 0.256 | 13.046 | 13.046 | 221786.3 | 221271.4 | 0.02711 | 0.02711 | 0.548 | -0.546 | 0.00062 | 0.00062 | 58.576 | 42.7093 | 820.22 | 663.78 | 94.64 | 94.62 | 69 | 68.99 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013 | 4 |  | УТ 8 | УТ 9 | 50.29 | 0.159 | 0.159 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 38.0628 | -37.9755 | 0.13 | 0.129 | 46.861 | 46.732 | 28.251 | 28.122 | 146.861 | 146.732 | 128.251 | 128.122 | 18.739 | 18.48 | 2.527 | 2.516 | 1.006 | 1.006 | 51.296 | 51.296 | 221217.2 | 220710.2 | 0.02711 | 0.02711 | 0.546 | -0.545 | 0.00243 | 0.00243 | 230.1904 | 168.0482 | 3224.53 | 2611.85 | 94.62 | 94.53 | 69.08 | 69.01 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 4 |  | УТ 8 | Здание ремонта обуви | 5.34 | 0.032 | 0.032 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.0973 | -0.0972 | 0 | 0 | 46.861 | 46.861 | 28.123 | 28.122 | 146.861 | 146.861 | 128.123 | 128.122 | 18.739 | 18.738 | 0.065 | 0.065 | 0.107 | 0.107 | 5.447 | 5.447 | 2809.8 | 2806.4 | 0.03528 | 0.03526 | 0.034 | -0.034 | 1e-05 | 1e-05 | 0.98196 | 0.7098 | 158.52 | 121.31 | 94.62 | 92.99 | 68.43 | 67.18 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | 4 |  | УТ 8 | северный, 2 | 27.3 | 0.089 | 0.089 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 8.5141 | -8.4973 | 0.077 | 0.076 | 46.894 | 46.818 | 28.166 | 28.089 | 146.894 | 146.818 | 128.166 | 128.089 | 18.805 | 18.652 | 2.754 | 2.744 | 0.546 | 0.546 | 27.846 | 27.846 | 88402.1 | 88227.8 | 0.03245 | 0.03245 | 0.39 | -0.389 | 0.00041 | 0.00041 | 39.1469 | 28.7868 | 1296.69 | 1030.67 | 94.64 | 94.49 | 69.6 | 69.48 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018 | 4 |  | УТ 9 | УТ 10 | 66.51 | 0.159 | 0.159 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 28.0487 | -27.9863 | 0.094 | 0.093 | 46.732 | 46.638 | 28.345 | 28.251 | 146.732 | 146.638 | 128.345 | 128.251 | 18.48 | 18.293 | 1.383 | 1.377 | 1.33 | 1.33 | 67.84 | 67.84 | 163016.4 | 162653.8 | 0.02731 | 0.02731 | 0.402 | -0.402 | 0.00322 | 0.00322 | 304.0527 | 222.2588 | 4261.68 | 3455.29 | 94.53 | 94.38 | 69.11 | 68.99 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2028 | 3 |  | УТ | Ж.Илюкина, 22 | 32.41 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 7.4797 | -7.4672 | 0.038 | 0.038 | 47.578 | 47.54 | 27.448 | 27.41 | 147.578 | 147.54 | 127.448 | 127.41 | 20.168 | 20.092 | 1.16 | 1.156 | 0.648 | 0.648 | 33.058 | 33.058 | 69119.7 | 69004.3 | 0.0317 | 0.0317 | 0.271 | -0.271 | 0.00062 | 0.00062 | 58.3965 | 42.8885 | 1743.44 | 1419.28 | 94.23 | 94 | 69.22 | 69.03 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2033 | 3 |  | УТ 5 | Ленина, 42 | 26.37 | 0.081 | 0.081 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 11.3597 | -11.3378 | 0.215 | 0.214 | 48.397 | 48.182 | 26.808 | 26.594 | 148.397 | 148.182 | 126.808 | 126.594 | 21.803 | 21.374 | 7.995 | 7.965 | 0.527 | 0.527 | 26.897 | 26.897 | 129598.1 | 129347.5 | 0.03304 | 0.03304 | 0.628 | -0.627 | 0.00033 | 0.00033 | 31.3108 | 23.035 | 1252.01 | 995.48 | 94.59 | 94.48 | 69.59 | 69.5 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2037 | 3 |  | УТ 2 | УТ | 96.39 | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 64.0547 | -63.8756 | 0.065 | 0.065 | 48.728 | 48.663 | 26.329 | 26.264 | 148.728 | 148.663 | 126.329 | 126.264 | 22.464 | 22.334 | 0.664 | 0.661 | 1.928 | 1.928 | 98.318 | 98.318 | 236769.9 | 236108.1 | 0.02418 | 0.02418 | 0.372 | -0.371 | 0.01153 | 0.01153 | 1092.4222 | 788.075 | 8783.91 | 7080.42 | 94.79 | 94.65 | 68.39 | 68.28 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2038 | 3 |  | УТ | УТ1 | 27.61 | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 150.2564 | -149.812 | 0.101 | 0.101 | 49.321 | 49.22 | 25.776 | 25.675 | 149.321 | 149.22 | 125.776 | 125.675 | 23.646 | 23.444 | 3.591 | 3.57 | 0.552 | 0.552 | 28.162 | 28.162 | 555403.5 | 553760.9 | 0.02375 | 0.02375 | 0.872 | -0.87 | 0.0033 | 0.0033 | 313.5261 | 225.5939 | 2518.55 | 2026.26 | 94.91 | 94.9 | 68.3 | 68.28 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2041 | 3 |  | УТ 4 | Советская, 33 | 13.04 | 0.051 | 0.051 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 6.4 | -6.3961 | 0.394 | 0.394 | 45.754 | 45.36 | 29.623 | 29.229 | 145.754 | 145.36 | 129.623 | 129.229 | 16.525 | 15.737 | 29.636 | 29.6 | 0.261 | 0.261 | 13.301 | 13.301 | 115964.7 | 115894.4 | 0.03818 | 0.03818 | 0.893 | -0.892 | 6e-05 | 6e-05 | 6.1096 | 4.4951 | 504.67 | 407.72 | 94.13 | 94.05 | 69.26 | 69.2 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2042 | 3 |  | УТ 4 | УТ 3 | 13.02 | 0.07 | 0.07 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 2.9004 | -2.8941 | 0.016 | 0.015 | 45.754 | 45.738 | 29.245 | 29.229 | 145.754 | 145.738 | 129.245 | 129.229 | 16.525 | 16.494 | 1.172 | 1.167 | 0.26 | 0.26 | 13.28 | 13.28 | 38289.6 | 38205.7 | 0.0358 | 0.0358 | 0.215 | -0.214 | 0.00012 | 0.00012 | 11.4854 | 8.3105 | 552.99 | 430.57 | 94.13 | 93.94 | 68.12 | 67.97 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2043 | 3 |  | УТ | УТ 5 | 72.56 | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 127.8433 | -127.5318 | 0.193 | 0.192 | 48.663 | 48.47 | 26.521 | 26.329 | 148.663 | 148.47 | 126.521 | 126.329 | 22.334 | 21.949 | 2.606 | 2.593 | 1.451 | 1.451 | 74.011 | 74.011 | 472556.2 | 471404.8 | 0.02381 | 0.02381 | 0.742 | -0.74 | 0.00868 | 0.00868 | 821.5287 | 593.9702 | 6605.16 | 5332.58 | 94.65 | 94.6 | 68.44 | 68.39 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2045 | 3 |  | УТ 5 | УТ 5 | 15.54 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 94.5495 | -94.309 | 0.073 | 0.073 | 48.47 | 48.397 | 26.594 | 26.521 | 148.47 | 148.397 | 126.594 | 126.521 | 21.949 | 21.803 | 4.61 | 4.586 | 0.311 | 0.311 | 15.851 | 15.851 | 436862.4 | 435751.3 | 0.02523 | 0.02523 | 0.857 | -0.855 | 0.00119 | 0.00119 | 112.5663 | 81.6391 | 1221.2 | 988.94 | 94.6 | 94.59 | 68.61 | 68.6 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2046 | 3 |  | УТ 5 | УТ 9 | 81.25 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 41.5943 | -41.4862 | 0.075 | 0.075 | 48.397 | 48.322 | 26.669 | 26.594 | 148.397 | 148.322 | 126.669 | 126.594 | 21.803 | 21.653 | 0.907 | 0.903 | 1.625 | 1.625 | 82.875 | 82.875 | 192184.9 | 191685.5 | 0.02567 | 0.02567 | 0.377 | -0.376 | 0.00622 | 0.00622 | 588.0286 | 426.5069 | 6384.32 | 5170.73 | 94.59 | 94.43 | 68.61 | 68.49 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2047 | 3 |  | УТ 5 | УТ 4 | 133.64 | 0.07 | 0.07 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 12.2021 | -12.183 | 2.716 | 2.708 | 48.47 | 45.754 | 29.229 | 26.521 | 148.47 | 145.754 | 129.229 | 126.521 | 21.949 | 16.525 | 19.927 | 19.865 | 2.673 | 2.673 | 136.313 | 136.313 | 161084.3 | 160832.1 | 0.0344 | 0.0344 | 0.903 | -0.902 | 0.00125 | 0.00125 | 118.3005 | 85.7878 | 5697.05 | 4441.36 | 94.6 | 94.13 | 68.61 | 68.25 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2048 | 3 |  | УТ1 | УТ | 12.3 | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 146.6914 | -146.2642 | 0.043 | 0.043 | 49.22 | 49.177 | 25.818 | 25.776 | 149.22 | 149.177 | 125.818 | 125.776 | 23.444 | 23.359 | 3.424 | 3.404 | 0.246 | 0.246 | 12.546 | 12.546 | 542225.9 | 540646.7 | 0.02376 | 0.02376 | 0.851 | -0.849 | 0.00147 | 0.00147 | 139.655 | 100.5851 | 1121.84 | 903.17 | 94.9 | 94.89 | 68.35 | 68.34 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2049 | 3 |  | УТ | УТ | 13.41 | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 10.922 | -10.905 | 0 | 0 | 49.177 | 49.177 | 25.819 | 25.818 | 149.177 | 149.177 | 125.819 | 125.818 | 23.359 | 23.358 | 0.022 | 0.022 | 0.268 | 0.268 | 13.678 | 13.678 | 40371.6 | 40308.9 | 0.0271 | 0.02711 | 0.063 | -0.063 | 0.0016 | 0.0016 | 152.1621 | 111.7314 | 1223.01 | 997.75 | 94.89 | 94.78 | 69.68 | 69.59 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2050 | 3 |  | УТ | Ж.Илюкина, 15 | 4.64 | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 7.4805 | -7.4722 | 0 | 0 | 49.177 | 49.176 | 25.819 | 25.819 | 149.177 | 149.176 | 125.819 | 125.819 | 23.358 | 23.358 | 0.011 | 0.011 | 0.093 | 0.093 | 4.733 | 4.733 | 27650.7 | 27620 | 0.0284 | 0.02841 | 0.043 | -0.043 | 0.00056 | 0.00056 | 52.6029 | 38.7286 | 422.8 | 345.57 | 94.78 | 94.72 | 69.78 | 69.74 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2053 | 3 |  | УТ | Ж.Илюкина, 15 | 23.46 | 0.039 | 0.039 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Подвальная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 3.4399 | -3.4344 | 0.86 | 0.858 | 49.177 | 48.316 | 26.676 | 25.819 | 149.177 | 148.316 | 126.676 | 125.819 | 23.358 | 21.64 | 35.956 | 35.843 | 0.469 | 0.469 | 23.929 | 23.929 | 81506.3 | 81376.9 | 0.04193 | 0.04193 | 0.82 | -0.819 | 7e-05 | 7e-05 | 6.4684 | 4.7562 | 602.77 | 428.86 | 94.78 | 94.6 | 69.69 | 69.56 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2054 | 3 |  | УТ | УТ 3 | 139.15 | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 135.768 | -135.3607 | 0.417 | 0.414 | 49.177 | 48.76 | 26.233 | 25.818 | 149.177 | 148.76 | 126.233 | 125.818 | 23.359 | 22.528 | 2.936 | 2.919 | 2.783 | 2.783 | 141.933 | 141.933 | 501848.8 | 500343.2 | 0.02379 | 0.02379 | 0.788 | -0.786 | 0.01665 | 0.01665 | 1579.0765 | 1136.9356 | 12690.65 | 10215.07 | 94.89 | 94.8 | 68.32 | 68.25 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2055 | 3 |  | УТ 3 | УТ 2 | 10.73 | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 135.2713 | -134.8981 | 0.032 | 0.032 | 48.76 | 48.728 | 26.264 | 26.233 | 148.76 | 148.728 | 126.264 | 126.233 | 22.528 | 22.464 | 2.915 | 2.899 | 0.215 | 0.215 | 10.945 | 10.945 | 500013 | 498633.4 | 0.02379 | 0.02379 | 0.785 | -0.783 | 0.00128 | 0.00128 | 121.6996 | 87.7206 | 977.87 | 787.73 | 94.8 | 94.79 | 68.33 | 68.32 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2058 | 3 |  | УТ 3 | Ленина, 54 | 11.42 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.48 | -0.4792 | 0.074 | 0.074 | 48.76 | 48.686 | 26.306 | 26.233 | 148.76 | 148.686 | 126.306 | 126.233 | 22.528 | 22.38 | 6.361 | 6.34 | 0.228 | 0.228 | 11.648 | 11.648 | 17060.5 | 17032.8 | 0.05016 | 0.05016 | 0.258 | -0.257 | 1e-05 | 1e-05 | 1.3958 | 1.02 | 339.49 | 261.65 | 94.8 | 94.09 | 69.29 | 68.74 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2059 | 3 |  | УТ | Ж.Илюкина | 24.92 | 0.04 | 0.04 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.4802 | -0.4791 | 0.017 | 0.017 | 49.713 | 49.696 | 25.303 | 25.286 | 149.713 | 149.696 | 125.303 | 125.286 | 24.427 | 24.394 | 0.665 | 0.662 | 0.498 | 0.498 | 25.418 | 25.418 | 11093.3 | 11069 | 0.04518 | 0.04519 | 0.109 | -0.109 | 8e-05 | 8e-05 | 7.0396 | 5.0723 | 850.48 | 662.32 | 93.11 | 91.34 | 67.14 | 65.76 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2062 | 3 |  | УТ | Пристройка лаборатория | 11.59 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.12 | -0.1198 | 0.005 | 0.005 | 49.713 | 49.708 | 25.291 | 25.286 | 149.713 | 149.708 | 125.291 | 125.286 | 24.427 | 24.417 | 0.443 | 0.442 | 0.232 | 0.232 | 11.822 | 11.822 | 4265.6 | 4256.5 | 0.05592 | 0.05594 | 0.064 | -0.064 | 1e-05 | 1e-05 | 1.3753 | 0.97845 | 339.96 | 257.73 | 93.11 | 90.28 | 66.31 | 64.16 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2065 | 3 |  | УТ | Пристройка кантора | 21.74 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.0389 | -0.0388 | 0.001 | 0.001 | 47.574 | 47.573 | 27.415 | 27.414 | 147.574 | 147.573 | 127.415 | 127.414 | 20.16 | 20.158 | 0.039 | 0.038 | 0.435 | 0.435 | 22.175 | 22.175 | 1382.8 | 1379.2 | 0.04628 | 0.0464 | 0.021 | -0.021 | 3e-05 | 3e-05 | 2.4034 | 1.6186 | 640.46 | 470.06 | 93.65 | 77.19 | 63.59 | 51.47 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2066 | 3 |  | УТ 5 | УТ | 88.57 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 21.083 | -21.0484 | 0.81 | 0.808 | 48.47 | 47.66 | 27.329 | 26.521 | 148.47 | 147.66 | 127.329 | 126.521 | 21.949 | 20.331 | 8.969 | 8.94 | 1.771 | 1.771 | 90.341 | 90.341 | 194826.3 | 194507 | 0.03086 | 0.03086 | 0.765 | -0.764 | 0.0017 | 0.0017 | 160.2113 | 115.138 | 4778.26 | 3831.72 | 94.6 | 94.37 | 68 | 67.81 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2069 | 3 |  | УТ | Ресторан Огонек | 3.26 | 0.032 | 0.032 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 4.8796 | -4.8766 | 0.689 | 0.688 | 46.377 | 45.688 | 29.298 | 28.609 | 146.377 | 145.688 | 129.298 | 128.609 | 17.768 | 16.39 | 207.258 | 207.003 | 0.065 | 0.065 | 3.325 | 3.325 | 140912.1 | 140825.1 | 0.04467 | 0.04467 | 1.729 | -1.727 | 1e-05 | 1e-05 | 0.59938 | 0.4412 | 96.15 | 74.51 | 93.8 | 93.78 | 69.05 | 69.03 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2073 | 3 |  | УТ | УТ | 65.94 | 0.07 | 0.07 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 9.6004 | -9.5921 | 0.833 | 0.831 | 47.66 | 46.827 | 28.16 | 27.329 | 147.66 | 146.827 | 128.16 | 127.329 | 20.331 | 18.667 | 12.38 | 12.359 | 1.319 | 1.319 | 67.259 | 67.259 | 126738.1 | 126628.6 | 0.03452 | 0.03452 | 0.711 | -0.71 | 0.00062 | 0.00062 | 58.285 | 42.3995 | 2805.98 | 2192.44 | 94.37 | 94.08 | 68.66 | 68.43 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2076 | 3 |  | УТ | Закусочная №4 | 12.29 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.6 | -0.5996 | 0.123 | 0.123 | 46.626 | 46.502 | 28.485 | 28.361 | 146.626 | 146.502 | 128.485 | 128.361 | 18.264 | 18.018 | 9.852 | 9.838 | 0.246 | 0.246 | 12.536 | 12.536 | 21324.4 | 21309.9 | 0.04973 | 0.04973 | 0.322 | -0.322 | 2e-05 | 2e-05 | 1.4898 | 1.0893 | 362.97 | 280.01 | 93.97 | 93.37 | 68.72 | 68.26 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2078 | 3 |  | УТ | Коптильный цех | 24.58 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.3599 | -1.359 | 1.244 | 1.242 | 46.827 | 45.584 | 29.402 | 28.16 | 146.827 | 145.584 | 129.402 | 128.16 | 18.667 | 16.182 | 49.598 | 49.534 | 0.492 | 0.492 | 25.072 | 25.072 | 48333.5 | 48301.9 | 0.04873 | 0.04873 | 0.73 | -0.729 | 3e-05 | 3e-05 | 2.9842 | 2.184 | 726.58 | 560.79 | 94.08 | 93.55 | 68.86 | 68.45 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2079 | 3 |  | УТ | УТ | 3.59 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.6409 | -1.6372 | 0 | 0 | 47.574 | 47.574 | 27.414 | 27.414 | 147.574 | 147.574 | 127.414 | 127.414 | 20.16 | 20.159 | 0.063 | 0.062 | 0.072 | 0.072 | 3.662 | 3.662 | 15163.1 | 15128.9 | 0.03555 | 0.03556 | 0.06 | -0.059 | 7e-05 | 7e-05 | 6.4326 | 4.3015 | 192.23 | 146.98 | 93.65 | 93.54 | 62.63 | 62.54 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2080 | 3 |  | УТ | Склады | 28.12 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.7206 | -0.7182 | 0 | 0 | 47.574 | 47.573 | 27.415 | 27.414 | 147.574 | 147.573 | 127.415 | 127.414 | 20.159 | 20.159 | 0.014 | 0.014 | 0.562 | 0.562 | 28.682 | 28.682 | 6659.2 | 6636.8 | 0.04029 | 0.04032 | 0.026 | -0.026 | 0.00054 | 0.00054 | 49.7925 | 35.7415 | 1504.31 | 1207.26 | 93.54 | 91.45 | 67.23 | 65.55 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2083 | 3 |  | УТ | УТ | 125.13 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.9202 | -0.919 | 2.921 | 2.914 | 47.574 | 44.653 | 30.328 | 27.414 | 147.574 | 144.653 | 130.328 | 127.414 | 20.159 | 14.324 | 22.886 | 22.83 | 2.503 | 2.503 | 127.633 | 127.633 | 32704.6 | 32664.2 | 0.04911 | 0.04911 | 0.494 | -0.493 | 0.00016 | 0.00016 | 14.8231 | 10.0104 | 3682.86 | 2696.94 | 93.54 | 89.54 | 63.28 | 60.35 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2084 | 3 |  | УТ | Ашмарова 21 | 11.64 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.84 | -0.8394 | 0.227 | 0.227 | 44.653 | 44.426 | 30.555 | 30.328 | 144.653 | 144.426 | 130.555 | 130.328 | 14.324 | 13.871 | 19.113 | 19.088 | 0.233 | 0.233 | 11.873 | 11.873 | 29853.8 | 29834 | 0.04922 | 0.04922 | 0.451 | -0.45 | 2e-05 | 2e-05 | 1.3458 | 0.98324 | 331.67 | 256.51 | 89.54 | 89.14 | 65.42 | 65.12 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2087 | 3 |  | УТ | Пристройка | 41.59 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.08 | -0.0798 | 0.005 | 0.005 | 44.653 | 44.647 | 30.334 | 30.328 | 144.653 | 144.647 | 130.334 | 130.328 | 14.324 | 14.314 | 0.125 | 0.124 | 0.832 | 0.832 | 42.422 | 42.422 | 2845.1 | 2835.9 | 0.03542 | 0.03539 | 0.043 | -0.043 | 5e-05 | 5e-05 | 4.4207 | 2.641 | 1185.06 | 810.43 | 89.54 | 74.73 | 54.15 | 43.99 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2088 | 3 |  | УТ | УТ | 17.46 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.243 | -0.2426 | 0.03 | 0.03 | 48.663 | 48.633 | 26.359 | 26.329 | 148.663 | 148.633 | 126.359 | 126.329 | 22.334 | 22.273 | 1.696 | 1.69 | 0.349 | 0.349 | 17.809 | 17.809 | 8637.7 | 8621.4 | 0.05217 | 0.05218 | 0.13 | -0.13 | 2e-05 | 2e-05 | 2.1146 | 1.4753 | 518.45 | 387.4 | 94.65 | 92.52 | 66.09 | 64.49 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2089 | 3 |  | УТ | Советская, 41 | 4.05 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.083 | -0.0829 | 0.001 | 0.001 | 48.633 | 48.632 | 26.36 | 26.359 | 148.633 | 148.632 | 126.36 | 126.359 | 22.273 | 22.272 | 0.136 | 0.136 | 0.081 | 0.081 | 4.131 | 4.131 | 2949.7 | 2946.6 | 0.03585 | 0.03584 | 0.045 | -0.044 | 1e-05 | 1e-05 | 0.48118 | 0.35209 | 118.23 | 91.36 | 92.52 | 91.09 | 67.73 | 66.63 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2092 | 3 |  | УТ | Пристройка гараж | 10.96 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Подвальная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.16 | -0.1597 | 0.009 | 0.008 | 48.633 | 48.624 | 26.368 | 26.359 | 148.633 | 148.624 | 126.368 | 126.359 | 22.273 | 22.256 | 0.763 | 0.76 | 0.219 | 0.219 | 11.179 | 11.179 | 5687.2 | 5675.5 | 0.05413 | 0.05414 | 0.086 | -0.086 | 1e-05 | 1e-05 | 1.3015 | 0.94111 | 242.44 | 172.13 | 92.52 | 91 | 66.89 | 65.81 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2093 | 3 |  | УТ 3 | УТ | 13.98 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.68 | -1.6757 | 0.001 | 0.001 | 47.575 | 47.574 | 27.414 | 27.413 | 147.575 | 147.574 | 127.414 | 127.413 | 20.162 | 20.16 | 0.065 | 0.065 | 0.28 | 0.28 | 14.26 | 14.26 | 15525 | 15485 | 0.03545 | 0.03546 | 0.061 | -0.061 | 0.00027 | 0.00027 | 25.1251 | 16.6244 | 751.24 | 570.27 | 94.1 | 93.65 | 62.29 | 61.95 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2094 | 3 |  | УТ | УТ 3 | 9.86 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 4.0006 | -3.9913 | 0.003 | 0.003 | 47.578 | 47.575 | 27.413 | 27.41 | 147.578 | 147.575 | 127.413 | 127.41 | 20.168 | 20.162 | 0.343 | 0.341 | 0.197 | 0.197 | 10.057 | 10.057 | 36969 | 36883.6 | 0.03275 | 0.03276 | 0.145 | -0.145 | 0.00019 | 0.00019 | 17.7753 | 12.3423 | 530.4 | 415.65 | 94.23 | 94.1 | 65.44 | 65.33 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2097 | 3 |  | УТ | УТ | 29.62 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 11.4809 | -11.458 | 0.081 | 0.081 | 47.66 | 47.578 | 27.41 | 27.329 | 147.66 | 147.578 | 127.41 | 127.329 | 20.331 | 20.168 | 2.694 | 2.683 | 0.592 | 0.592 | 30.212 | 30.212 | 106094 | 105882.7 | 0.03125 | 0.03126 | 0.416 | -0.416 | 0.00057 | 0.00057 | 53.475 | 38.3812 | 1595.11 | 1278.17 | 94.37 | 94.23 | 67.74 | 67.63 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2098 | 3 |  | УТ 3 | УТ | 35.56 | 0.057 | 0.057 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 2.3204 | -2.3158 | 0.081 | 0.08 | 47.575 | 47.494 | 27.494 | 27.413 | 147.575 | 147.494 | 127.494 | 127.413 | 20.162 | 20.001 | 2.221 | 2.212 | 0.711 | 0.711 | 36.271 | 36.271 | 37617.9 | 37544.5 | 0.03795 | 0.03796 | 0.259 | -0.259 | 0.00022 | 0.00022 | 20.7479 | 15.0851 | 1375.9 | 1102.84 | 94.1 | 93.51 | 68.44 | 67.96 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2099 | 3 |  | УТ | Советская, 36 | 4.85 | 0.057 | 0.057 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.1201 | -1.1184 | 0.003 | 0.003 | 47.494 | 47.492 | 27.496 | 27.494 | 147.494 | 147.492 | 127.496 | 127.494 | 20.001 | 19.995 | 0.54 | 0.538 | 0.097 | 0.097 | 4.947 | 4.947 | 18159.9 | 18131 | 0.03957 | 0.03958 | 0.125 | -0.125 | 3e-05 | 3e-05 | 2.8183 | 2.0706 | 186.78 | 150.82 | 93.51 | 93.34 | 68.71 | 68.57 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2101 | 3 |  | УТ | Магазин Санар-6 | 18.49 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Подвальная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.2 | -1.1977 | 0.73 | 0.727 | 47.494 | 46.764 | 28.221 | 27.494 | 147.494 | 146.764 | 128.221 | 127.494 | 20.001 | 18.544 | 38.704 | 38.558 | 0.37 | 0.37 | 18.86 | 18.86 | 42650.1 | 42568.4 | 0.04884 | 0.04884 | 0.644 | -0.643 | 2e-05 | 2e-05 | 2.2334 | 1.6377 | 413.92 | 298.95 | 93.51 | 93.16 | 68.57 | 68.32 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2102 | 3 |  | УТ | УТ | 30.96 | 0.07 | 0.07 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 7.6397 | -7.6344 | 0.249 | 0.248 | 46.626 | 46.377 | 28.609 | 28.361 | 146.626 | 146.377 | 128.609 | 128.361 | 18.264 | 17.768 | 7.873 | 7.862 | 0.619 | 0.619 | 31.579 | 31.579 | 100854.3 | 100783.6 | 0.03467 | 0.03467 | 0.566 | -0.565 | 0.00029 | 0.00029 | 27.2661 | 20.0076 | 1313.25 | 1032.44 | 93.97 | 93.8 | 68.96 | 68.82 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2103 | 3 |  | УТ | Пристройка | 13.7 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 2.7598 | -2.7581 | 2.831 | 2.827 | 46.377 | 43.546 | 31.436 | 28.609 | 146.377 | 143.546 | 131.436 | 128.609 | 17.768 | 12.11 | 202.557 | 202.3 | 0.274 | 0.274 | 13.974 | 13.974 | 98090.3 | 98027.7 | 0.04832 | 0.04832 | 1.481 | -1.48 | 2e-05 | 2e-05 | 1.6617 | 1.2214 | 404.06 | 312.82 | 93.8 | 93.65 | 68.95 | 68.83 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2104 | 3 |  | УТ | УТ | 21.6 | 0.07 | 0.07 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 8.2399 | -8.2337 | 0.201 | 0.201 | 46.827 | 46.626 | 28.361 | 28.16 | 146.827 | 146.626 | 128.361 | 128.16 | 18.667 | 18.264 | 9.145 | 9.131 | 0.432 | 0.432 | 22.032 | 22.032 | 108777.5 | 108696.1 | 0.03462 | 0.03462 | 0.61 | -0.61 | 0.0002 | 0.0002 | 19.0516 | 13.9279 | 917.03 | 719.05 | 94.08 | 93.97 | 68.78 | 68.69 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2111 | 3 |  | УТ | УТ | 21.42 | 0.08 | 0.08 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 10.165 | -10.1511 | 0.15 | 0.149 | 49.919 | 49.769 | 25.23 | 25.081 | 149.919 | 149.769 | 125.23 | 125.081 | 24.838 | 24.539 | 6.85 | 6.832 | 0.428 | 0.428 | 21.848 | 21.848 | 117417.8 | 117256.8 | 0.03322 | 0.03322 | 0.576 | -0.575 | 0.00026 | 0.00026 | 24.9169 | 18.1176 | 1020.24 | 804.51 | 94.99 | 94.89 | 69.07 | 68.99 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2114 | 3 |  | УТ | Гараж | 33.91 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.4002 | -1.3972 | 0.057 | 0.057 | 49.769 | 49.712 | 25.287 | 25.23 | 149.769 | 149.712 | 125.287 | 125.23 | 24.539 | 24.426 | 1.645 | 1.639 | 0.678 | 0.678 | 34.588 | 34.588 | 25878.3 | 25823.8 | 0.04011 | 0.04011 | 0.203 | -0.203 | 0.00016 | 0.00016 | 15.3239 | 11.1658 | 1320.28 | 1059.4 | 94.89 | 93.95 | 69.18 | 68.42 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2117 | 3 |  | УТ | Хириргуческое отделение | 82.85 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 11.0513 | -11.0381 | 0.211 | 0.211 | 49.686 | 49.475 | 25.523 | 25.312 | 149.686 | 149.475 | 125.523 | 125.312 | 24.374 | 23.953 | 2.499 | 2.493 | 1.657 | 1.657 | 84.507 | 84.507 | 102124.3 | 102002 | 0.03129 | 0.03129 | 0.401 | -0.4 | 0.00159 | 0.00159 | 150.3025 | 110.2182 | 4482.58 | 3643.77 | 94.97 | 94.56 | 69.66 | 69.33 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2120 | 3 |  | УТ1 | Скорая помощь | 127.86 | 0.089 | 0.089 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Подземная бесканальная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 3.5617 | -3.5512 | 0.065 | 0.065 | 49.22 | 49.154 | 25.84 | 25.776 | 149.22 | 149.154 | 125.84 | 125.776 | 23.444 | 23.314 | 0.501 | 0.498 | 2.557 | 2.557 | 130.417 | 130.417 | 36981.7 | 36872.1 | 0.03369 | 0.0337 | 0.163 | -0.163 | 0.00194 | 0.00194 | 181.0904 | 129.8035 | 10668 | 4464.67 | 94.9 | 91.9 | 67.58 | 66.32 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2122 | 3 |  | УТ | УТ | 7.42 | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 172.7202 | -172.2082 | 0.036 | 0.036 | 49.919 | 49.883 | 25.116 | 25.081 | 149.919 | 149.883 | 125.116 | 125.081 | 24.838 | 24.767 | 4.736 | 4.708 | 0.148 | 0.148 | 7.568 | 7.568 | 638437.9 | 636545.4 | 0.02371 | 0.02371 | 1.002 | -0.999 | 0.00089 | 0.00089 | 84.3333 | 60.6401 | 677.26 | 544.6 | 94.99 | 94.99 | 68.3 | 68.3 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2123 | 3 |  | УТ | Матросова | 93.23 | 0.08 | 0.08 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.1612 | -1.1582 | 0.01 | 0.01 | 49.844 | 49.835 | 25.164 | 25.155 | 149.844 | 149.835 | 125.164 | 125.155 | 24.69 | 24.671 | 0.101 | 0.101 | 1.865 | 1.865 | 95.095 | 95.095 | 13412.6 | 13378.5 | 0.03767 | 0.03768 | 0.066 | -0.066 | 0.00114 | 0.00114 | 105.4257 | 74.1642 | 4412.69 | 3408.92 | 94.19 | 90.39 | 66.4 | 63.46 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2124 | 3 |  | УТ | УТ | 4.66 | 0.08 | 0.08 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 8.7646 | -8.7541 | 0.024 | 0.024 | 49.769 | 49.745 | 25.254 | 25.23 | 149.769 | 149.745 | 125.254 | 125.23 | 24.539 | 24.491 | 5.109 | 5.097 | 0.093 | 0.093 | 4.753 | 4.753 | 101240.8 | 101120 | 0.03333 | 0.03333 | 0.497 | -0.496 | 6e-05 | 6e-05 | 5.4172 | 3.9503 | 221.78 | 175.24 | 94.89 | 94.87 | 69.2 | 69.18 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2126 | 3 |  | УТ | УТ | 53.37 | 0.08 | 0.08 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 3.202 | -3.1959 | 0.039 | 0.038 | 49.883 | 49.844 | 25.155 | 25.116 | 149.883 | 149.844 | 125.155 | 125.116 | 24.767 | 24.69 | 0.708 | 0.706 | 1.067 | 1.067 | 54.437 | 54.437 | 36986.6 | 36916.8 | 0.03462 | 0.03462 | 0.181 | -0.181 | 0.00065 | 0.00065 | 61.8536 | 43.4611 | 2541.96 | 1958.84 | 94.99 | 94.19 | 66.77 | 66.16 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2127 | 3 |  | УТ | УТ | 89.76 | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 158.4609 | -157.9801 | 0.365 | 0.363 | 49.686 | 49.321 | 25.675 | 25.312 | 149.686 | 149.321 | 125.675 | 125.312 | 24.374 | 23.646 | 3.991 | 3.967 | 1.795 | 1.795 | 91.555 | 91.555 | 585730.4 | 583953.2 | 0.02374 | 0.02374 | 0.92 | -0.917 | 0.01074 | 0.01074 | 1019.6397 | 733.7186 | 8191.13 | 6590.22 | 94.97 | 94.91 | 68.34 | 68.3 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2128 | 3 |  | УТ | УТ | 42.27 | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 169.5173 | -169.0132 | 0.197 | 0.196 | 49.883 | 49.686 | 25.312 | 25.116 | 149.883 | 149.686 | 125.312 | 125.116 | 24.767 | 24.374 | 4.563 | 4.536 | 0.845 | 0.845 | 43.115 | 43.115 | 626598.9 | 624735.3 | 0.02372 | 0.02372 | 0.984 | -0.981 | 0.00506 | 0.00506 | 480.3595 | 345.7125 | 3858.08 | 3104.27 | 94.99 | 94.97 | 68.36 | 68.35 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2129 | 3 |  | УТ | УТ | 26.91 | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 8.1938 | -8.1788 | 0 | 0 | 49.321 | 49.321 | 25.675 | 25.675 | 149.321 | 149.321 | 125.675 | 125.675 | 23.646 | 23.645 | 0.013 | 0.013 | 0.538 | 0.538 | 27.448 | 27.448 | 30287.2 | 30232 | 0.02806 | 0.02807 | 0.048 | -0.047 | 0.00322 | 0.00322 | 305.1219 | 223.7806 | 2454.7 | 2001.06 | 94.91 | 94.61 | 69.62 | 69.38 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2130 | 3 |  | УТ | Детское отдление | 4.22 | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 8.1905 | -8.1821 | 0 | 0 | 49.321 | 49.32 | 25.675 | 25.675 | 149.321 | 149.32 | 125.675 | 125.675 | 23.645 | 23.645 | 0.013 | 0.013 | 0.084 | 0.084 | 4.304 | 4.304 | 30275.3 | 30243.9 | 0.02806 | 0.02806 | 0.048 | -0.047 | 0.0005 | 0.0005 | 47.7615 | 35.1645 | 384.03 | 313.92 | 94.61 | 94.57 | 69.66 | 69.62 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2132 | 3 |  | УТ | УТ | 30.47 | 0.04 | 0.04 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.6003 | -0.5988 | 0.032 | 0.032 | 49.745 | 49.713 | 25.286 | 25.254 | 149.745 | 149.713 | 125.286 | 125.254 | 24.491 | 24.427 | 1.022 | 1.017 | 0.609 | 0.609 | 31.079 | 31.079 | 13868.1 | 13833.6 | 0.0444 | 0.04441 | 0.136 | -0.136 | 9e-05 | 9e-05 | 8.7721 | 6.0455 | 1054.49 | 795.92 | 94.87 | 93.11 | 65.44 | 64.11 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2133 | 3 |  | УТ | УТ | 7.98 | 0.08 | 0.08 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 2.0402 | -2.0384 | 0.002 | 0.002 | 49.844 | 49.842 | 25.157 | 25.155 | 149.844 | 149.842 | 125.157 | 125.155 | 24.69 | 24.685 | 0.296 | 0.296 | 0.16 | 0.16 | 8.14 | 8.14 | 23566.4 | 23545.9 | 0.03567 | 0.03568 | 0.116 | -0.116 | 0.0001 | 0.0001 | 9.2006 | 6.7197 | 377.7 | 298.91 | 94.19 | 94.01 | 68.8 | 68.65 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2134 | 3 |  | УТ | Пищеблок | 3.69 | 0.08 | 0.08 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.88 | -1.8788 | 0.001 | 0.001 | 49.842 | 49.841 | 25.158 | 25.157 | 149.842 | 149.841 | 125.158 | 125.157 | 24.685 | 24.683 | 0.253 | 0.253 | 0.074 | 0.074 | 3.764 | 3.764 | 21716.7 | 21702.7 | 0.03591 | 0.03591 | 0.107 | -0.106 | 5e-05 | 5e-05 | 4.2481 | 3.1249 | 174.4 | 138.7 | 94.01 | 93.92 | 69.15 | 69.08 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2137 | 3 |  | УТ | Пристройка склад | 17.84 | 0.032 | 0.032 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Подвальная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.16 | -0.1597 | 0.005 | 0.005 | 49.842 | 49.837 | 25.162 | 25.157 | 149.842 | 149.837 | 125.162 | 125.157 | 24.685 | 24.675 | 0.262 | 0.261 | 0.357 | 0.357 | 18.197 | 18.197 | 4621.5 | 4610.8 | 0.05256 | 0.05257 | 0.057 | -0.057 | 3e-05 | 3e-05 | 3.2439 | 2.3219 | 401.76 | 282.08 | 94.01 | 91.5 | 67.28 | 65.51 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2140 |  |  | УТ | Молочная кухня | 12.81 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [8 empty] | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02
2141 | 3 |  | Котельная №3 | УТ | 1.83 | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 185.247 | -184.7163 | 0.01 | 0.01 | 50 | 49.99 | 25.01 | 25 | 150 | 149.99 | 125.01 | 125 | 25 | 24.98 | 5.444 | 5.413 | 0.037 | 0.037 | 1.867 | 1.867 | 684741.5 | 682780.1 | 0.02369 | 0.02369 | 1.075 | -1.072 | 0.00022 | 0.00022 | 20.8011 | 14.967 | 167.04 | 134.38 | 95 | 95 | 68.36 | 68.35 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2142 | 3 |  | УТ | УТ | 13.11 | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 182.8868 | -182.3577 | 0.071 | 0.071 | 49.99 | 49.919 | 25.081 | 25.01 | 149.99 | 149.919 | 125.081 | 125.01 | 24.98 | 24.838 | 5.307 | 5.276 | 0.262 | 0.262 | 13.372 | 13.372 | 676017.4 | 674061.8 | 0.02369 | 0.0237 | 1.061 | -1.058 | 0.00157 | 0.00157 | 149.0122 | 107.1957 | 1196.68 | 962.56 | 95 | 94.99 | 68.34 | 68.34 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2145 | 3 |  | УТ | Котельная | 6.59 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Подвальная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 2.36 | -2.3588 | 0.997 | 0.996 | 49.99 | 48.993 | 26.006 | 25.01 | 149.99 | 148.993 | 126.006 | 125.01 | 24.98 | 22.987 | 148.323 | 148.18 | 0.132 | 0.132 | 6.722 | 6.722 | 83878.6 | 83838 | 0.04839 | 0.04839 | 1.266 | -1.266 | 1e-05 | 1e-05 | 0.80992 | 0.59636 | 150.16 | 109.06 | 95 | 94.94 | 69.95 | 69.9 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2146 | 3 |  | УТ | УТ | 13.98 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 8.1642 | -8.1554 | 0.762 | 0.76 | 49.745 | 48.983 | 26.014 | 25.254 | 149.745 | 148.983 | 126.014 | 125.254 | 24.491 | 22.969 | 53.423 | 53.308 | 0.28 | 0.28 | 14.26 | 14.26 | 150889.8 | 150726.1 | 0.0383 | 0.0383 | 1.185 | -1.183 | 7e-05 | 7e-05 | 6.3452 | 4.6568 | 544.2 | 438.69 | 94.87 | 94.8 | 69.63 | 69.57 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2147 | 3 |  | УТ | Инфекционное отделение | 3.84 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 8.0798 | -8.0713 | 0.205 | 0.205 | 48.983 | 48.778 | 26.219 | 26.014 | 148.983 | 148.778 | 126.219 | 126.014 | 22.969 | 22.559 | 52.33 | 52.221 | 0.077 | 0.077 | 3.917 | 3.917 | 149330.3 | 149173 | 0.03831 | 0.03831 | 1.172 | -1.171 | 2e-05 | 2e-05 | 1.7421 | 1.2832 | 149.4 | 120.74 | 94.8 | 94.78 | 69.83 | 69.81 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2150 | 3 |  | УТ | Диз. Камера | 51.31 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Подвальная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.0843 | -0.0841 | 0.007 | 0.007 | 48.983 | 48.976 | 26.022 | 26.014 | 148.983 | 148.976 | 126.022 | 126.014 | 22.969 | 22.954 | 0.141 | 0.14 | 1.026 | 1.026 | 52.336 | 52.336 | 2996.7 | 2989.3 | 0.03604 | 0.03601 | 0.045 | -0.045 | 7e-05 | 7e-05 | 5.8356 | 3.7049 | 1166.4 | 708.32 | 94.8 | 80.97 | 60.01 | 51.58 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2154 | 3 |  | УТ 3 | Ашмарова, 15 | 13.33 | 0.051 | 0.051 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 2.1999 | -2.1957 | 0.049 | 0.049 | 45.738 | 45.689 | 29.293 | 29.245 | 145.738 | 145.689 | 129.293 | 129.245 | 16.494 | 16.396 | 3.589 | 3.576 | 0.267 | 0.267 | 13.597 | 13.597 | 39861.2 | 39784 | 0.03913 | 0.03914 | 0.307 | -0.306 | 7e-05 | 7e-05 | 6.2277 | 4.5729 | 515.12 | 415.67 | 93.94 | 93.71 | 68.99 | 68.8 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2156 | 3 |  | УТ 2 | Ашмарова, 13 | 13.43 | 0.051 | 0.051 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.5602 | -1.5571 | 0.025 | 0.025 | 45.656 | 45.63 | 29.352 | 29.327 | 145.656 | 145.63 | 129.352 | 129.327 | 16.329 | 16.279 | 1.832 | 1.825 | 0.269 | 0.269 | 13.699 | 13.699 | 28269.5 | 28214.1 | 0.0397 | 0.03971 | 0.218 | -0.217 | 7e-05 | 7e-05 | 6.2355 | 4.5718 | 516.79 | 416.75 | 93.41 | 93.08 | 68.5 | 68.23 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2159 | 3 |  | УТ 3 | УТ 2 | 45.28 | 0.07 | 0.07 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 3.6007 | -3.5927 | 0.083 | 0.082 | 45.738 | 45.656 | 29.327 | 29.245 | 145.738 | 145.656 | 129.327 | 129.245 | 16.494 | 16.329 | 1.788 | 1.781 | 0.906 | 0.906 | 46.186 | 46.186 | 47534.3 | 47429 | 0.03545 | 0.03546 | 0.267 | -0.266 | 0.00042 | 0.00042 | 39.7892 | 28.845 | 1920.25 | 1497.41 | 93.94 | 93.41 | 68.12 | 67.7 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2160 | 3 |  | УТ 2 | Ленина, 40 | 24.17 | 0.051 | 0.051 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 2.0401 | -2.0361 | 0.076 | 0.076 | 45.656 | 45.579 | 29.403 | 29.327 | 145.656 | 145.579 | 129.403 | 129.327 | 16.329 | 16.176 | 3.096 | 3.084 | 0.483 | 0.483 | 24.653 | 24.653 | 36965.9 | 36892.3 | 0.03924 | 0.03925 | 0.285 | -0.284 | 0.00012 | 0.00012 | 11.2145 | 8.2099 | 930.06 | 749.29 | 93.41 | 92.95 | 68.4 | 68.03 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2166 | 3 |  | УТ 2 | УТ | 19.59 | 0.089 | 0.089 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 3.5803 | -3.574 | 0.01 | 0.01 | 48.728 | 48.718 | 26.274 | 26.264 | 148.728 | 148.718 | 126.274 | 126.264 | 22.464 | 22.444 | 0.506 | 0.504 | 0.392 | 0.392 | 19.982 | 19.982 | 37174.8 | 37109.5 | 0.03368 | 0.03369 | 0.164 | -0.164 | 0.0003 | 0.0003 | 28.1197 | 20.6102 | 931.59 | 738.76 | 94.79 | 94.53 | 69.48 | 69.28 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2170 | 3 |  | УТ | Ленина, 54 | 14.02 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.4 | -0.3992 | 0.064 | 0.063 | 48.718 | 48.654 | 26.338 | 26.274 | 148.718 | 148.654 | 126.338 | 126.274 | 22.444 | 22.317 | 4.455 | 4.438 | 0.28 | 0.28 | 14.3 | 14.3 | 14217.5 | 14189.6 | 0.05058 | 0.05059 | 0.215 | -0.214 | 2e-05 | 2e-05 | 1.7057 | 1.2415 | 415.9 | 319.74 | 94.53 | 93.49 | 68.82 | 68.02 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2180 | 3 |  | УТ 3 | Ашмарова, 2 | 10.72 | 0.057 | 0.057 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 6.1596 | -6.1479 | 0.167 | 0.166 | 46.858 | 46.692 | 28.292 | 28.126 | 146.858 | 146.692 | 128.292 | 128.126 | 18.732 | 18.4 | 15.228 | 15.171 | 0.214 | 0.214 | 10.934 | 10.934 | 99860.7 | 99671.3 | 0.03693 | 0.03693 | 0.688 | -0.686 | 7e-05 | 7e-05 | 6.2652 | 4.6097 | 414.44 | 334.85 | 94 | 93.93 | 69.16 | 69.11 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2182 | 3 |  | УТ 3 | УТ 2 | 48.2 | 0.057 | 0.057 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 6.2007 | -6.1877 | 0.759 | 0.755 | 46.858 | 46.099 | 28.881 | 28.126 | 146.858 | 146.099 | 128.881 | 128.126 | 18.732 | 17.218 | 15.43 | 15.366 | 0.964 | 0.964 | 49.164 | 49.164 | 100526.7 | 100316.4 | 0.03693 | 0.03693 | 0.692 | -0.691 | 0.0003 | 0.0003 | 28.1351 | 20.4673 | 1863.41 | 1494.11 | 94 | 93.7 | 68.39 | 68.15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2185 | 3 |  | УТ 2 | Ашмарова, 4 | 12.43 | 0.057 | 0.057 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 3.8801 | -3.8726 | 0.077 | 0.077 | 46.099 | 46.022 | 28.959 | 28.881 | 146.099 | 146.022 | 128.959 | 128.881 | 17.218 | 17.063 | 6.103 | 6.08 | 0.249 | 0.249 | 12.679 | 12.679 | 62904.3 | 62783.9 | 0.0373 | 0.0373 | 0.433 | -0.432 | 8e-05 | 8e-05 | 7.2392 | 5.3218 | 479.4 | 387.2 | 93.7 | 93.57 | 68.88 | 68.78 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2186 | 3 |  | УТ 8 | УТ | 28.22 | 0.089 | 0.089 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 10.521 | -10.4989 | 0.12 | 0.12 | 47.992 | 47.871 | 27.117 | 26.997 | 147.992 | 147.871 | 127.117 | 126.997 | 20.994 | 20.754 | 4.182 | 4.165 | 0.564 | 0.564 | 28.784 | 28.784 | 109240.4 | 109010.7 | 0.03227 | 0.03227 | 0.482 | -0.481 | 0.00043 | 0.00043 | 40.3489 | 29.4684 | 1337.36 | 1058.22 | 94.35 | 94.23 | 68.91 | 68.81 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2188 | 3 |  | УТ | Ленина, 43а | 54.26 | 0.089 | 0.089 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.5209 | -1.5169 | 0.005 | 0.005 | 47.871 | 47.866 | 27.123 | 27.117 | 147.871 | 147.866 | 127.123 | 127.117 | 20.754 | 20.743 | 0.098 | 0.098 | 1.085 | 1.085 | 55.345 | 55.345 | 15791.8 | 15750.6 | 0.03619 | 0.0362 | 0.07 | -0.069 | 0.00082 | 0.00082 | 76.8337 | 55.4649 | 2568.81 | 2017.8 | 94.23 | 92.54 | 68.08 | 66.74 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2189 | 3 |  | УТ 2 | Ашмарова, 6 | 47.31 | 0.057 | 0.057 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 2.3203 | -2.3154 | 0.107 | 0.107 | 46.099 | 45.992 | 28.988 | 28.881 | 146.099 | 145.992 | 128.988 | 128.881 | 17.218 | 17.004 | 2.221 | 2.211 | 0.946 | 0.946 | 48.256 | 48.256 | 37617.5 | 37537.4 | 0.03795 | 0.03796 | 0.259 | -0.259 | 0.00029 | 0.00029 | 27.4556 | 20.0245 | 1824.64 | 1466.16 | 93.7 | 92.91 | 68.37 | 67.73 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2190 | 3 |  | УТ 7.2 | Ленина, 49 | 71.42 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 12.5611 | -12.5348 | 0.234 | 0.233 | 47.054 | 46.819 | 28.165 | 27.931 | 147.054 | 146.819 | 128.165 | 127.931 | 19.122 | 18.654 | 3.217 | 3.204 | 1.428 | 1.428 | 72.848 | 72.848 | 116076.5 | 115833.6 | 0.03118 | 0.03118 | 0.456 | -0.455 | 0.00137 | 0.00137 | 128.5603 | 94.3346 | 3840.24 | 3124.51 | 94.18 | 93.87 | 69.12 | 68.87 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2193 | 3 |  | УТ | Ленина, 43 | 13.68 | 0.089 | 0.089 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 8.9997 | -8.9824 | 0.043 | 0.043 | 47.871 | 47.828 | 27.16 | 27.117 | 147.871 | 147.828 | 127.16 | 127.117 | 20.754 | 20.668 | 3.073 | 3.061 | 0.274 | 0.274 | 13.954 | 13.954 | 93444.1 | 93264.6 | 0.0324 | 0.0324 | 0.412 | -0.411 | 0.00021 | 0.00021 | 19.539 | 14.3775 | 647.65 | 515.14 | 94.23 | 94.15 | 69.34 | 69.28 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2195 | 3 |  | УТ 8 | УТ 7 | 34.49 | 0.159 | 0.159 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 42.0064 | -41.9122 | 0.108 | 0.108 | 47.992 | 47.883 | 27.105 | 26.997 | 147.992 | 147.883 | 127.105 | 126.997 | 20.994 | 20.779 | 3.072 | 3.058 | 0.69 | 0.69 | 35.18 | 35.18 | 244137.4 | 243589.7 | 0.02705 | 0.02706 | 0.603 | -0.601 | 0.00167 | 0.00167 | 157.454 | 114.665 | 2206.82 | 1784.81 | 94.35 | 94.3 | 68.71 | 68.67 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2197 | 3 |  | УТ 4 | УТ 3 | 21.57 | 0.076 | 0.076 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 12.3606 | -12.3354 | 0.291 | 0.29 | 47.149 | 46.858 | 28.126 | 27.836 | 147.149 | 146.858 | 128.126 | 127.836 | 19.313 | 18.732 | 13.233 | 13.18 | 0.431 | 0.431 | 22.001 | 22.001 | 150293.4 | 149987.9 | 0.03358 | 0.03359 | 0.776 | -0.775 | 0.00024 | 0.00024 | 22.4292 | 16.3605 | 1020 | 806.56 | 94.08 | 94 | 68.63 | 68.56 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2200 | 3 |  | УТ 4 | Ашмарова,3 | 39.29 | 0.108 | 0.108 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 7.0812 | -7.0662 | 0.028 | 0.028 | 47.149 | 47.121 | 27.864 | 27.836 | 147.149 | 147.121 | 127.864 | 127.836 | 19.313 | 19.257 | 0.698 | 0.695 | 0.786 | 0.786 | 40.076 | 40.076 | 60589.8 | 60461.2 | 0.03126 | 0.03126 | 0.22 | -0.22 | 0.00088 | 0.00088 | 82.4078 | 60.4714 | 2110.93 | 1717.66 | 94.08 | 93.78 | 69.05 | 68.8 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2201 | 3 |  | УТ 7 | УТ 5.6 | 66.35 | 0.108 | 0.108 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 25.3638 | -25.308 | 0.584 | 0.581 | 47.883 | 47.3 | 27.686 | 27.105 | 147.883 | 147.3 | 127.686 | 127.105 | 20.779 | 19.613 | 8.629 | 8.591 | 1.327 | 1.327 | 67.677 | 67.677 | 217023.3 | 216545.6 | 0.03014 | 0.03014 | 0.789 | -0.787 | 0.00148 | 0.00148 | 139.6077 | 101.7287 | 3571.01 | 2891.23 | 94.3 | 94.16 | 68.72 | 68.61 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2204 | 3 |  | УТ 5.6 | Иванова,36 | 14.19 | 0.076 | 0.076 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 5.9199 | -5.9085 | 0.045 | 0.044 | 47.3 | 47.255 | 27.731 | 27.686 | 147.3 | 147.255 | 127.731 | 127.686 | 19.613 | 19.524 | 3.085 | 3.073 | 0.284 | 0.284 | 14.474 | 14.474 | 71980.9 | 71842.1 | 0.03414 | 0.03414 | 0.372 | -0.371 | 0.00016 | 0.00016 | 14.7654 | 10.8592 | 671.44 | 533.9 | 94.16 | 94.05 | 69.25 | 69.16 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2205 | 3 |  | УТ 7 | УТ 7' | 11.04 | 0.089 | 0.089 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 16.641 | -16.6059 | 0.117 | 0.116 | 47.883 | 47.767 | 27.221 | 27.105 | 147.883 | 147.767 | 127.221 | 127.105 | 20.779 | 20.545 | 10.37 | 10.327 | 0.221 | 0.221 | 11.261 | 11.261 | 172784.1 | 172419.9 | 0.03198 | 0.03198 | 0.762 | -0.76 | 0.00017 | 0.00017 | 15.7842 | 11.5331 | 522.97 | 413.95 | 94.3 | 94.27 | 68.9 | 68.88 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2207 | 3 |  | УТ 5.6 | УТ 4 | 28.94 | 0.108 | 0.108 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 19.4424 | -19.401 | 0.15 | 0.15 | 47.3 | 47.149 | 27.836 | 27.686 | 147.3 | 147.149 | 127.836 | 127.686 | 19.613 | 19.313 | 5.093 | 5.072 | 0.579 | 0.579 | 29.519 | 29.519 | 166357.4 | 166002.7 | 0.03028 | 0.03028 | 0.605 | -0.603 | 0.00065 | 0.00065 | 60.8216 | 44.3419 | 1555.84 | 1260.2 | 94.16 | 94.08 | 68.65 | 68.58 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2209 | 3 |  | УТ 9 | Ленина,41 | 71.03 | 0.051 | 0.051 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 4.4004 | -4.3915 | 1.021 | 1.017 | 48.322 | 47.301 | 27.686 | 26.669 | 148.322 | 147.301 | 127.686 | 126.669 | 21.653 | 19.615 | 14.096 | 14.039 | 1.421 | 1.421 | 72.451 | 72.451 | 79733.3 | 79571 | 0.03841 | 0.03841 | 0.614 | -0.612 | 0.00035 | 0.00035 | 33.2891 | 24.3391 | 2755.55 | 2216.65 | 94.43 | 93.81 | 69.07 | 68.56 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2210 | 3 |  | УТ | УТ 7.2 | 17.6 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 24.4822 | -24.431 | 0.217 | 0.216 | 47.27 | 47.054 | 27.931 | 27.716 | 147.27 | 147.054 | 127.931 | 127.716 | 19.555 | 19.122 | 12.069 | 12.018 | 0.352 | 0.352 | 17.952 | 17.952 | 226238.6 | 225765.4 | 0.03079 | 0.03079 | 0.888 | -0.886 | 0.00034 | 0.00034 | 31.7391 | 23.1986 | 946.64 | 768.05 | 94.22 | 94.18 | 68.87 | 68.84 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2213 | 3 |  | УТ | УТ | 6.27 | 0.051 | 0.051 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 1.1203 | -1.1182 | 0.006 | 0.006 | 47.27 | 47.264 | 27.722 | 27.716 | 147.27 | 147.264 | 127.722 | 127.716 | 19.555 | 19.542 | 0.962 | 0.959 | 0.125 | 0.125 | 6.395 | 6.395 | 20299.2 | 20261.7 | 0.04045 | 0.04045 | 0.156 | -0.156 | 3e-05 | 3e-05 | 2.9382 | 2.1099 | 242.83 | 192.96 | 94.22 | 94 | 67.67 | 67.49 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2214 | 3 |  | УТ | Ленина, 47 | 4.84 | 0.051 | 0.051 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.6001 | -0.5992 | 0.001 | 0.001 | 47.264 | 47.263 | 27.723 | 27.722 | 147.264 | 147.263 | 127.723 | 127.722 | 19.542 | 19.539 | 0.29 | 0.29 | 0.097 | 0.097 | 4.937 | 4.937 | 10873.6 | 10856.4 | 0.04255 | 0.04256 | 0.084 | -0.084 | 2e-05 | 2e-05 | 2.2617 | 1.6594 | 187.12 | 150.91 | 94 | 93.69 | 68.98 | 68.73 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2217 | 3 |  | УТ | Ленина, 47 | 23.66 | 0.051 | 0.051 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.5202 | -0.5191 | 0.005 | 0.005 | 47.264 | 47.259 | 27.727 | 27.722 | 147.264 | 147.259 | 127.727 | 127.722 | 19.542 | 19.532 | 0.222 | 0.221 | 0.473 | 0.473 | 24.133 | 24.133 | 9425.1 | 9405.8 | 0.0432 | 0.04321 | 0.073 | -0.072 | 0.00012 | 0.00012 | 10.971 | 7.9106 | 914.73 | 729.45 | 94 | 92.24 | 67.85 | 66.44 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2219 | 3 |  | УТ | Ленина, 54 | 5.59 | 0.089 | 0.089 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 6.76 | -6.7494 | 0.01 | 0.01 | 48.718 | 48.708 | 26.284 | 26.274 | 148.718 | 148.708 | 126.284 | 126.274 | 22.444 | 22.424 | 1.749 | 1.744 | 0.112 | 0.112 | 5.702 | 5.702 | 70190 | 70080 | 0.03269 | 0.03269 | 0.31 | -0.309 | 8e-05 | 8e-05 | 8.0113 | 5.8985 | 265.28 | 211.05 | 94.53 | 94.49 | 69.6 | 69.57 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2225 | 3 |  | УТ 7.4 | Насосная №3 | 12.15 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Подвальная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.4 | -0.3992 | 0.055 | 0.055 | 48.284 | 48.228 | 26.762 | 26.707 | 148.284 | 148.228 | 126.762 | 126.707 | 21.577 | 21.467 | 4.455 | 4.438 | 0.243 | 0.243 | 12.393 | 12.393 | 14217.3 | 14189.5 | 0.05058 | 0.05059 | 0.215 | -0.214 | 2e-05 | 2e-05 | 1.4786 | 1.0807 | 274.82 | 197.82 | 94.38 | 93.69 | 68.98 | 68.48 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2226 | 3 |  | УТ 9 | УТ 8' | 56.09 | 0.159 | 0.159 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 52.7707 | -52.6474 | 0.276 | 0.275 | 48.322 | 48.046 | 26.944 | 26.669 | 148.322 | 148.046 | 126.944 | 126.669 | 21.653 | 21.102 | 4.829 | 4.806 | 1.122 | 1.122 | 57.212 | 57.212 | 306698.3 | 305981.4 | 0.02695 | 0.02695 | 0.757 | -0.755 | 0.00271 | 0.00271 | 256.2627 | 186.3614 | 3591.2 | 2901.54 | 94.43 | 94.37 | 68.68 | 68.62 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2227 | 3 |  | УТ 8' | УТ 8 | 11.06 | 0.159 | 0.159 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 52.528 | -52.4106 | 0.054 | 0.054 | 48.046 | 47.992 | 26.997 | 26.944 | 148.046 | 147.992 | 126.997 | 126.944 | 21.102 | 20.994 | 4.785 | 4.763 | 0.221 | 0.221 | 11.281 | 11.281 | 305287.6 | 304605.1 | 0.02695 | 0.02695 | 0.754 | -0.752 | 0.00054 | 0.00054 | 50.5089 | 36.7707 | 707.74 | 572.26 | 94.37 | 94.35 | 68.7 | 68.69 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2230 | 3 |  | УТ 8' | Гараж | 16.69 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.24 | -0.2395 | 0.028 | 0.028 | 48.046 | 48.017 | 26.972 | 26.944 | 148.046 | 148.017 | 126.972 | 126.944 | 21.102 | 21.046 | 1.655 | 1.649 | 0.334 | 0.334 | 17.024 | 17.024 | 8530.3 | 8512.7 | 0.05222 | 0.05223 | 0.129 | -0.129 | 2e-05 | 2e-05 | 2.016 | 1.4496 | 494.46 | 377.15 | 94.37 | 92.31 | 67.9 | 66.33 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2231 | 3 |  | УТ 7.2 | УТ | 27.13 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 11.9208 | -11.8965 | 0.08 | 0.08 | 47.054 | 46.973 | 28.011 | 27.931 | 147.054 | 146.973 | 128.011 | 127.931 | 19.122 | 18.962 | 2.901 | 2.89 | 0.543 | 0.543 | 27.673 | 27.673 | 110159 | 109934.9 | 0.03122 | 0.03122 | 0.432 | -0.432 | 0.00052 | 0.00052 | 48.8833 | 35.7925 | 1458.77 | 1185.07 | 94.18 | 94.06 | 68.96 | 68.86 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2232 | 3 |  | УТ | Ж.Илюкина, 6 | 19.92 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 11.4401 | -11.4179 | 0.054 | 0.054 | 46.973 | 46.919 | 28.065 | 28.011 | 146.973 | 146.919 | 128.065 | 128.011 | 18.962 | 18.853 | 2.675 | 2.665 | 0.398 | 0.398 | 20.318 | 20.318 | 105717.3 | 105512.1 | 0.03126 | 0.03126 | 0.415 | -0.414 | 0.00038 | 0.00038 | 35.851 | 26.3709 | 1070.06 | 872.07 | 94.06 | 93.96 | 69.19 | 69.11 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2235 | 3 |  | УТ | Гараж | 40.8 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 0.4801 | -0.4791 | 0.265 | 0.264 | 46.973 | 46.708 | 28.275 | 28.011 | 146.973 | 146.708 | 128.275 | 128.011 | 18.962 | 18.433 | 6.364 | 6.338 | 0.816 | 0.816 | 41.616 | 41.616 | 17064.9 | 17029.2 | 0.05016 | 0.05016 | 0.258 | -0.257 | 5e-05 | 5e-05 | 4.9 | 3.5038 | 1205.81 | 916.57 | 94.06 | 91.55 | 67.32 | 65.4 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2236 | 3 |  | УТ 9 | УТ 7.4 | 23.11 | 0.15 | 0.15 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 26.005 | -25.946 | 0.038 | 0.038 | 48.322 | 48.284 | 26.707 | 26.669 | 148.322 | 148.284 | 126.707 | 126.669 | 21.653 | 21.577 | 1.615 | 1.608 | 0.462 | 0.462 | 23.572 | 23.572 | 160206.8 | 159843.7 | 0.02774 | 0.02774 | 0.419 | -0.418 | 0.001 | 0.001 | 93.9753 | 68.3104 | 1479.63 | 1195.11 | 94.43 | 94.38 | 68.65 | 68.6 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2237 | 3 |  | УТ 7.4 | УТ | 75.32 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 25.604 | -25.5478 | 1.013 | 1.009 | 48.284 | 47.27 | 27.716 | 26.707 | 148.284 | 147.27 | 127.716 | 126.707 | 21.577 | 19.555 | 13.192 | 13.135 | 1.506 | 1.506 | 76.826 | 76.826 | 236604.6 | 236085.5 | 0.03077 | 0.03077 | 0.929 | -0.927 | 0.00144 | 0.00144 | 135.971 | 99.0793 | 4056.26 | 3283.97 | 94.38 | 94.22 | 68.78 | 68.65 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2239 | 3 |  | УТ 7' | Иванова, 38 | 45.96 | 0.089 | 0.089 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 9.6003 | -9.5809 | 0.164 | 0.163 | 47.767 | 47.603 | 27.384 | 27.221 | 147.767 | 147.603 | 127.384 | 127.221 | 20.545 | 20.219 | 3.49 | 3.477 | 0.919 | 0.919 | 46.879 | 46.879 | 99680.5 | 99479.1 | 0.03234 | 0.03234 | 0.44 | -0.439 | 0.0007 | 0.0007 | 65.6203 | 48.2 | 2176.61 | 1729.21 | 94.27 | 94.04 | 69.25 | 69.07 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2241 | 3 |  | УТ 7' | Иванова, 37 | 70.64 | 0.089 | 0.089 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 7.0405 | -7.0251 | 0.137 | 0.136 | 47.767 | 47.63 | 27.357 | 27.221 | 147.767 | 147.63 | 127.357 | 127.221 | 20.545 | 20.273 | 1.895 | 1.887 | 1.413 | 1.413 | 72.053 | 72.053 | 73101.8 | 72942.5 | 0.03264 | 0.03265 | 0.322 | -0.322 | 0.00107 | 0.00107 | 100.7245 | 73.7683 | 3345.43 | 2652.65 | 94.27 | 93.79 | 69.05 | 68.68 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2245 |  |  | УТ 26 | Советская, 10 | 25.82 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [19 empty] | 47.563 | 47.065 | 27.921 | 27.425 | 147.563 | 147.065 | 127.921 | 127.425 | 20.138 | 19.144 |  |  | 0.516 | 0.516 | 26.336 | 26.336 | 89449 | 89276.7 | 0.03857 | 0.03857 |  |  |  |  | 11.636 | 8.5488 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2247 | 2 |  | УТ УТ 12 | УТ 13 | 26.59 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 7.4803 | -7.4657 | 1.217 | 1.213 | 40.747 | 39.529 | 35.426 | 34.213 | 140.747 | 139.529 | 135.426 | 134.213 | 6.534 | 4.104 | 44.89 | 44.716 | 0.532 | 0.532 | 27.122 | 27.122 | 0 | 0 | 0.03834 | 0.03834 | 1.085 | -1.083 | 0.00013 | 0.00013 | 11.9677 | 8.756 | 1028.89 | 828.08 | 94.11 | 93.97 | 68.86 | 68.75 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2248 | 2 |  | УТ УТ 18 | УТ26 | 14.8 | 0.076 | 0.076 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 13.9604 | -13.9377 | 0.254 | 0.254 | 41.644 | 41.389 | 33.574 | 33.32 | 141.644 | 141.389 | 133.574 | 133.32 | 8.323 | 7.816 | 16.85 | 16.796 | 0.296 | 0.296 | 15.096 | 15.096 | 0 | 0 | 0.03353 | 0.03353 | 0.877 | -0.875 | 0.00016 | 0.00016 | 15.3901 | 11.3016 | 699.79 | 555.89 | 94.07 | 94.02 | 69.08 | 69.04 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2249 | 2 |  | УТ УТ 2.1 | УТ | 13.19 | 0.057 | 0.057 | 0.026 | 0.026 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 8.5602 | -8.5457 | 0.394 | 0.392 | 48.561 | 48.167 | 26.826 | 26.434 | 148.561 | 148.167 | 126.826 | 126.434 | 22.127 | 21.341 | 29.267 | 29.168 | 0.264 | 0.264 | 13.454 | 13.454 | 0 | 0 | 0.03675 | 0.03675 | 0.956 | -0.954 | 8e-05 | 8e-05 | 7.7785 | 5.6901 | 513.35 | 412.9 | 94.84 | 94.78 | 69.38 | 69.33 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2250 | 2 |  | УТ УТ 25.1 | Карла Маркса, 14 | 9.38 | 0.045 | 0.045 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 4.44 | -4.4316 | 0.267 | 0.266 | 48.243 | 47.977 | 27.014 | 26.748 | 148.243 | 147.977 | 127.014 | 126.748 | 21.495 | 20.963 | 27.878 | 27.773 | 0.188 | 0.188 | 9.568 | 9.568 | 0 | 0 | 0.03991 | 0.03991 | 0.795 | -0.794 | 4e-05 | 4e-05 | 3.4426 | 2.5337 | 364.69 | 294.59 | 94.71 | 94.63 | 69.71 | 69.64 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2253 | 2 |  | УТ | УТ УТ 1.1 | 7.13 | 0.219 | 0.219 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 148.873 | -148.4904 | 0.051 | 0.051 | 49.819 | 49.768 | 25.231 | 25.18 | 149.819 | 149.768 | 125.231 | 125.18 | 24.639 | 24.536 | 7.059 | 7.022 | 0.143 | 0.143 | 7.273 | 7.273 | 0 | 0 | 0.02454 | 0.02454 | 1.126 | -1.123 | 0.00065 | 0.00065 | 62.1833 | 44.9813 | 562.02 | 454.2 | 94.99 | 94.98 | 68.71 | 68.71 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2255 | 2 |  | УТ УТ 1.1 | УТ 21 | 27.95 | 0.219 | 0.219 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 148.7923 | -148.4112 | 0.201 | 0.2 | 49.768 | 49.567 | 25.431 | 25.231 | 149.768 | 149.567 | 125.431 | 125.231 | 24.536 | 24.135 | 7.051 | 7.015 | 0.559 | 0.559 | 28.509 | 28.509 | 0 | 0 | 0.02454 | 0.02454 | 1.125 | -1.122 | 0.00257 | 0.00257 | 243.738 | 176.3607 | 2203.1 | 1780.78 | 94.98 | 94.97 | 68.73 | 68.72 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2256 | 2 |  | УТ УТ 23 | УТ4 | 69.29 | 0.219 | 0.219 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 143.5649 | -143.2159 | 0.464 | 0.462 | 48.963 | 48.499 | 26.493 | 26.031 | 148.963 | 148.499 | 126.493 | 126.031 | 22.932 | 22.006 | 6.567 | 6.535 | 1.386 | 1.386 | 70.676 | 70.676 | 0 | 0 | 0.02455 | 0.02455 | 1.086 | -1.083 | 0.00636 | 0.00636 | 603.7645 | 437.526 | 5458.89 | 4417.26 | 94.92 | 94.88 | 68.79 | 68.76 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2257 | 2 |  | УТ УТ 22.1 | Карла Маркса, 15 | 2.67 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 2.04 | -2.0368 | 0.009 | 0.009 | 49.27 | 49.261 | 25.736 | 25.726 | 149.27 | 149.261 | 125.736 | 125.726 | 23.544 | 23.525 | 3.435 | 3.424 | 0.053 | 0.053 | 2.723 | 2.723 | 0 | 0 | 0.03945 | 0.03945 | 0.296 | -0.296 | 1e-05 | 1e-05 | 1.2112 | 0.89183 | 103.89 | 83.94 | 94.81 | 94.76 | 69.81 | 69.77 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2260 | 2 |  | УТ | УТ1 | 5.5 | 0.273 | 0.273 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [15 empty] | 237.6869 | -237.1131 | 0.032 | 0.031 | 49.867 | 49.836 | 25.163 | 25.132 | 149.867 | 149.836 | 125.163 | 125.132 | 24.736 | 24.672 | 5.634 | 5.607 | 0.11 | 0.11 | 5.61 | 5.61 | 0 | 0 | 0.02313 | 0.02313 | 1.157 | -1.154 | 0.00078 | 0.00078 | 74.5423 | 54.0918 | 502.01 | 406.2 | 94.99 | 94.99 | 68.93 | 68.93 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2261 |  |  | УТ | УТ | 50.04 | 0.15 | 0.15 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.02 | 1.02 | [6 empty] | Надземная |  | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. |  |  | 1.02 | 1.02 | [19 empty] | 49.909 | 49.522 | 25.475 | 25.091 | 149.909 | 149.522 | 125.475 | 125.091 | 24.818 | 24.047 |  |  | 2.993 | 2.993 | 152.623 | 152.623 | 201180.6 | 200596.9 | 0.02758 | 0.02759 |  |  |  |  | 611.3212 | 437.0412 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Источники
Sys | Наименование предприятия | Наименование источника | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С | Расчетная температура холодной воды,°С | Расчетная температура наружного воздуха,°С | Текущая температура воды в подающем тру-де,°С | Текущая температура наружного воздуха,°С | Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | Режим работы источника | Максимальный расход на подпитку, т/ч | Установленная тепловая мощность, Гкал | Максимальный расход, т/ч | Текущий pасполаг. напоp на выходе из источника, м | Напор в подающем тр-де, м | Давление в подающем тр-де, м | Текущий напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | Давление в обратном тр-де, м | Продолжительность работы системы теплоснабжения (1-2) | Среднегодовая температура воды в под. тр-де,°С | Среднегодовая температура воды в обр. тр-де,°С | Среднегодовая температура грунта, °C | Среднегодовая температура наружного воздуха,°С | Среднегодовая температура воздуха в подвалах,°C | Текущая температура грунта,°C | Текущая температура воздуха в подвалах,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Текущая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Текущая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Температура на выходе из источника, °C | Текущая температура воды в обратном тр-де,°С | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Расход сетевой воды на СВ, т/ч | Расход сетевой воды на откр. ГВС, т/ч | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч | Расход воды на утечку из сис.теплопотреб., т/ч | Расход воды на подпитку, т/ч | Расход сетевой воды на утечку из под.тр., т/ч | Расход сетевой воды на утечку из обр.тр., т/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Стоимость тепловой энергии | Стоимость электроэнергии | Затраты на тепловую энергию | Затраты на электроэнергию | Давление вскипания, м | Статический напор, м | Давление в подающем (калибровка), м | Давление в обратном (калибровка), м | Расход в подающем (калибровка), т/ч | Расход в обратном (калибровка), т/ч | Температура в подающем (калибровка), °C | Температура в обратном (калибровка), °C | Температура наружного воздуха (калибровка), °C
8 |  | Котельная ул. Илларионова | 10 | 100 | 95 | 5 | -32 | 95 | -32 | 25 | 125 | Выделенный источник | [8 empty] | >5000 часов в год | 62.6 | 49.15 | 2.5 | -9.3 | 10 | 2.5 | 10
366 | Комсомольская, 29 | Котельная №2 | 2 | 100 | 95 | 5 | -32 | 95 | -32 | 25 | 125 | Выделенный источник |  |  |  | 25 | 150 | 50 | 125 | 25 | >5000 часов в год | 62.6 | 49.15 | 2.5 | -9.3 | 10 | 2.5 | 10 | 5.9363 | 0.21264 | 0 | 5.9363 | 0.21264 | 0 | 6.4963 | 95 | 68.91 | 238.856 | 8.6 | 0 | 247.531 | 0.448 | 0.598 | 0.075 | 0.075 | 0.30709 |  |  |  |  | -1.37 | 105
1706 | Ленина, 59а | Котельная №6 | 6 | 100 | 95 | 5 | -32 | 95 | -32 | 25 | 125 | Выделенный источник |  |  |  | 25 | 150 | 50 | 125 | 25 | >5000 часов в год | 62.6 | 49.15 | 2.5 | -9.3 | 10 | 2.5 | 10 | 1.0907 | 0.18231 | 0 | 1.0907 | 0.18231 | 0 | 1.3712 | 95 | 68.46 | 44 | 7.38 | 0 | 51.393 | 0.08 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.0905 |  |  |  |  | -1.37 | 105
1792 | Пионерский, 10а | Котельная №5 | 5 | 100 | 95 | 5 | -32 | 95 | -32 | 25 | 125 | Выделенный источник |  |  |  | 25 | 150 | 50 | 125 | 25 | >5000 часов в год | 62.6 | 49.15 | 2.5 | -9.3 | 10 | 2.5 | 10 | 0.31698 | 0 | 0 | 0.31698 | 0 | 0 | 0.34389 | 95 | 68.3 | 12.8 | 0 | 0 | 12.804 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0.02471 |  |  |  |  | -1.37 | 105
1877 | Чернышевского, 12а | Котельная №1 | 1 | 100 | 95 | 5 | -32 | 95 | -32 | 25 | 125 | Выделенный источник |  |  |  | 25 | 150 | 50 | 125 | 25 | >5000 часов в год | 62.6 | 49.15 | 2.5 | -9.3 | 10 | 2.5 | 10 | 1.7039 | 0.02839 | 0 | 1.7039 | 0.02839 | 0 | 1.9145 | 95 | 67.889 | 68.96 | 1.148 | 0 | 70.145 | 0.129 | 0.203 | 0.037 | 0.037 | 0.1683 |  |  |  |  | -1.37 | 105
1943 | Студенческая, 1в | Котельная №7 | 7 | 100 | 95 | 5 | -32 | 95 | -32 | 25 | 125 | Выделенный источник |  |  |  | 25 | 150 | 50 | 125 | 25 | >5000 часов в год | 62.6 | 49.15 | 2.5 | -9.3 | 10 | 2.5 | 10 | 0.1301 | 0 | 0 | 0.1301 | 0 | 0 | 0.20433 | 95 | 58.75 | 5.56 | 0 | 0 | 5.575 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.07149 |  |  |  |  | -1.37 | 105
1973 | пер.Тракторный,14а | Котельная №4 | 4 | 100 | 95 | 5 | -32 | 95 | -32 | 25 | 125 | Выделенный источник |  |  |  | 25 | 150 | 50 | 125 | 25 | >5000 часов в год | 62.6 | 49.15 | 2.5 | -9.3 | 10 | 2.5 | 10 | 3.152 | 0.02942 | 0 | 3.152 | 0.02942 | 0 | 3.3532 | 95 | 68.97 | 126.79 | 1.19 | 0 | 128.024 | 0.24 | 0.32 | 0.04 | 0.04 | 0.15016 |  |  |  |  | -1.37 | 105
2105 | Ж.Илюкина, 19а | Котельная №3 | 3 | 100 | 95 | 5 | -32 | 95 | -32 | 25 | 125 | Выделенный источник |  |  |  | 25 | 150 | 50 | 125 | 25 | >5000 часов в год | 62.6 | 49.15 | 2.5 | -9.3 | 10 | 2.5 | 10 | 3.6808 | 0.90404 | 0 | 3.6808 | 0.90406 | 0 | 4.9696 | 95 | 68.35 | 148.68 | 36.44 | 0 | 185.247 | 0.28 | 0.53 | 0.13 | 0.13 | 0.3476 |  |  |  |  | -1.37 | 105