| СОГЛАСОВАНО Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике-Чувашии в Цивильском районе __________Т. Г. Германова « ______ » __________________ 2021г | УТВЕРЖДАЮ Директор МУП ЖКХ «Конар» _________________ Л. И. Жмудь «_____» _______________2021 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

систем централизованного водоснабжения населения   Конарского сельского  поселения Цивильского  района Чувашской  Республики

на 2021-2025 г.г.

п. Конар

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

администрации Конарского  сельского поселения Цивильского района

на 2021-2025г.г.

| Наименование программы | «Программа контроля качества питьевой воды администрации Конарского сельского поселения на 2021-2025г.г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - ФЗ №416 от 17.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» -Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52 ФЗ от 30.03.1999г. -СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" ; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; |
| Разработчик программы | МУП ЖКХ «Конар» администрации Конарского сельского поселения Цивильского района |
| Цель программы | Улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве. Создание условий для приведения системы водоснабжения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан. |
| Основные задачи программы. | - создание необходимой технологической надёжности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения; - постоянное поддержание качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм; - удовлетворение потребностей населения в питьевой воде; - снижение и предотвращение загрязнения водных объектов (источников питьевого водоснабжения) за счёт проведения водоохранных мероприятий. |
| Исполнители программы | МУП ЖКХ «Конар» администрации Конарского сельского поселения Цивильского района |
| Сроки реализации программы | 2021-2025г.г. |
| Источники финансирования | Средства бюджета муниципального образования Конарское сельское поселение, поступившие из различных источников |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - обеспечение потребностей населения качественной питьевой водой в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и нормативами водопотребления; - снижение социальной напряжённости в населённых пунктах за счёт улучшения питьевого водоснабжения населения, предотвращение нанесения вреда здоровью людей; - улучшение экологической ситуации вблизи источников питьевого водоснабжения; - оздоровление источников питьевого водоснабжения, предотвращение загрязнения и улучшение качества подаваемой населению воды; - устранение прямых и косвенных потерь в системах водоснабжения; - внедрение новых мощностей и технологий систем водоочистки; - создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов строительства, реконструкции, модернизации объектов водоснабжения |
| Контроль за исполнением программы | Администрация Конарского сельского поселения Цивильского района |

- Пояснительная записка.

Обеспечение населения муниципального образования Конарского сельское поселение питьевой водой является одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

Долгосрочная программа производственного контроля  качества питьевой воды систем водоснабжения на 2021- 2025г.г. включает в себя комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и повышение надёжности источников и систем питьевого водоснабжения. Программа основывается на анализе состояния и основных тенденций развития систем водоснабжения, учете основных проблем, требованиях обеспечения населения питьевой водой в соответствии с нормами, предъявляемыми к показателям качества питьевой  воды.

Предоставление услуг водоснабжения на территории муниципального образования обеспечивает МУП  ЖКХ «Конар».

Водоснабжение населения осуществляется через:

- водонапорные башни и водопроводные сети в п. Конар;

- водонапорную башню и водопроводные сети, колодцы в д. Вторые Тойзи;

- водонапорные башни и водопроводные сети, колодцы в д. Старое Акташево;

- водонапорную башню и водопроводные сети, колодец в д. Новое Акташево;

- водонапорную башню и водопроводные сети, колодцы в д. Хорамалы;

- водонапорную башню и водопроводные сети, колодцы в д. Килейкасы;

Источниками водоснабжения являются подземные воды.

Лабораторные исследования качества воды по договору проводит филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском районе.

- Порядок организации и проведения производственного контроля.

Целью производственного контроля является обеспечение безопасности для человека, предотвращение отрицательного влияния при использовании воды для питья и хозяйственных нужд путем должного выполнения санитарных правил и осуществления контроля за  их соблюдением.

Производственный  контроль за  соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий (далее- контроль) проводится  МУП ЖКХ «Конар» администрации Конарского сельского поселения Цивильского района в соответствии с осуществляемой деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно- противоэпидемических мероприятий.

Объектами производственного контроля являются системы централизованного водоснабжения (источники, водопроводные сети), технологическое оборудование, используемые для выполнения работ, оказания услуг.

3. Производственный контроль включает:

1) наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля, факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью.

Перечень контролируемых показателей качества воды, установленных санитарными  правилами:

- санитарно-химическое;

- радиологические;

- микробиологические исследования артезианской и водопроводной воды;

- краткий хим. анализ.

Результатом оказания услуг является выдача  результатов с заключениями.

Пунктами отбора проб воды назначить - артезианские  скважины, наружная и внутренняя сеть водопровода в населенных пунктах:

- п. Конар, ул. Нефтяников;

- п. Конар, ул. Николаева;

- д. Вторые Тойзи;

- д. Старое Акташево, ул. Центральная;

- д. Старое Акашево, ул. Запрудная;

- д. Новое Акташево;

- д. Хорамалы, ул. Ивана Павлова, д.47 «а»;

- д. Килейкасы.

Периодичностью отбора проб воды из скважин, резервуаров для лабораторных исследований считать четыре  раза в год - ежеквартально.

2) анализируется лабораторные показатели качества питьевой воды и с учетом оценки санитарно-гигиенических условий питьевого водопользования населения и санитарно - эпидемиологической обстановки на территории населенных пунктов, определяется потенциальная опасность влияния присутствующих в воде химических веществ на здоровье населения.

3) контроль за соблюдением графика и мест взятия проб воды для анализа качества и состава питьевой воды, за своевременным получением санитарно - эпидемиологических заключений;

4) ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;

5) своевременное информирование населения об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушении технологических процессов, создающих угрозу санитарно- эпидемиологическому благополучию населения.

4. Ответственность должностных лиц за осуществление

Программы производственного контроля

1. Функции по осуществлению производственного контроля возлагаются на руководителя МУП ЖКХ «Конар» администрации Конарского сельского поселения Цивильского района.

2. За нарушение санитарного законодательства для должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля, устанавливается дисциплинарная и административная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и коллективным договором организации.

5. План   мероприятий по улучшению качества питьевой воды из источников централизованного водоснабжения  по муниципальному образованию Конарское  сельское  поселение Цивильского  района

1. Поддержание ограждения зон строго режима – 30 м в соответствии с санитарными правилами.

2. Регулярно проводить санитарно - технический осмотр водозаборных и разборных сооружений, своевременно устранять неисправности.

3. Проводить исследования питьевой воды из источников и  разводящей сети на соответствие:

1) из скважин, резервуаров:

- Микробиологические показатели – 4 раза по сезонам года;

- Органолептические - 4 раза по сезонам года;

- Обобщённые показатели -4 раза по сезонам года;

- Неорганические и органические вещества-показатели – 1 раз в год;

- Радиологические показатели – 1 раз в год по договору с аккредитованной организацией.

2) из разводящей сети:

- микробиологические, органолептиченские показатели – 1 раз в год;

6.Перечень прилагаемой документации.

1.  Пояснительная записка по водоснабжению  п. Конар;

2. Пояснительная записка по водоснабжению д. Вторые Тойзи;

3. Пояснительная записка по водоснабжению д. Старое Акташево;

4. Пояснительная записка по водоснабжению д. Новое Акташево;

5. Пояснительная записка по водоснабжению д.  Хорамалы;

6. Пояснительная записка по водоснабжению д. Килейкасы;

7. График лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды на 2021- 2025 гг.

8. Приложение 1

9. Приложение  2

10. Приложение 3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по водоснабжению п. Конар

Адрес скважины и положение ее в рельефе: п. Конар, ул. Нефтяников,

Географические координаты: 55˚51' 46,1ꞌꞌ с. ш., 47˚42'43,9 ꞌꞌ в.д..

Абс. отметка устья- 190,0м по карте М 1:500000

Назначение скважины и сведения об ее использовании: Разведочно-эксплуатационная, для питьевого водоснабжения.

Год бурения 1979г.

Глубина скважины – 110м

Конструкция и оборудование: 6"=00-100, 4"=95-110, фильтр (перфорация), 4"=101-110, скважина оборудована и опробована насосом ЭЦВ 6-6,3-125 на глубину 90м..

Дебит в л/сек (числитель), понижение уровня в м (знаменатель), удельный дебит в л/сек, дата производства опыта –  1,0/4.0 =0,25л/сек ,   22.08.1979 года.

В п. Конар источником водоснабжения является артезианская скважина. Вода погружным насосом  ЭЦВ 6-6,3-125 подаётся в водонапорную башню ёмкостью 22 куб. м. Из водонапорной башни  вода  подаётся в водопровод. Протяженность  водовода  составляет  35 м, протяженность водопроводных сетей - 4510м.

Подготовки воды не производится, так как подземные воды отличаются высокой санитарной чистотой. Вода безопасна в эпидемическом отношении. Все водоводы проложены на глубине превышающей промерзание грунта, что обеспечивает незамерзаемость воды в них.

Численность населения -  488 чел.

Контроль за качеством воды производит - филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике -Чувашии в Цивильском районе».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по водоснабжению п. Конар

Адрес скважины и положение ее в рельефе: п. Конар,ул. Николаева

Географические координаты: 55˚51' 46,1ꞌꞌ с.ш., 47˚42'43,9 ꞌꞌ в.д..

Абс. отметка устья- 128м по карте М 1:500000

Назначение скважины и сведения об ее использовании: Разведочно-эксплуатационная на воду, для питьевого водоснабжения.

Год бурения 1990г.

Глубина скважины – 108м

Конструкция и оборудование: 6=00-90 м, 4=85-95, фильтр (перфорация), 4=90-95, скважина опробована и оборудована насосом ЭПН6-16Х110 на глубину 108м.

Дебит в л/сек (числитель), понижение уровня в м (знаменатель), удельный дебит в л/сек, дата производства опыта –  5,0/11 =0,46л/сек ,   30.03.1982 года.

В п. Конар источником водоснабжения является артезианская скважина. Вода погружным насосом  ЭЦВ 6-10-110 подаётся в водонапорную башню ёмкостью 50 куб. м. Из водонапорной башни  вода  подаётся в водопровод и водоразборные колонки. Протяженность  водовода  составляет  21 м, протяженность водопроводных сетей -10,5 км.

Подготовки воды не производится, так как подземные воды отличаются высокой санитарной чистотой. Вода безопасна в эпидемическом отношении. Все водоводы проложены на глубине превышающей промерзание грунта, что обеспечивает незамерзаемость воды в них.

Численность населения -  190 чел.

Контроль за качеством воды производит -филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике -Чувашии в Цивильском районе».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по водоснабжению д. Вторые Тойзи

Адрес скважины и положение ее в рельефе: д.Вторые Тойзи, ул. Главная

Географические координаты: 55˚51'32,3 с.ш., 47˚42'07,8 вост.долг.

Абс. отметка устья- 188 м по карте М 1:500000

Назначение скважины и сведения об ее использовании: разведочно-эксплуатационная на воду, для питьевого водоснабжения.

Год бурения: 1993г.

Глубина скважины – 101,0м

Конструкция и оборудование: 6"=00-45, 4"=40-85, фильтр (перфорация), 4"=85-98, скважина опробована и оборудована насосом ЭЦВ-6-10-140 на гл. 80м..

Дебит в л/сек (числитель), понижение уровня в м (знаменатель), удельный дебит в л/сек, дата производства опыта –  3,0/н.св = н.св л/сек ,   30.06.1993 года.

В д. Вторые Тойзи источником водоснабжения является артезианская скважина. Вода погружным насосом  ЭЦВ 6-10-140 подаётся в водонапорную башню ёмкостью 22 куб. м. Из водонапорной башни  вода  подаётся в водоразборные колонки. Протяженность  водовода  составляет  800 м, протяженность водопроводных сетей -2250 м. На водопроводных сетях  расположены 3 водоразборные колонки.

Подготовки воды не производится. Все водоводы проложены на глубине превышающей промерзание грунта, что обеспечивает незамерзаемость воды в них.

Численность населения -  116 чел.

Контроль за качеством воды производит - филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике -Чувашии в Цивильском районе».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по водоснабжению д. Старое Акташево, ул. Центральная

Адрес скважины и положение ее в рельефе: д. Старое Акташево, северная окраина

Географические координаты: 55˚53' 39,9ꞌꞌ с.ш., 47˚42'00,8 ꞌꞌ в.д..

Абс. отметка устья- 163,0м по карте М 1:500000

Назначение скважины и сведения об ее использовании: Разведочно-эксплуатационная, для питьевого водоснабжения.

Год бурения 1969г.

Глубина скважины – 61м

Конструкция и оборудование: 6"=00-46, 4"=41-61, фильтр (перфорация), 4"=60-61, скважина оборудована и опробована насосом 6АПВ на глубину 56м..

Дебит в л/сек (числитель), понижение уровня в м (знаменатель), удельный дебит в л/сек, дата производства опыта –  5,0/4.0 =1,25л/сек ,   н. св

В д. Старое Акташево источником водоснабжения является артезианская скважина. Вода погружным насосом  6АПВ подаётся в водонапорную башню ёмкостью 22 куб. м. Из водонапорной башни  вода  подаётся в водоразборные колонки. Протяженность  водовода  составляет  800 м, протяженность водопроводных сетей -2059м.

Подготовки воды не производится. Все водоводы проложены на глубине превышающей промерзание грунта, что обеспечивает незамерзаемость воды в них.

Численность населения -  122 чел.

Контроль за качеством воды производит - филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике -Чувашии в Цивильском районе».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по водоснабжению д. Старое Акташево, ул. Запрудная

Адрес скважины и положение ее в рельефе: д. Старое Акташево, восточная окраина

Географические координаты: 55˚53' 24,4ꞌꞌ с.ш., 47˚42'44,5 ꞌꞌ в.д..

Абс. отметка устья- 152,0м по карте М 1:500000

Назначение скважины и сведения об ее использовании: Разведочно-эксплуатационная, для питьевого водоснабжения.

Год бурения 1973г.

Глубина скважины – 107м

Конструкция и оборудование: 6"=00-36, 4"=65-107, фильтр (перфорация), 4"=101-107, скважина оборудована и опробована насосом ЭЦВ 6 на глубину 90м..

Дебит в л/сек (числитель), понижение уровня в м (знаменатель), удельный дебит в л/сек, дата производства опыта –  2,0/26.0 =0,08л/сек ,   н. св.

В д. Старое Акташево источником водоснабжения является артезианская скважина. Вода погружным насосом  ЭЦВ 6 подаётся в водонапорную башню ёмкостью 22 куб. м. Из водонапорной башни  вода  подаётся в водоразборные колонки. Протяженность  водовода  составляет  800 м, протяженность водопроводных сетей -833м.

Подготовки воды не производится. Все водоводы проложены на глубине превышающей промерзание грунта, что обеспечивает незамерзаемость воды в них.

Численность населения -  56 чел.

Контроль за качеством воды производит - филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике -Чувашии в Цивильском районе.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по водоснабжению д. Новое Акташево

Адрес скважины и положение ее в рельефе: д. Новое Акташево,

Географические координаты: 55˚53' 56,1ꞌꞌ с.ш., 47˚40'54,6 ꞌꞌ в.д..

Абс. отметка устья- 161,0м по карте М 1:500000

Назначение скважины и сведения об ее использовании: Разведочно-эксплуатационная, для питьевого водоснабжения.

Год бурения 1993г.

Глубина скважины – 95 м

Конструкция и оборудование: 6"=00-56, 4"=56-66, фильтр (перфорация), 4"=55-66, скважина оборудована и опробована насосом ЭЦВ 6-10-140 на глубину 60м..

Дебит в л/сек (числитель), понижение уровня в м (знаменатель), удельный дебит в л/сек, дата производства опыта –  3,0/н.св =3,00л/сек ,   07.05.1993 года.

В д. Новое Акташево источником водоснабжения является артезианская скважина. Вода погружным насосом  ЭЦВ 6-6,3-125 подаётся в водонапорную башню ёмкостью 22 куб. м. Из водонапорной башни  вода  подаётся в водоразборные колонки. Протяженность  водовода  составляет  800 м, протяженность водопроводных сетей -1300м.

Подготовки воды не производится. Все водоводы проложены на глубине превышающей промерзание грунта, что обеспечивает незамерзаемость воды в них.

Численность населения -  61 чел.

Контроль за качеством воды производит - филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике -Чувашии в Цивильском районе.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по водоснабжению д. Хорамалы, ул. Ивана Павлова, 47 «а»

Адрес скважины и положение ее в рельефе: д. Хорамалы, ул. Ивана Павлова, д. 47 «а».

Географические координаты: 55˚49' 46,3ꞌꞌ с.ш., 47˚45'14,9 ꞌꞌ в.д..

Абс. отметка устья- 132,0м по карте М 1:500000

Назначение скважины и сведения об ее использовании: Разведочно-эксплуатационная, для питьевого водоснабжения.

Год бурения 1966г.

Глубина скважины – 85м

Конструкция и оборудование: 6"=00-85,  фильтр (перфорация), 4"=75-81, скважина оборудована и опробована насосом ЭЦВ 6-6,3-80 на глубину 75м..

Дебит в л/сек (числитель), понижение уровня в м (знаменатель), удельный дебит в л/сек, дата производства опыта –  1,4/н.св =1,4л/сек ,   1966 года.

В д. Хорамалы  источником водоснабжения является артезианская скважина. Вода погружным насосом  ЭЦВ 6-6,3-80 подаётся в водонапорную башню ёмкостью 22 куб. м. Из водонапорной башни  вода  подаётся в водоразборные колонки. Протяженность  водовода  составляет  800 м, протяженность водопроводных сетей - 2500м.

Подготовки воды не производится. Все водоводы проложены на глубине превышающей промерзание грунта, что обеспечивает незамерзаемость воды в них.

Численность населения -  206 чел.

Контроль за качеством воды производит - филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике -Чувашии в Цивильском районе.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по водоснабжению д. Килейкасы

Адрес скважины и положение ее в рельефе: д. Килейкасы,

Географические координаты: 55˚48' 02,6ꞌꞌ с.ш., 47˚44'16,4 ꞌꞌ в.д..

Абс. отметка устья- 131,0м по карте М 1:500000

Назначение скважины и сведения об ее использовании: Разведочно-эксплуатационная, для питьевого водоснабжения.

Год бурения 1969г.

Глубина скважины – 111м

Конструкция и оборудование: 6"=00-63, 4"=48-111, фильтр (перфорация), 4"=63-111, скважина оборудована и опробована насосом ЭЦВ 6 на глубину 80м..

Дебит в л/сек (числитель), понижение уровня в м (знаменатель), удельный дебит в л/сек, дата производства опыта –  2,0/6.0 =0,33л/сек ,   22.08.1979 года.

В д. Килейкасы источником водоснабжения является артезианская скважина. Вода погружным насосом  ЭЦВ 6 подаётся в водонапорную башню ёмкостью 22 куб. м. Из водонапорной башни  вода  подаётся в водоразборные колонки. Протяженность  водовода  составляет  800 м, протяженность водопроводных сетей -24200м.

Подготовки воды не производится. Все водоводы проложены на глубине превышающей промерзание грунта, что обеспечивает незамерзаемость воды в них.

Численность населения -  177 чел.

Контроль за качеством воды производит - филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике -Чувашии в Цивильском районе».

В случае выявления по результатам проведенных исследований не соответствующих проб воды ответственное лицо доводит информацию до территориального органа государственного надзора, органа местного самоуправления.

| СОГЛАСОВАНО Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике-Чувашии в Цивильском районе __________Т. Г. Германова «___»______________ 2021 г | УТВЕРЖДАЮ Директор МУП ЖКХ «Конар» администрации Конарского сельского поселения Цивильского района _______________Л. И. Жмудь «___»______________ 2021 г |
| --- | --- |

ГРАФИК

Лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды

систем централизованного водоснабжения населения   Конарского  сельского поселения Цивильского  района на 2021-2025г.г.

| № п/п | Место отбора проб | Количество проб в год | Определяемые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопроводная вода из скважины - п. Конар по ул.Нефтяников, ул.Николаева, - д.Вторые Тойзи - д. Старое Акташево по ул.Центральная, ул. Запрудная - д. Новое Акташево - д. Хорамалы - д.Килейкасы | 4 | Микробиологические |
|  |  | 4 | Органолептические |
|  |  | 4 | Обобщенные |
|  |  | 1 | Радиологическое исследование |
|  |  | 1 | Неорганические вещества |
| 2 | Водопроводная вода из водонапорной башни - п. Конар по ул.Нефтяников, ул.Николаева, - д. Вторые Тойзи - д. Старое Акташево по ул.Центральная, ул. Запрудная - д. Новое Акташево - д. Хорамалы - д.Килейкасы | 4 | Микробиологические |
|  |  | 4 | Органолептические |
|  |  | 4 | Обобщенные |
|  |  | 1 | Радиологическое исследование |
|  |  | 1 | Неорганические вещества |
| 3 | Разводящая сеть (водопроводная сеть или колонки): - п. Конар в здании ул. Школьная д.3 ул. Николаева д.16/2, - д. Вторые Тойзи в/к по, ул. Главная д.62 ул. Овражная, д.38 - д. Старое Акташево в/к по, ул. Центральная, д.2 ул. Запрудная д.27 - д. Новое Акташево в/к, ул. Центральна д.13, ул. Первомайская д.7 - д. Хорамалы в/к по, ул. Братьев Сергеевых д.8, ул. Ивана Павлова д.25, - д. Килейкасы в/к по, ул. Братьев Морозовых д.29 ул. Средняя д.23, ул. Йолам д.24 | 12 | Микробиологические |
|  |  | 12 | Органолептические |

Приложение 1

Перечень контролируемых показателей свойства воды

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| Запах | баллы | 2 |
| Привкус | - " - | 2 |
| Цветность | градусы | 20 (35) <1> |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину) | 2,6 (3,5) <1> 1,5 (2) <1> |

Примечание. Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно - эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки

Приложение  2

Показатели и содержание вредных химических веществ

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более | Показатель вредности <1> | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |
| Водородный показатель | единицы pH | в пределах 6 - 9 |  |  |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм³ | 1000 (1500) <2> |  |  |
| Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 (10) <2> |  |  |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 |  |  |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 |  |  |
| Поверхностно - активные вещества (ПАВ), анионоактивные | мг/л | 0,5 |  |  |
| Фенольный индекс | мг/л | 0,25 |  |  |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |
| Алюминий (AL3+) | мг/дм³ | 0,5 | с.-т. | 2 |
| Барий (Ba2+) | - " - | 0,1 | - " - | 2 |
| Бериллий (Be2+) | - " - | 0,0002 | - " - | 1 |
| Бор (B, суммарно) | - " - | 0,5 | - " - | 2 |
| Железо (Fe, суммарно) | - " - | 0,3 (1,0) <2> орг. | 3 |  |
| Кадмий (Cd, суммарно) | - " - | 0,001 | с.-т. | 2 |
| Марганец (Mn, суммарно) | - " - | 0,1 (0,5) <2> | орг. | 3 |
| Медь (Cu, суммарно) | - " - | 1,0 | - " - | 3 |
| Молибден (Mo, суммарно) | - " - | 0,25 | с.-т. | 2 |
| Мышьяк (As, суммарно) | - " - | 0,05 | с.-т. | 2 |
| Никель (Ni, суммарно) | мг/дм³ | 0,1 | с.-т. | 3 |
| Нитраты (по NO3-) | - " - | 45 | с.-т. | 3 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | - " - | 0,0005 | с.-т. | 1 |
| Свинец (Pb, суммарно) | - " - | 0,03 | - " - | 2 |
| Селен (Se, суммарно) | - " - | 0,01 | - " - | 2 |
| Стронций (Sr2+) | - " - | 7,0 | - " - | 2 |
| Сульфаты (SO42− ) | - " - | 500 | орг. | 4 |
| Фториды (F-) |  | 1,5 |  |  |

Примечания:

<1> Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: "с.-т." - санитарно - токсикологический, "орг." - органолептический.

<2> Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно - эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

<3> Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Приложение  3

Микробиологическим показателям

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы | Кратность проведения | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Термотолерантныеколиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | 4 раза в год | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике -Чувашии в Цивильском районе |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | 4 раза в год | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике -Чувашии в Цивильском районе |
| Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 | 4 раза в год | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике -Чувашии в Цивильском районе |